## List1
TABULKA MÍSTNOSTÍ
Bilance množství vzduchu a potřeb energie pro chlazení a ohřev
[6 empty] | AKCE: | UKB G - 114 - plastinační laboratoř
Podl. | Místnost | [5 empty] | Poznámka požadavek předpis | Požadavek na čerstvý vzduch | Vzduchový výkon |  |  | Přetl. + | Požadované parametry |  |  |  | Stupeň filtrace | Tepelná zátěž |  | Č. zařízení
| Název | Číslo | m2 | s.v. | m3 | počet osob |  |  | Přívod | Odvod | Výměna | Podtl. - | Zima | Léto | Vlh. | Hl.hluku |  | Vnitřní | Vnější | Přívod | Odvod
[8 empty] | m3/h | m3/h | m3/h | x/h | % | °C | °C | % | dB(A) |  | W | W
AHU 1
S2 | Plastinační laboratoř | S271 | 36.18 | 2.4 | 86.832 | 2 | 32/2016Sb | 8-16x/h | 1400 | 1400 | 16.1231 |  | 20 | 26 | [5 empty] | 1 | 1A
S2 | Ovladovna | S274 | 14.68 | 2.4 | 35.232 |  | 32/2016Sb | 3x/h | 150 | 150 | 4.2575 |  | 20 | 26 | [5 empty] | 1 | 2A
S2 | Sklad | S273 | 8.55 | 2.4 | 20.52 |  | 32/2016Sb | 1-2x/h | 50 | 50 | 2.4366 | [8 empty] | 1 | 2A
S2 | Sklad | S272 | 5.06 | 2.4 | 12.144 |  | 32/2016Sb | 1-2x/h | 50 | 50 | 4.1173 | [8 empty] | 1 | 2A
S2 | šatna | S268 | 9.06 | 2.4 | 21.744 |  | 32/2016Sb | 30m3/h/výl. | 150 | 150 | 6.8985 | [8 empty] | 1 | 2A
[9 empty] | 1800 | 1800