## CELKOVÁ TABULKA
|  |  | TABULKA VÝKONŮ VZT ZAŘÍZENÍ | [41 empty] | PŘÍLOHA Č.1
|  |  | bilance potřeb tepla, chladu a příkonů elektro | [41 empty] | List číslo : 1
|  |  | AKCE: | UKB G - 114 - plastinační laboratoř | [39 empty] | Zak. číslo :
ZAŘÍZENÍ | [13 empty] | Ohřev vzduchu | [8 empty] | Ohřev vzduchu odvlhčování | [8 empty] | Chlazení vzduchu | [6 empty] | ODVOD VZDUCHU | [7 empty] | NAP/OVL | Způsob ovládání
|  |  |  | Výkon |  |  | Medium |  |  |  |  | Výkon |  |  | Medium | [5 empty] | Výkon |  |  | Medium | [5 empty] | Výkon |  |  | Medium | Medium
Číslo | Název | Schema | Typ | Qv | pext | pcv | P1 | Psoud | U | I1 | Istart | t1 | t2 | Qt | Voda | tw1 | tw2 | Mwt | pw | DN | t1 | t2 | Qt | Voda | tw1 | tw2 | Mwt | pw | DN | t1 | t2 | Qch | Voda | tw1 | tw2 | Mwch | pw | DN | Qv | pext | pcv | P1 | P2 | U | I1 | I2
|  | místo | jednotky | m3/h | Pa | Pa | kW | kW | V | A | A | °C | °C | kW |  | °C | °C | m3/h | kPa | " | °C | °C | kW |  | °C | °C | m3/h | kPa | " | °C | °C | kW |  | °C | °C | m3/h | kPa | " | m3/h | Pa | Pa | kW | kW | V | A | A
[15 empty] | Plyn |  |  | Mpt | pp | DN |  |  |  | Plyn |  |  | Mpt | pp | DN |  |  |  | Freon | Typ | tv | Qch | DN | DN
[18 empty] | m3/h | MBar | " | [6 empty] | m3/h | MBar | " |  |  |  |  | - | °C | kW | " | "
[15 empty] | Elek. |  |  | Qet | Uet | Ie |  |  |  | Elek. |  |  | Qet | Uet | Ie
[18 empty] | kW | V | A | [6 empty] | kW | V | A
AHU 1 - plastinační laboratoř + zázemí - přívod
1.01 | Větrání - přívod | S266 | přívodní jednotka | 1800 | 250 |  | 0.5 | 0.4 | 230 | 2.23 | EC |  |  | 20.6 | V | 70 | 50 | 0.88 | 8.2 | 1" | [11 empty] | 5 | F | R410a | 6 | [11 empty] | MAR,MAR
1.30 | Větrání - přívod | S268 | Požární klapka | 1800 |  |  | 0.005 | 0.005 | 230 | [37 empty] | ELE,MAR | monitoring
1.31 | Větrání - přívod | S267 | Požární klapka | 1400 |  |  | 0.005 | 0.005 | 230 | [37 empty] | ELE,MAR | monitoring
1.40 | Větrání - přívod | S267 | Regulátor průtoku | 1400 |  |  | 0.005 | 0.01 | 24 | [37 empty] | MAR,MAR | přepínání průtoků Vmin/Vmax
1B.01 | Zdroj chladu pro AHU 1 | S266a | kondenzační jednotka |  |  |  | 1.65 | 1.65 | 230 |  | 20© | [21 empty] | F | R410a |  | 5 | [10 empty] | ELE,MAR | řízení prostřednictvím modulu 0-10V
AHU 1A - plastinační laboratoř - odvod
1A.01 | Větrání - odvod | S271 | Odvodní ventilátor EXE | 1400 | 250 |  | 0.55 | 0.386 | 400 | 0.93 | 5st | [35 empty] | MAR,MAR
AHU 2A - plastinační laboratoř zádveří - odvod
2A.01 | Větrání - odvod | S266 | Odvodní ventilátor | 400 | 250 |  | 0.096 | 0.096 | 230 | 0.4 | [36 empty] | MAR,MAR
| AHU 3 - klimatizace | [6 empty] | 0.12
3.01 | Klimatiazce | S274 | Split jednotka |  |  |  | 1 | 1 | 230 |  | 16© | [20 empty] | 3.5 | F | R410a | [12 empty] | ELE,ELE | SILOVÝ PŘÍVOD
| CELKEM | [5 empty] | 3.811 | 3.672 | [5 empty] | 20.6 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 8.5
poznámka k 1.01
* ohřívač dimenzován na havarijní průtok 1800m3/h a ohřev na 15°C
** výparník dimenzován na provzní průtok 1100m3/h a chlazení na 22°C