## Rozpočet
Úpravy stávajících laboratoří pro rozšíření CEITEC-KRYO | [5 empty] | VÝKAZ VÝMĚR
Sekce I - Adaptace laboratoří pro rozšíření KRYO EM v pavilonu A35
SO 310 A35 - 20 UOCHV
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 991 | Hodinové zůčtovací sazby
1 |  | HZS - provozní zkouška, komplexní zkouška | hod | 24 | 0 | 0
2 |  | HZS - seřízení a uvedení do provozu | hod | 2 | 0 | 0
3 |  | HZS - doregulování systému | hod | 2 | 0 | 0
4 |  | HZS - zkoušky dle písm. b - revize | hod | 10 | 0 | 0
5 |  | HZS - nepředvídatelné práce | hod | 4 | 0 | 0
6 |  | Vypracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem za | 991 Hodinové zůčtovací sazby |  |  |  | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné
7 |  | Montáž izolačních trubic | m | 350 | 0 | 0
8 |  | Montáž izolačních desek | m2 | 3.3 | 0 | 0
9 |  | Izolační trubice ze syntetického kaučuku, se strukturou uzavřených buněk; tepelná vodivost při 0°C: 0,036 W/mK; součinitel difuzního odporu vodní páry µ ≥ 7000,0; vnější D potrubí 15 mm; tl. 6,5-16 mm - vzrůstající tloušťka izolace | m | 20 | 0 | 0
10 |  | Izolační trubice ze syntetického kaučuku, se strukturou uzavřených buněk; tepelná vodivost při 0°C: 0,036 W/mK; součinitel difuzního odporu vodní páry µ ≥ 7000,0; vnější D potrubí 28 mm; tl. 6,5-16 mm - vzrůstající tloušťka izolace | m | 330 | 0 | 0
11 |  | Izolační desky ze syntetického kaučuku, se strukturou uzavřených buněk; tepelná vodivost při 0°C: 0,036 W/mK; součinitel difuzního odporu vodní páry µ ≥ 7000,0; tl. 16 mm | m2 | 3.3 | 0 | 0
12 |  | Závěsy pro uchycení potrubí; izolace ze syntetického kaučuku, se strukturou uzavřených buněk; tepelná vodivost při 0°C: 0,036 W/mK; součinitel difuzního odporu vodní páry µ ≥ 7000,0; vnější D potrubí 15 mm; tl. 6,5-16 mm - vzrůstající tloušťka izolace | soubor | 8 | 0 | 0
13 |  | Závěsy pro uchycení potrubí; izolace ze syntetického kaučuku, se strukturou uzavřených buněk; tepelná vodivost při 0°C: 0,036 W/mK; součinitel difuzního odporu vodní páry µ ≥ 7000,0; vnější D potrubí 28 mm; tl. 6,5-16 mm - vzrůstající tloušťka izolace | soubor | 180 | 0 | 0
14 |  | lepidlo; 0,25 l; pro tepelnou izolaci ze syntetického kaučuku | kus | 6 | 0 | 0
15 |  | čistič pro lepidlo 1 l | kus | 4 | 0 | 0
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí
16 |  | Odvzdušňovací nádoba Cu 42 | kus | 8 | 0 | 0
17 |  | Montáž potrubí z měděných trubek D 15 mm spojované pájením včetně montážního materiálu a pomocného lešení | m | 20 | 0 | 0
18 |  | Montáž potrubí z měděných trubek D 28 mm spojované pájením včetně montážního materiálu a pomocného lešení | m | 330 | 0 | 0
19 |  | Tlaková zkouška měděného potrubí | m | 350 | 0 | 0
20 |  | Trubka měděná E Cu 99,99 polotvr. 15x1 mm včetně spojovacích fitinek. | m | 20 | 0 | 0
21 |  | Trubka měděná E Cu 99,99 polotvr. 28x1 mm včetně spojovacích fitinek. | m | 330 | 0 | 0
| Celkem za | 733 Rozvod potrubí |  |  |  | 0
Díl: | 734 | Armatury
22 |  | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 | kus | 16 | 0 | 0
23 |  | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 | kus | 8 | 0 | 0
24 |  | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 | kus | 4 | 0 | 0
25 |  | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 | kus | 32 | 0 | 0
26 |  | Vypouštěcí kulový kohout; DN15; kulový kohout závitový, vnitřní závit, pro vodu a nemrznoucí směs, PN 20, t = -10 °C - +110°C, 0,08 kg | kus | 16 | 0 | 0
27 |  | Kulový kohout; DN15; kulový kohout závitový, vnitřní závit, ruční páka délky 100 mm, pro vodu a nemrznoucí směs, PN 20, t = -10 °C - +110°C, l = 46 mm, 0,10 kg | kus | 8 | 0 | 0
28 |  | Kulový kohout; DN25; kulový kohout závitový, vnitřní závit, ruční páka délky 100 mm, pro vodu a nemrznoucí směs, PN 20, t = -10 °C - +110°C, l = 46 mm, 0,16 kg | kus | 16 | 0 | 0
29 |  | Rychlospojka bajonet vnější G1 | kus | 16 | 0 | 0
30 |  | Vyvažovací ventil; DN 20; kvs = 5,0 m3/h; rozsah 8 - 30 l/min; včetně tepelné izolace. Měření průtoku je založeno na principu plováku unášeného protékajícím médiem proti síle pružiny. Odečítací polohou hodnoty průtoku je spodní okraj plováčku. Měřicí jednotka je umístěna v obchvatu hlavního toku a aktivuje se podle potřeby stlačením rukojeti pomocí vestavěných klapek. Při opětovném uvolnění se zpětnou pružinou obchvat uzavře. Měření nemá vliv na velikost průtoku v hlavním potrubí. Vlastnosti: Přesné a rychlé vyvážení soustavy bez převodových diagramů, tabulek a měřících přístrojů. Přímé odečítání nastaveného průtoku v l/min. Kontrola odchylek průtoku pomocí nastavitelného jezdce. Vyvažovací ventil s kalibrovanou měřicí stupnicí. Regulační prvek s nastavitelnými polohami a uzavírací funkcí. Instalace v libovolné pozici. Nevyžaduje údržbu. Nízá tlaková ztráta v použitelném rozsahu průtoků. Možná výměna měřicí trubice za plného provozu. | kus | 4 | 0 | 0
| Celkem za | 734 Armatury |  |  |  | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické
31 |  | Montáž kovových atypických konstrukcí do 5 kg | kg | 200 | 0 | 0
32 |  | Uchycení potrubí | kus | 188 | 0 | 0
33 |  | Úhelník rovnoramenný L jakost 11373 35x35x3 mm | t | 0.2 | 0 | 0
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0
Díl: | 783 | Nátěry
34 |  | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email | m2 | 48 | 0 | 0
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0
| Celkem Kč bez DPH |  |  |  |  | 0