## Rozpočet
Úpravy stávajících laboratoří pro rozšíření CEITEC-KRYO | [5 empty] | VÝKAZ VÝMĚR
Sekce I - Adaptace laboratoří pro rozšíření KRYO EM v pavilonu A35
SO 310 A35 - 15 TECHNICKÉ PLYNY
P.č. | Číslo standardu | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Druh plynu: vakuum centrální rozvod
1 | 1.2 | Dodávka a montáž Cu trubka 18x1 | m | 65 | 0 | 0
2 | 1.2 | Dodávka a montáž tvarovky Cu | kpl | 1 | 0 | 0
3 | 1.2 | Dodávka Ag pájka 45 + pasta | g | 260 | 0 | 0
4 | 1.3 | Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka tř. 17, utěsnění protipožární ucpávkou dle předpisů PO bez omezení dilatační schopnosti potrubí, rozměr DN25/0,5m | ks | 3 | 0 | 0
5 | 2.1 | Dodávka a montáž vývodu vakua, kulový kohout G1/2" | ks | 7 | 0 | 0
6 | 1.2 | Odstavení části rozvodu z provozu | kpl | 1 | 0 | 0
7 | 1.2 | Napojení na stávající rozvod | ks | 1 | 0 | 0
8 | 1.2 | Propláchnutí rozvodu dusíkem | m tr. | 65 | 0 | 0
9 | 1.2 | Ochranný plyn pro pájení Cu potrubí | m tr. | 65 | 0 | 0
10 | 1.2 | Značení potrubí | kpl | 1 | 0 | 0
11 | 1.4 | Konzole a příchytný materiál | kpl | 1 | 0 | 0
12 | 1.2 | Pěnová chránička potrubí (uložení v podlaze) | m | 5 | 0 | 0
13 | 1.2 | Závěrečná tlaková zkouška | ks | 1 | 0 | 0
[5 empty] | Celkem Kč | 0
Druh plynu: stlačený vzduch centrální rozvod 4 bar
1 | 1.2 | Dodávka a montáž Cu trubka 18x1 | bm | 70 | 0 | 0
2 | 1.2 | Dodávka a montáž tvarovky Cu | kpl | 1 | 0 | 0
3 | 1.2 | Dodávka Ag pájka 45 + pasta | g | 280 | 0 | 0
4 | 1.3 | Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka tř. 17, utěsnění protipožární ucpávkou dle předpisů PO bez omezení dilatační schopnosti potrubí, rozměr DN25/0,5m | ks | 3 | 0 | 0
5 | 2.1 | Dodávka a montáž vývodu stlačeného vzduchu, kulový kohout G1/2" | ks | 8 | 0 | 0
6 | 1.2 | Odstavení části rozvodu z provozu | kpl | 2 | 0 | 0
7 | 1.2 | Napojení na stávající rozvod | ks | 2 | 0 | 0
8 | 1.2 | Propláchnutí rozvodu dusíkem | m tr. | 70 | 0 | 0
9 | 1.2 | Ochranný plyn pro pájení Cu potrubí | m tr. | 70 | 0 | 0
10 | 1.2 | Značení potrubí | kpl | 1 | 0 | 0
11 | 1.4 | Konzole a příchytný materiál | kpl | 1 | 0 | 0
12 | 1.2 | Pěnová chránička potrubí (uložení v podlaze) | m | 5 | 0 | 0
13 | 1.2 | Závěrečná tlaková zkouška | ks | 1 | 0 | 0
[5 empty] | Celkem Kč | 0
Druh plynu: stlačený vzduch centrální rozvod 6 bar
1 | 1.2 | Dodávka a montáž Cu trubka 18x1 | bm | 55 | 0 | 0
2 | 1.2 | Dodávka a montáž tvarovky Cu | kpl | 1 | 0 | 0
3 | 1.2 | Dodávka Ag pájka 45 + pasta | g | 220 | 0 | 0
4 | 1.3 | Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka tř. 17, utěsnění protipožární ucpávkou dle předpisů PO bez omezení dilatační schopnosti potrubí, rozměr DN25/0,5m | ks | 3 | 0 | 0
5 | 2.1 | Dodávka a montáž vývodu stlačeného vzduchu, kulový kohout G1/2" | ks | 7 | 0 | 0
6 | 1.2 | Odstavení části rozvodu z provozu | kpl | 1 | 0 | 0
7 | 1.2 | Napojení na stávající rozvod | ks | 1 | 0 | 0
8 | 1.2 | Propláchnutí rozvodu dusíkem | m tr. | 55 | 0 | 0
9 | 1.2 | Ochranný plyn pro pájení Cu potrubí | m tr. | 55 | 0 | 0
10 | 1.2 | Značení potrubí | kpl | 1 | 0 | 0
11 | 1.4 | Konzole a příchytný materiál | kpl | 1 | 0 | 0
12 | 1.2 | Závěrečná tlaková zkouška | ks | 1 | 0 | 0
[5 empty] | Celkem Kč | 0
Druh plynu: dusík
1 | 1.1 | Dodávka a montáž trubka ocelová tř. 17 AISI 304, 8x1,5 | bm | 35 | 0 | 0
2 | 1.1 | Dodávka a montáž trubka ocelová tř. 17 AISI 304, 12x1,5 | bm | 140 | 0 | 0
3 | 1.1 | Dodávka tvarovky nerez | kpl | 1 | 0 | 0
4 | 1.3 | Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka tř. 17, utěsnění protipožární ucpávkou dle předpisů PO bez omezení dilatační schopnosti potrubí, rozměr DN20/0,5m | ks | 12 | 0 | 0
5 | 2.2 | Dodávka a montáž poloautomatický redukční panel pro 2 TL vč. příslušenství | ks | 2 | 0 | 0
6 | 2.1 | Dodávka a montáž vývodu N2, kulový kohout G1/2" | ks | 2 | 0 | 0
7 | 2.4 | Dodávka a montáž vývodu N2, odběrné místo - 10 bar / 0 až 10 bar | ks | 13 | 0 | 0
8 | 1.1 | Napojení na stávající rozvod | ks | 1 | 0 | 0
9 | 1.1 | Propláchnutí rozvodu dusíkem | m tr. | 175 | 0 | 0
10 | 1.1 | Ochranný plyn pro svařování potrubí | m tr. | 175 | 0 | 0
11 | 1.1 | Značení potrubí | kpl | 1 | 0 | 0
12 | 1.4 | Konzole a příchytný materiál | kpl | 1 | 0 | 0
13 | 1.1 | Pěnová chránička potrubí (uložení v podlaze) | m | 5 | 0 | 0
14 | 1.1 | Závěrečná tlaková zkouška | ks | 3 | 0 | 0
[5 empty] | Celkem Kč | 0
Druh plynu: CO2
1 | 1.1 | Dodávka a montáž trubka ocelová tř. 17 AISI 304, 8x1,5 | bm | 2 | 0 | 0
2 | 1.1 | Dodávka a montáž trubka ocelová tř. 17 AISI 304, 12x1,5 | bm | 5 | 0 | 0
3 | 1.1 | Dodávka tvarovky nerez | kpl | 1 | 0 | 0
4 | 1.3 | Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka tř. 17, utěsnění protipožární ucpávkou dle předpisů PO bez omezení dilatační schopnosti potrubí, rozměr DN20/0,5m | ks | 1 | 0 | 0
5 | 2.2 | Dodávka a montáž poloautomatický redukční panel pro 2 TL vč. příslušenství | ks | 1 | 0 | 0
6 | 2.4 | Dodávka a montáž vývodu CO2, odběrné místo - 10 bar / 0 až 10 bar | ks | 1 | 0 | 0
7 | 1.1 | Propláchnutí rozvodu dusíkem | m tr. | 7 | 0 | 0
8 | 1.1 | Ochranný plyn pro svařování potrubí | m tr. | 7 | 0 | 0
9 | 1.1 | Značení potrubí | kpl | 1 | 0 | 0
10 | 1.4 | Konzole a příchytný materiál | kpl | 1 | 0 | 0
11 | 1.1 | Závěrečná tlaková zkouška | ks | 1 | 0 | 0
[5 empty] | Celkem Kč | 0
Druh plynu: ethan
1 | 1.1 | Dodávka a montáž trubka ocelová tř. 17 AISI 304, 8x1,5 | bm | 5 | 0 | 0
2 | 1.1 | Dodávka tvarovky nerez | kpl | 1 | 0 | 0
3 | 2.3 | Dodávka a montáž redukční panel pro 1 TL vč. příslušenství | ks | 1 | 0 | 0
4 | 2.5 | Dodávka a montáž vývodu ethanu, odběrné místo - 10 bar / 0 až 10 bar | ks | 2 | 0 | 0
5 | 1.1 | Propláchnutí rozvodu dusíkem | m tr. | 5 | 0 | 0
6 | 1.1 | Ochranný plyn pro svařování potrubí | m tr. | 5 | 0 | 0
7 | 1.1 | Značení potrubí | kpl | 1 | 0 | 0
8 | 1.4 | Konzole a příchytný materiál | kpl | 1 | 0 | 0
9 | 1.1 | Závěrečná tlaková zkouška | ks | 1 | 0 | 0
[5 empty] | Celkem Kč | 0
Druh plynu: ethan-propan
1 | 1.1 | Dodávka a montáž trubka ocelová tř. 17 AISI 304, 8x1,5 | bm | 10 | 0 | 0
2 | 1.1 | Dodávka tvarovky nerez | kpl | 1 | 0 | 0
3 | 2.3 | Dodávka a montáž redukční panel pro 1 TL vč. příslušenství | ks | 1 | 0 | 0
4 | 2.5 | Dodávka a montáž vývodu E-P, odběrné místo - 10 bar / 0 až 10 bar | ks | 2 | 0 | 0
5 | 1.1 | Propláchnutí rozvodu dusíkem | m tr. | 10 | 0 | 0
6 | 1.1 | Ochranný plyn pro svařování potrubí | m tr. | 10 | 0 | 0
7 | 1.1 | Značení potrubí | kpl | 1 | 0 | 0
8 | 1.4 | Konzole a příchytný materiál | kpl | 1 | 0 | 0
9 | 1.1 | Závěrečná tlaková zkouška | ks | 1 | 0 | 0
[5 empty] | Celkem Kč | 0
Druh plynu: vodík
1 | 1.1 | Dodávka a montáž trubka ocelová tř. 17 AISI 304, 8x1,5 | bm | 5 | 0 | 0
2 | 1.1 | Dodávka tvarovky nerez | kpl | 1 | 0 | 0
3 | 2.3 | Dodávka a montáž redukční panel pro 1 TL vč. příslušenství | ks | 1 | 0 | 0
4 | 2.5 | Dodávka a montáž vývodu vodíku, odběrné místo - 10 bar / 0 až 10 bar | ks | 1 | 0 | 0
5 | 1.1 | Propláchnutí rozvodu dusíkem | m tr. | 5 | 0 | 0
6 | 1.1 | Ochranný plyn pro svařování potrubí | m tr. | 5 | 0 | 0
7 | 1.1 | Značení potrubí | kpl | 1 | 0 | 0
8 | 1.4 | Konzole a příchytný materiál | kpl | 1 | 0 | 0
9 | 1.1 | Závěrečná tlaková zkouška | ks | 1 | 0 | 0
[5 empty] | Celkem Kč | 0
Druh plynu: argon
1 | 1.1 | Dodávka a montáž trubka ocelová tř. 17 AISI 304, 8x1,5 | bm | 5 | 0 | 0
2 | 1.1 | Dodávka tvarovky nerez | kpl | 1 | 0 | 0
3 | 2.2 | Dodávka a montáž redukční panel pro 1 TL vč. příslušenství | ks | 1 | 0 | 0
4 | 2.4 | Dodávka a montáž vývodu argonu, odběrné místo - 10 bar / 0 až 10 bar | ks | 1 | 0 | 0
5 | 1.1 | Propláchnutí rozvodu dusíkem | m tr. | 5 | 0 | 0
6 | 1.1 | Ochranný plyn pro svařování potrubí | m tr. | 5 | 0 | 0
7 | 1.1 | Značení potrubí | kpl | 1 | 0 | 0
8 | 1.4 | Konzole a příchytný materiál | kpl | 1 | 0 | 0
9 | 1.1 | Závěrečná tlaková zkouška | ks | 1 | 0 | 0
[5 empty] | Celkem Kč | 0
Druh plynu: kyslík
1 | 1.1 | Dodávka a montáž trubka ocelová tř. 17 AISI 304, 8x1,5 | bm | 5 | 0 | 0
2 | 1.1 | Dodávka tvarovky nerez | kpl | 1 | 0 | 0
3 | 2.2 | Dodávka a montáž redukční panel pro 1 TL vč. příslušenství | ks | 1 | 0 | 0
4 | 2.4 | Dodávka a montáž vývodu kyslíku, odběrné místo - 10 bar / 0 až 10 bar | ks | 1 | 0 | 0
5 | 1.1 | Propláchnutí rozvodu dusíkem | m tr. | 5 | 0 | 0
6 | 1.1 | Ochranný plyn pro svařování potrubí | m tr. | 5 | 0 | 0
7 | 1.1 | Značení potrubí | kpl | 1 | 0 | 0
8 | 1.4 | Konzole a příchytný materiál | kpl | 1 | 0 | 0
9 | 1.1 | Závěrečná tlaková zkouška | ks | 1 | 0 | 0
[5 empty] | Celkem Kč | 0
Druh plynu: výfukové potrubí
1 | 1.2 | Dodávka a montáž Cu trubka 18x1 | bm | 170 | 0 | 0
2 | 1.2 | Dodávka a montáž tvarovky Cu | kpl | 1 | 0 | 0
3 | 1.2 | Dodávka Ag pájka 45 + pasta | g | 680 | 0 | 0
4 | 1.3 | Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka tř. 17, utěsnění bez omezení dilatační schopnosti potrubí, rozměr DN25/0,5m | ks | 27 | 0 | 0
5 | 1.2 | Napojení na stávající rozvod | ks | 2 | 0 | 0
6 | 1.2 | Propláchnutí rozvodu dusíkem | m tr. | 170 | 0 | 0
7 | 1.2 | Ochranný plyn pro pájení Cu potrubí | m tr. | 170 | 0 | 0
8 | 1.2 | Značení potrubí | kpl | 1 | 0 | 0
9 | 1.4 | Konzole a příchytný materiál | kpl | 1 | 0 | 0
[5 empty] | Celkem Kč | 0
Druh plynu: demivoda
1 | 1.1 | Demontáž a montáž trubka ocelová tř. 17 AISI 304, 16x2 | bm | 35 | 0 | 0
2 | 1.1 | Dodávka tvarovky nerez | kpl | 1 | 0 | 0
3 | 1.3 | Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka tř. 17, utěsnění protipožární ucpávkou dle předpisů PO bez omezení dilatační schopnosti potrubí, rozměr DN25/0,5m | ks | 2 | 0 | 0
4 | 2.1 | Dodávka a montáž vývodu demivody, kulový kohout G1/2" | ks | 3 | 0 | 0
5 | 1.1 | Odstavení části rozvodu z provozu | kpl | 1 | 0 | 0
6 | 1.1 | Napojení na stávající rozvod | ks | 1 | 0 | 0
7 | 1.1 | Propláchnutí rozvodu dusíkem | m tr. | 35 | 0 | 0
8 | 1.1 | Ochranný plyn pro svařování potrubí | m tr. | 35 | 0 | 0
9 | 1.1 | Značení potrubí | kpl | 1 | 0 | 0
10 | 1.4 | Konzole a příchytný materiál | kpl | 1 | 0 | 0
11 | 1.1 | Závěrečná tlaková zkouška | ks | 1 | 0 | 0
[5 empty] | Celkem Kč | 0
Bezpečnostní skříně
1 | 3.1 | Bezpečnostní skříň: celkový rozměr 600 x 620 / 2050 mm, atest podle normy DIN EN 14470-2, atest GS, označení CE. Požární odolnost 30 minut. Pro bezpečné ukládání tlakových lahví. Vybavení viz. technické standardy. | ks | 3 | 0 | 0
[5 empty] | Celkem Kč | 0
Demontáže, úprava stávajících rozvodů
1 |  | Demontáž stávajících rušených rozvodů, koncových prvků a zdrojů v řešených laboratořích | HZS | 20 | 0 | 0
2 |  | Demontáž stávajících rušených rozvodů v prostoru chodby 1S103 | HZS | 5 | 0 | 0
3 | 1.2 | Dodávka a montáž Cu trubka 22x1 stl. vzduch, vakuum v chodbě 1S103 včetně tvarovek, spojování, konzol, značení, zkoušek | m | 120 | 0 | 0
4 | 1.1 | Demontáž a montáž trubka ocelová tř. 17 AISI 304, 16x2 demivoda v chodbě 1S103 včetně tvarovek, spojování, konzol, značení, zkoušek | bm | 30 | 0 | 0
5 |  | Demontáž a následná montáž stávající ventilové krabice (kulové uzávěry - vzduch, vakuum, demivoda - včetně přívodního potrubí a potrubních svodů) - na příčce v prostoru chodby 1S103 | ks | 3 | 0 | 0
6 |  | Demontáž a následná montáž stávající manometrové skříňky (manometry - vzduch, vzduch, vakuum - včetně přívodního potrubí a potrubních svodů) - na příčce v prostoru chodby 1S103 | ks | 1 | 0 | 0
[5 empty] | Celkem Kč | 0
Ostatní
1 |  | Zkoušky potrubí, revize |  | 10 | 0 | 0
[5 empty] | Celkem Kč | 0
| Celkem Kč bez DPH |  |  |  |  | 0

## Sestava kompatibility
Sestava kompatibility pro CEI - 26-výkaz,rozpočet.xls
Spustit: 16.5.2011 14:28
Následující funkce sešitu nejsou podporovány nižšími verzemi aplikace Excel. V případě uložení sešitu v nižší verzi formátu souborů může dojít ke ztrátě nebo omezení uvedených funkcí.
Nevýznamná ztráta věrnosti | Počet výskytů
Některé buňky nebo styly tohoto sešitu obsahují formátování, které není ve vybraném formátu souborů podporováno. Tyto formáty budou převedeny na nejbližší odpovídající formát, který je k dispozici. | 6