## VÝKAZ VÝMĚR
Úpravy stávajících laboratoří pro rozšíření CEITEC-KRYO
Sekce I - Adaptace laboratoří pro rozšíření KRYO EM v pavilonu A35
SO 310 A35 - 12 SLABOPROUDÉ ROZVODY
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena celkem
EPS
EPS - DEMONTÁŽ
1 |  | demontáž EPS hlásičů - mikroskopy (v místech stavebních úprav) | ks | 9 |  | 0
2 |  | demontáž EPS hlásičů - v chodbách dole na podhledech | ks | 10 |  | 0
3 |  | demontáž EPS sirén - chodby | ks | 5 |  | 0
4 |  | zabezpečení nedemontovaných hlásičů v chodbách nahoře nad podhledy při stavebních úpravách | ks | 11 |  | 0
5 |  | demontáž EPS původní trasy mezi hlásiči v místech stavebních úprav | m | 103 |  | 0
6 |  | Rozebrání a skládání podhledu | kpl | 1 |  | 0
7 |  | Přeprogramování systému EPS | kpl | 1 |  | 0
EPS - INSTALACE
8 |  | Bezhalogenový nf. kabel s Al stíněním s malým množstvím uvolněného tepla a zachováním funkčnosti kab. trasy při požáru 2x0,8 P-30R B2cas1d0, hnědý | m | 140 |  | 0
9 |  | zakončení kabelů včetně stínění, strojový popis dle metodiky SUKB | ks | 42 |  | 0
10 |  | Příchytka kabelová do Ø8mm (pro normovou trasu) | ks | 494 |  | 0
11 |  | Šrouby do betonu 6,3x35 požárně odolné | ks | 494 |  | 0
12 |  | systémový sokl do podhledu (patice hlásiče) - chodby (spodní hlásiče) | ks | 10 |  | 0
13 |  | montáž hlásičů EPS na chodbách - nad i pod podhledem včetně přípravy horních hlásičů | ks | 20 |  | 0
14 |  | systémový sokl do podhledu (patice hlásiče) - nové prostory mikroskopů | ks | 13 |  | 0
15 |  | systémový sokl na omítku (patice hlásiče) - nové prostory mikroskopů | ks | 3 |  | 0
16 |  | hlásič systémový multisenzorový pro detekci kouře a tepla, pro zapojení do kruhové linky X-LINE | ks | 9 |  | 0
17 |  | montáž hlásičů - stávajících (prostor mikroskopů) | ks | 10 |  | 0
18 |  | modul systémový 4 relé, pro zapojení do kruhové linky X-LINE | ks | 1 |  | 0
19 |  | krabice pro modul 4 relé systémová, venkovní provedení | ks | 1 |  | 0
20 |  | zapojení výstupu EPS do VZT | ks | 1 |  | 0
21 |  | montáž sirén na chodbách (po ukončení stav. prací) | ks | 5 |  | 0
22 |  | pomocný mat. a práce | ks | 1 |  | 0
23 |  | obnovení napojení výstupu EPS do MaR | ks | 1 |  | 0
24 |  | EPS - programování (20 hlásičů, 1 modul relé) | kpl | 1 |  | 0
25 |  | EPS kontrola funkce přenosu do MaR | kpl | 1 |  | 0
26 |  | EPS - grafika do nadstavby - doplnění, úpravy (změna podkladů, cca 20 prvků) | kpl | 1 |  | 0
27 |  | Rozebrání a skládání podhledu při oživení a závěrečné kontrole EPS | kpl | 1 |  | 0
28 |  | EPS funkční zkouška_ dílčí | ks | 1 |  | 0
ER (evakuační/místní rozhlas)
29 |  | demontáž ER repro v podhledech na chodbách, svorkovnice pro zabezpečení funkční kabeláže | ks | 12 |  | 0
30 |  | montáž ER chodby | ks | 12 |  | 0
31 |  | přípomocný materiál | kpl | 1 |  | 0
32 |  | Přeprogramování systému ER | kpl | 1 |  | 0
33 |  | Rozebrání a skládání podhledu | kpl | 1 |  | 0
34 |  | funkční zkouška ER (NZS) dílčí | ks | 1 |  | 0
PZTS
PZTS - DEMONTÁŽ
35 |  | demontáž PZTS laboratoře - tísňové tlačítko | ks | 9 |  | 0
36 |  | demontáž PZTS chodby - detektory DUAL | ks | 3 |  | 0
37 |  | demontáž PZTS laboratoře - magnetické kontakty | ks | 4 |  | 0
38 |  | demontáž PZTS laboratoře - koncentrátory PZTS stávající | ks | 4 |  | 0
39 |  | dočasné přeprogramování systému PZTS po dobu úprav | kpl | 1 |  | 0
40 |  | montáž PZTS DUAL na chodbách (stávající) | ks | 3 |  | 0
PZTS - MONTÁŽ
41 |  | PZTS tísňový hlásič s mechanickou pamětí poplachu, NO / NC kontakt, resetování klíčem, provedení šedý plast + červený ovladač, pro tísňové volání z laboratoří, s možností doplnění atypického nápisu v ČJ např." Aktivuj v nouzi" | ks | 8 |  | 0
42 |  | magnetický kontakt zápustný Ø8/6mm, 4-drátový polarizovaný s pracovní mezerou 2-23mm (instalovat už při výrobě dveří) | ks | 15 |  | 0
43 |  | vložka do ferromag. materiálů pro magn. kontakty zápustné | ks | 30 |  | 0
44 |  | montáž PZTS zápustného mag. kontaktu a vložek do nových dveří - zajistit a provést při výrobě dveří | ks | 15 |  | 0
45 |  | svorkovnice pájecí, do SDK, s ochranným kontaktem, pro zapojení mag.kontaktů ve dveřích | ks | 11 |  | 0
46 |  | montáž krabice pro SDK, Ø64, hloubka 45, s membránovými vstupy, montáž do dutých stěn - včetně instalace | ks | 11 |  | 0
47 |  | signálka LED červená, napájení 12Vss (nad dveře) | ks | 11 |  | 0
48 |  | pohybový detektor PIR digitální s držákem, vějíř 10m, EOL, PET imunita do 24kg | ks | 11 |  | 0
49 |  | montáž PZTS původních koncentrátorů (8 vstupů) | ks | 3 |  | 0
50 |  | PZTS nový koncentrátor + modul 8 výstupů, v kovovém krytu, 16 až trojitě vyvážených vstupů s možností připojení EKV, včetně instalace | ks | 3 |  | 0
51 |  | montážní deska 83x38mm k montáži elektroinstalačních krabic na bočnici drátěného žlabu | ks | 4 |  | 0
52 |  | úprava stávajícího stavu instalace koncentrátorů PZTS v podhledech - chodba 1S103a vedle m. 1S107 | kpl | 1 |  | 0
53 |  | kabel ohebný flexibilní, dvojitá izolace 2x2,5 | m | 260 |  | 0
54 |  | kabel FTP Cat.5E ohebný, flexibilní | m | 210 |  | 0
55 |  | kabel nízkofrekvenční pro vnitřní instalace, materiál vodičů Cu 6x0,5mm2, PVC izolace žil, elektrostatické stínění, PVC plášť, bílý nebo šedý | m | 980 |  | 0
56 |  | lišta 40x20 bezhalogenová | m | 90 |  | 0
57 |  | lišta 20x10 bezhalogenová | m | 80 |  | 0
58 |  | Programování PZTS cca 70 smyček/11 sign.LED | ks | 1 |  | 0
59 |  | grafika do nadstavby - doplnění, úpravy (změna podkladů, cca 80 prvků) | ks | 1 |  | 0
60 |  | revize PZTS | ks | 1 |  | 0
61 |  | pomocný mat. a práce, strojový popis kabelů dle metodiky SUKB | kpl | 1 |  | 0
62 |  | Rozebrání a skládání podhledu (přepojování kabelů mimo prostor stavby) | kpl | 1 |  | 0
SKV
63 |  | demontáž SKV uzávěry jednoduché dveře | ks | 2 |  | 0
64 |  | demontáž kabelů | kpl | 1 |  | 0
65 |  | instalace trasy SKV po skončení stavebních prací | m | 30 |  | 0
66 |  | Rozebrání a skládání podhledu | kpl | 1 |  | 0
67 |  | kontrola SKV | ks | 1 |  | 0
SK, CCTV
68 |  | demontáž starých UTP cca 40 kabelů | m | 2800 |  | 0
69 |  | demontáž pův.zásuvek 40ks | ks | 40 |  | 0
70 |  | demontáž - úpravy trasy | ks | 1 |  | 0
71 |  | rozšíření trasy - drátěný žlab galvanicky zinkovaný 110x150 | m | 50 |  | 0
72 |  | kotva zarážecí Ø8 Zn-Cr | ks | 90 |  | 0
73 |  | matice 6-hranná M8 Zn-Cr | ks | 90 |  | 0
74 |  | závěs pro drátěný žlab 105x25x19mm Zn-Cr | ks | 90 |  | 0
75 |  | tyč závitová M8 Zn-Cr | m | 30 |  | 0
76 |  | kotva průvlaková M8x38 do betonu | ks | 20 |  | 0
77 |  | podpěra pro drátěný žlab na stěnu 200x85x36mm | ks | 10 |  | 0
78 |  | příplatek na instalaci trasy ve stíženém prostoru prvního úseku cca 10m (chodba 1S103a) | kpl | 1 |  | 0
OPTIKA
79 |  | Kabel optický 12vl., SM 09/125, LSOH | m | 200 |  | 0
80 |  | Kabel optický 24vl., SM 09/125, LSOH | m | 210 |  | 0
81 |  | optická vana výsuvná s čelem, 24x SC Simplex, patch panel vč. kazety, 1U, 19", kazeta na ochrany svárů | ks | 5 |  | 0
82 |  | optický nástěnný box pro 8 vláken, včetně 8 ochran svárů | ks | 4 |  | 0
83 |  | optický nástěnný box pro 16 vláken, včetně 16 ochran svárů | ks | 5 |  | 0
84 |  | zakončení optiky, strojový popis dle metodiky SUKB | ks | 224 |  | 0
85 |  | pigtail SC Simplex | ks | 224 |  | 0
86 |  | ochrana sváru | ks | 112 |  | 0
87 |  | adaptér SC Simplex | ks | 224 |  | 0
88 |  | pomocný materiál (vyvázání…) | kpl | 1 |  | 0
89 |  | měření vláken (protokoly) | ks | 112 |  | 0
90 |  | značení, popis | ks | 18 |  | 0
91 |  | patch kabel SC+SC dvojitý 1m | ks | 28 |  | 0
92 |  | patch kabel SC+SC dvojitý 2m | ks | 28 |  | 0
METALIKA
93 |  | Patch Panel, 19", Cat5e, 48-Port, FTP, 1U, osazený | ks | 3 |  | 0
94 |  | zásuvka Modulo 50 2xRJ45 cat.5E STP TL 80x80mm na omítku bílá šikmá s dvířky osazená 2 keystone | ks | 3 |  | 0
95 |  | zásuvka Modulo 50 2xRJ45 cat.5E STP TL 80x80mm pod omítku (SDK) bílá šikmá s dvířky osazená 2 keystone | ks | 57 |  | 0
96 |  | krabice do SDK zatěsněná KPL 64-45/LD | ks | 57 |  | 0
97 |  | zásuvka Modulo 45 2xRJ45 cat.5E STP TL 45x45mm bílá šikmá s dvířky osazená 2 keystone (do PP žlabu) | ks | 8 |  | 0
98 |  | kabel FTP cat.5E LS0H | m | 8610 |  | 0
99 |  | trubka ohebná bezhalogen. samozhášivá EN25 materiál PP (do SDK) | m | 118 |  | 0
100 |  | trubka ohebná bezhalogen. samozhášivá EN32 materiál PP (do SDK) | m | 30 |  | 0
101 |  | trubka ohebná bezhalogen. samozhášivá EN50 materiál PP (do SDK) | m | 20 |  | 0
102 |  | trubka tuhá bezhalogenová EN25 světle šedá | m | 137 |  | 0
103 |  | trubka tuhá bezhalogenová EN32 světle šedá | m | 50 |  | 0
104 |  | trubka tuhá bezhalogenová EN50 světle šedá | m | 88 |  | 0
105 |  | příchytka pro bezhal. trubky světle šedá EN25 | ks | 206 |  | 0
106 |  | příchytka pro bezhal. trubky světle šedá EN32 | ks | 75 |  | 0
107 |  | příchytka pro bezhal. trubky světle šedá EN50 | ks | 120 |  | 0
108 |  | lišta 40x20 bezhalogenová | m | 6 |  | 0
109 |  | lišta 20x10 bezhalogenová | m | 6 |  | 0
110 |  | konektor RJ45 stíněný | ks | 18 |  | 0
111 |  | přepojení technologických kabelů na uvolněná místa v panelech racku po demontáži | ks | 18 |  | 0
112 |  | zakončení kabelů FTP, příplatek za stínění, strojový popis dle metodiky SUKB | ks | 308 |  | 0
113 |  | patch kabely metalické Cat.5E, stíněné 1m | ks | 77 |  | 0
114 |  | patch kabely metalické Cat.5E, stíněné 2m | ks | 77 |  | 0
115 |  | úprava kabeláže v racku RD03 | kpl | 1 |  | 0
116 |  | zakončení metaliky RJ45 (MaR, WiFi, kamery) | ks | 18 |  | 0
117 |  | měření metaliky (protokoly) | ks | 154 |  | 0
118 |  | značení metaliky | ks | 308 |  | 0
119 |  | pomocný mat. a práce | ks | 1 |  | 0
120 |  | vrtání otvoru v železobetonu | ks | 1 |  | 0
121 |  | průchod požární přepážkou, do Ø 30mm | ks | 4 |  | 0
122 |  | průchod požární přepážkou, nad Ø 30mm | ks | 6 |  | 0
CCTV
123 |  | zabezpečení nebo demontáž stávajících kamer CCTV před stavebními pracemi | ks | 2 |  | 0
124 |  | instalace stávajících kamer | ks | 2 |  | 0
125 |  | Instalace nových kamer (dodávka - uživatel) | ks | 3 |  | 0
126 |  | nastavení nových kamer (dodávka uživatel) | ks | 3 |  | 0
127 |  | Přeprogramování systému CCTV | kpl | 1 |  | 0
128 |  | dílčí funkční zkouška CCTV | ks | 1 |  | 0
OPTICKÝ KABEL 72 VLÁKEN ZE SLP ROZVODNY 35-RD01 DO 35-RD03
129 |  | mikrokabel OPT 72 vl. SM 9/125 HDPE pro zafouknutí | m | 145 |  | 0
130 |  | mikrotrubička 10/8 | m | 140 |  | 0
131 |  | zafukování mikrokabelu | m | 140 |  | 0
132 |  | optická vana 24x SC Simplex, patch panel vč. kazety, 1U, 19", kazeta na ochrany svárů | ks | 6 |  | 0
133 |  | zakončení optiky | ks | 128 |  | 0
134 |  | pigtail SC Simplex | ks | 128 |  | 0
135 |  | ochrana sváru | ks | 128 |  | 0
136 |  | adaptér SC Simplex | ks | 128 |  | 0
137 |  | pomocný materiál (vyvázání…) | kpl | 1 |  | 0
138 |  | měření vláken | ks | 64 |  | 0
139 |  | označení, strojový popis dle metodiky SUKB | ks | 128 |  | 0
140 |  | dohledání přesné trasy pro optický kabel v mikrotrubičce | kpl | 1 |  | 0
141 |  | úpravy přístupnosti ke stávající trase - nové revizní otvory do stropního SDK 500x500mm (chodba 2S028 a okolí) | ks | 6 |  | 0
VRN
142 |  | Koordinace s ostatními profesemi při realizaci | kpl | 1 |  | 0
143 |  | Funkční zkoušky | kpl | 1 |  | 0
144 |  | Úprava systému do BMS (technický velín) | kpl | 1 |  | 0
| Celkem Kč bez DPH |  |  |  |  | 0