## Výkaz výměr
Úpravy stávajících laboratoří pro rozšíření CEITEC-KRYO
Sekce II - Navazující úpravy laboratoří v 1.a 2.PP pavilonu A35
SO 310 A35 - 13 MĚŘENÍ A REGULACE
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena celkem (Kč)
Nově dodaný systém MaR a nově dodaná polní instrumentace v rámci projektu „Úpravy stávajících laboratoří pro rozšíření CEITEC – KRYO Sekce II – Navazující úpravy laboratoří v 1. a 2.PP pavilonu A35“, musí být kompatibilní se stávajícím systémem MaR a stávající polní instrumentací vybudovanou v rámci areálu MU pavilonu A35. Systém MaR pro řízení nové technologie tohoto projektu musí mít společnou vizualizaci, která musí být vytvořena rozšířením stávající vizualizace na stávajícím dispečerském pracovišti BMS. Vizualizace bude rozšířena tak, že do stávající vizualizace budou doplněny nové obrazovky. Je nepřípustné dodávat novou licenci vizualizačního software a vytvářet samostatnou vizualizaci technologie pro projekt „Úpravy stávajících laboratoří pro rozšíření CEITEC – KRYO Sekce II – Navazující úpravy laboratoří v 1. a 2.PP pavilonu A35“!
1 |  | ŘÍDICÍ STANICE
IRC rozvodnice 35DC2S095
| 1.8 | Programovatelný regulátor pro řízení FCU jednotek, 3x univerzální vstup (0-5V, 0-10V, 4-20mA, 10kΩ, beznapěťový kontakt), 4x binární triak výstup (24VAC), 3x binární reléový výstup pro řízení otáček ventilátoru, komunikační porty BACnet MS/TP, LINKnet, napájení 230VAC | ks | 1 | 0 | 0
2 |  | ROZVADĚČE A SKŘÍNKY
Rozvaděč 35DC1S009
| 2.1 | Pro monitoring polohy okna přesouvané digestoře, pro měření prostorové teploty a pro monitoring nové technologie temperovaných místností bude využit stávající rozvaděč, který je vybaven systém MaR. Stávající systém je vybaven dostatečným počtem volných vstupů a výstupů, na který bude nová technologie připojena. Rozvaděč bude v případě potřeby dovybaven svorkovnicemi pro připojení polní instrumentace. | ks | 1 | 0 | 0
Rozvaděč 35DC2S009
| 2.2 | Pro monitoring polohy okna přesouvané a nové digestoře, pro měření prostorové teploty, pro monitoring nové technologie temperovaných místností, pro měření koncentrace kyslíku a řízení opticko-akustické signalizace pro aktivaci sníženého stavu kyslíku bude využit stávající rozvaděč, který je vybaven systém MaR. Stávající systém je vybaven dostatečným počtem volných vstupů a výstupů, na který bude nová technologie připojena. Rozvaděč bude v případě potřeby dovybaven svorkovnicemi pro připojení polní instrumentace. | ks | 1 | 0 | 0
Rozvaděč 35RDC005B
| 2.3 | Pro řízení nových VZT zařízení a zařízení stávajících, pro které bude doplněn frekvenční měnič bude využit stávající rozvaděč, který je vybaven systém MaR. Stávající systém je vybaven dostatečným počtem volných vstupů a výstupů. Rozvaděč bude dovybaven jisticími a ovládacími obvody pro nové ventilátory a svorkovnicemi pro ventilátorů. Ve stávajících rozvaděčích MaR budou umístěny nové frekvenční měniče. Rozvaděč bude dovybaven dle potřeby napájených zařízení viz. Tabulka strojů a zařízení. | ks | 1 | 0 | 0
IRC rozvodnice 35DC2S095
| 2.4 | Rozvodnice bude tvořena plastovým rozvaděčem k zabudování do stěny, 36 modulů (3 řady), 558x327x88 (VxŠxH), osazovací rám s dvířky, ocelový, bílý o rozměrech 585x350x95 (VxŠxH), včetně schránky pro uložení dokumentace. IRC rozvodnice bude vybavena: 4x jistič, 4x relé, 1x trafo 24VAC/48VA, IRC regulátor pro paralelní zapojení FCU jednotek, montážní plech, průchodky, neprůhledné víko, min. IP42. | ks | 1 | 0 | 0
3 |  | KABELY
| 3.1 | CYKY-J 7x1,5 (strojový popis dle metodiky SUKB) | m | 144 | 0 | 0
| 3.2 | 2YSLCY-J 4x1,5 (strojový popis dle metodiky SUKB) | m | 73 | 0 | 0
| 3.3 | JYTY-O 2x1 (strojový popis dle metodiky SUKB) | m | 770 | 0 | 0
| 3.4 | JYTY-O 4x1 (strojový popis dle metodiky SUKB) | m | 700 | 0 | 0
| 3.5 | BELDEN 9842 (strojový popis dle metodiky SUKB) | m | 174 | 0 | 0
| 3.6 | CYY 4 (strojový popis dle metodiky SUKB) | m | 380 | 0 | 0
| 3.7 | CYY 6 (strojový popis dle metodiky SUKB) | m | 150 | 0 | 0
4 |  | MONTÁŽNÍ MATERIÁL
| 4.1 | Trubka instalační plastová pevná průměr 32mm, včetně upevňovacího a instalačního materiálu | m | 400 | 0 | 0
| 4.2 | Trubka instalační plastová ohebná průměr 32mm, včetně upevňovacího a instalačního materiálu | m | 200 | 0 | 0
| 4.3 | Trubka instalační, tuhá, prům.16 mm, UV stabilní, včetně nosných konstrukcí, úchytů a spojovacích dílů | m | 20 | 0 | 0
| 4.4 | Elektroinstalační lišta, hranatá, bílá, 20x20mm, včetně upevňovacího a instalačního materiálu | m | 100 | 0 | 0
| 4.5 | Kabelová krabicová rozvodka 88x88x53 mm (šxvxh),skříň s předlisy, 5x svorka 1,5-2,5mm2, povrch stěny lze použít pro kabelové vývodky max. M 20, pro chráněné instalace, IP 65, RAL 7035, Materiál - termoplast | ks | 50 | 0 | 0
| 4.6 | Pom.montážní materiál (kab.průchodky, stah.pásky, hmoždinky ap.) | kpt | 1 | 0 | 0
5 |  | POLNÍ INSTRUMENTACE
| 5.1 | Detektor snížené koncentrace kyslíku, rozsah měření 0÷25%, displej, snímač GTE, elektrochemický sensor – napájecí napětí 15-24VDC, výstup 4÷20mA, zvýšená odolnost IP62, kontrolní kalibrace 1x ročně | ks | 1 | 0 | 0
| 5.2 | Prostorový snímač teploty, 4÷20mA, prostorový plastový, 0÷60°C, včetně držáku na zeď | ks | 3 | 0 | 0
| 5.3 | Ovladač IRC - nástěnný ovladač s korekcí teploty a možnosti volby rychlosti ventilátoru, 3-hodnotový 96 segmentový LCD displej s podsvícením, 4x programovatelná tlačítka, napájení 24VAC, LINKnet komunikace | ks | 1 | 0 | 0
| 5.4 | Pohon elektroventilu topení, napájení 24V, řízení otevřít/zavřít, pro pulsně šířkovou regulaci | ks | 2 | 0 | 0
| 5.5 | Připojení servopohonů ventilů pro IRC (servopohony ventilů dodávkou profese Chlazení) | ks | 8 | 0 | 0
| 5.6 | Připojení 1f ventilátorú FCU jednotek | ks | 8 | 0 | 0
| 5.7 | Montáž frekvenčního měniče do rozvaděče MaR | ks | 3 | 0 | 0
| 5.8 | Parametrizace frekvenčního měniče | ks | 3 | 0 | 0
6 |  | SOFTWARE
| 6.1 | Zpracování SW - uživatelský SW pro programovatelné podstanice IRC rozvodnice +35DC2S095 | d.b. | 8 | 0 | 0
| 6.2 | Zpracování SW - vizualizace na dispečerském pracovišt BMS pro programovatelné podstanice IRC rozvodnice +35DC2S095 | d.b. | 8 | 0 | 0
| 6.3 | Úprava stávajícího SW - uživatelský SW pro programovatelné podstanice IRC rozvodnic +35DC2S029, +35DC1S144 | d.b. | 35 | 0 | 0
| 6.4 | Úprava stávajícího SW - vizualizace na dispečerském pracovišt BMS pro programovatelné podstanice IRC rozvodnic +35DC2S029, +35DC1S144 | d.b. | 35 | 0 | 0
| 6.5 | Úprava stávajícího SW - vizualizace na dispečerském pracovišt BMS pro demontované a odpojené programovatelné podstanice IRC rozvodnic +35DC2S031, +35DC2S071, +35DC1S145, +35DC1S147 | ks | 4 | 0 | 0
| 6.6 | Úprava stávajícího SW - uživatelský SW pro programovatelné podstanice +35DC1S009 | ks | 1 | 0 | 0
| 6.7 | Úprava stávajícího SW - vizualizace na dispečerském pracovišti BMS pro programovatelné podstanice +35DC1S009 | ks | 1 | 0 | 0
| 6.8 | Úprava stávajícího SW - uživatelský SW pro programovatelné podstanice +35DC2S009 | ks | 1 | 0 | 0
| 6.9 | Úprava stávajícího SW - vizualizace na dispečerském pracovišti BMS pro programovatelné podstanice +35DC2S009 | ks | 1 | 0 | 0
| 6.10 | Úprava stávajícího SW - uživatelský SW pro programovatelné podstanice +35RDC005B | ks | 1 | 0 | 0
| 6.11 | Úprava stávajícího SW - vizualizace na dispečerském pracovišti BMS pro programovatelné podstanice +35RDC005B | ks | 1 | 0 | 0
| 6.12 | Úprava stávajícího SW - vizualizace na dispečerském pracovišti BMS bude upravena z důvodu demontovaných a odpojených přesných klimatizací | ks | 2 | 0 | 0
| 6.13 | Úprava stávajícího SW - vizualizace na dispečerském pracovišti BMS bude upravena z důvodu demontáže rozvaděče +35DC2S095, zajištující řízení demontované technologie UOCHV | ks | 1 | 0 | 0
| 6.14 | Rozšíření stávající licence vizualizace dispečerského pracoviště BMS pro podstanici +35DC1S009, +35DC2S009, +35RDC005B | ks | 1 | 0 | 0
| 6.15 | Integrace nových IRC regulátorů přes rozhraní BACnet MS/TP | ks | 1 | 0 | 0
| 6.16 | Integrace nových frekvenčních měničů přes rozhraní BACnet MS/TP | ks | 3 | 0 | 0
7 |  | DEMONTÁŽE A OPĚTOVNÉ MONTÁŽE
| 7.1 | Demontáž a opětovná montáž stávajících podhledů | kpt | 1 | 0 | 0
| 7.2 | Demontáž stávajících snímačů teploty, detektorů snížené koncetrace, pohonů elektroventilů topení, IRC ovladačů a signalizačních panelů - odpojení vodičů, demontování zařízení ze stěny, uložení zařízení před opětovnou montáží | ks | 14 | 0 | 0
| 7.3 | Opětovná montáž stávajících kombinovaných snímačů teploty, detektorů snížené koncetrace, pohonů elektroventilů topení, IRC ovladačů a signalizačních panelů - montáž zařízení na stěnu, zapojení vodičů dle původního zapojení | ks | 14 | 0 | 0
| 7.4 | Demontáž stávajících čidel (čidlo zaplavení, diferenční snímač na HEPA filtru) a IRC ovladače, které již nebudou využívány - odpojení od systému MaR, včetně odpojení vodičů, demontování zařízení | ks | 4 | 0 | 0
| 7.5 | Odpojení požárních klapek od systému MaR, včetně odpojení vodičů | ks | 3 | 0 | 0
| 7.6 | Demontáž stávajícího rozvaděče +35DC2S095 pro řízení technologie UOCHV - odpojení vodičů, demontáž vodičů a demontáž kabelových tras v místnosti 2S095 | kpt | 1 | 0 | 0
| 7.7 | Demontáž stávajících IRC rozvodnic +35DC2S071 a +35DC1S145, odpojení vodičů, demontáž vodičů dané místnosti a demontování zařízení | ks | 2 | 0 | 0
| 7.8 | Odpojení stávající IRC rozvodnic +35DC2S031 a +35DC1S147 od technologie chlazení/vytápění, odpojení vodičů a demontáž vodičů dané místnosti | ks | 2 | 0 | 0
| 7.9 | Likvidace nebezpečného odpadu | kg | 700 | 0 | 0
8 |  | OSTATNÍ
| 8.1 | Informační systém - štítky | kpt | 1 | 0 | 0
| 8.2 | Oživení a zprovoznění systému, zaregulování systému, požadované funkční zkoušky, nastavení parametrů regulovaných okruhů po vyhodnocení zkušebního provozu | hod | 60 | 0 | 0
| 8.3 | Parametrizace polní instrumentace, požadované funkční zkoušky | hod | 30 | 0 | 0
| 8.4 | Parametrizace IRC ovladačů | hod | 1 | 0 | 0
| 8.5 | Kalibraci detektorů snížené koncentrace | ks | 2 | 0 | 0
| 8.6 | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení, celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací | hod | 45 | 0 | 0
| 8.7 | Koordinace s ostatními profesemi | hod | 80 | 0 | 0
| 8.8 | Koordinace na místě realizace | hod | 50 | 0 | 0
| 8.9 | Protipožární ucpávka | kpt | 1 | 0 | 0
| 8.10 | Zaškolení obsluhy, včetně předání katalogových listů a montážních návodů | hod | 16 | 0 | 0
| 8.11 | Zkoušky komunikace | hod | 30 | 0 | 0
| Celkem Kč bez DPH |  |  |  |  | 0