## Rozpočet
Úpravy stávajících laboratoří pro rozšíření CEITEC-KRYO | [5 empty] | VÝKAZ VÝMĚR
Sekce II - Navazující úpravy laboratoří v 1.a 2.PP pavilonu A35
SO 310 A35 -07
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
| 713 | Izolace tepelné
1 | 713-1 | Potrubní pouzdra parotěsné (µ=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 22, tl. 25mm, včetně tvarovek. D+M | bm | 7.8 | 0 | 0
2 | 713-2 | Potrubní pouzdra parotěsné (µ=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 28, tl. 25mm, včetně tvarovek. D+M | bm | 12.7 | 0 | 0
3 | 713-3 | Potrubní pouzdra parotěsné (µ=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 31,8, tl. 25mm, včetně tvarovek. D+M | bm | 62.4 | 0 | 0
4 | 713-4 | Potrubní pouzdra parotěsné (µ=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 38, tl. 25mm, včetně tvarovek. D+M | bm | 15.6 | 0 | 0
5 | 713-5 | Potrubní pouzdra parotěsné (µ=min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, do prům 108, tl. 32mm, včetně tvarovek. D+M | bm | 26 | 0 | 0
6 | 713-6 | Parotěsná páska lepící tl. min. 3mm. D+M | bm | 124.5 | 0 | 0
7 | 713-7 | Parotěsný upevňovací prvek pro potrubí chlazení - do 38. D+M | ks | 37.8846 | 0 | 0
8 | 713-8 | Parotěsný upevňovací prvek pro potrubí chlazení - 108. D+M | ks | 10 | 0 | 0
9 | 713-9 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m | t | 0.59 | 0 | 0
| 733 | Rozvod potrubí
10 | 733-1 | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 22 (DN 15) včetně tvarovek a přechodů. D+M | m | 6 | 0 | 0
11 | 733-2 | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 28 (DN 20) včetně tvarovek a přechodů. D+M | m | 14 | 0 | 0
12 | 733-3 | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 31,8 (DN 25) včetně tvarovek a přechodů. D+M | m | 48 | 0 | 0
13 | 733-4 | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 38 (DN 32)včetně tvarovek a přechodů. D+M | m | 12 | 0 | 0
14 | 733-5 | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 108 (DN 100) včetně tvarovek a přechodů. D+M | m | 20 | 0 | 0
15 | 733-6 | Montážní systém pro upevnění rozvodů chladu. D+M | m | 100 | 0 | 0
16 | 733-7 | Prostup s chráničkou do DN 32 včetně požárního zatěsnění. D+M | ks | 12 | 0 | 0
17 | 733-8 | Vrty do D80 | ks | 8 | 0 | 0
18 | 733-9 | Tlaková zkouška potrubí ocelového do DN 50 | m | 80 | 0 | 0
19 | 733-10 | Tlak. zkouška ocelového hladkého potrubí do DN 200 | m | 20 | 0 | 0
20 | 733-11 | Hzs - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během trasnportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací | hod | 96 | 0 | 0
21 | 733-12 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 12 m | t | 2.1 | 0 | 0
| 734 | Armatury
REGULAČNÍ UZEL FCU V MÍSTNOSTI 2S095 - 8,5kW
22 | 734-01 | Redukce varná DN 25/32. D+M | kus | 2 | 0 | 0
23 | 734-02 | Kulový kohout DN 32/16, vč.protišroubení. D+M | kus | 2 | 0 | 0
24 | 734-03 | Regulační ventil s přednastavením DN25 vč. pohonu ON/OFF, 24V, D+M | kus | 1 | 0 | 0
25 | 734-04 | Pružný kompenzátor pro napojení jednotky do DN50, včetně montážního příslušenství (přírub, těsnění apod).. D+M | kpl | 2 | 0 | 0
26 | 734-05 | Vypouštěcí kohout DN15. D+M | kus | 2 | 0 | 0
27 | 734-06 | Nátrubek varný G 3/8". D+M | kus | 2 | 0 | 0
28 | 734-07 | Zhotovení napojení na páteřní rozvod | kpl | 2 | 0 | 0
3x REGULAČNÍ UZEL FCU V MÍSTNOSTI 2S029 + 2S031 - 5,0kW
29 | 734-08 | Redukce varná DN 25/32. D+M | kus | 6 | 0 | 0
30 | 734-09 | Kulový kohout DN 32/16, vč.protišroubení. D+M | kus | 6 | 0 | 0
31 | 734-10 | Regulační ventil s přednastavením DN25 vč. pohonu ON/OFF, 24V, D+M | kus | 3 | 0 | 0
32 | 734-11 | Pružný kompenzátor pro napojení jednotky do DN50, včetně montážního příslušenství (přírub, těsnění apod).. D+M | kpl | 6 | 0 | 0
33 | 734-12 | Vypouštěcí kohout DN15. D+M | kus | 6 | 0 | 0
34 | 734-13 | Nátrubek varný G 3/8". D+M | kus | 6 | 0 | 0
35 | 734-14 | Zhotovení napojení na páteřní rozvod | kpl | 6 | 0 | 0
REGULAČNÍ UZEL FCU V MÍSTNOSTI 1S142 - 6,0kW
36 | 734-15 | Redukce varná DN 25/32. D+M | kus | 2 | 0 | 0
37 | 734-16 | Kulový kohout DN 32/16, vč.protišroubení. D+M | kus | 2 | 0 | 0
38 | 734-17 | Regulační ventil s přednastavením DN25 vč. pohonu ON/OFF, 24V, D+M | kus | 1 | 0 | 0
39 | 734-18 | Pružný kompenzátor pro napojení jednotky do DN50, včetně montážního příslušenství (přírub, těsnění apod).. D+M | kpl | 2 | 0 | 0
40 | 734-19 | Vypouštěcí kohout DN15. D+M | kus | 2 | 0 | 0
41 | 734-20 | Nátrubek varný G 3/8". D+M | kus | 2 | 0 | 0
42 | 734-21 | Zhotovení napojení na páteřní rozvod | kpl | 2 | 0 | 0
NA POTRUBNÍ TRASE
43 | 734-22 | Zhotovení napojení na stávající rozvod | kpl | 2 | 0 | 0
44 | 734-23 | Vypouštěcí kohout DN15. D+M | kus | 6 | 0 | 0
45 | 734-24 | Automatické odvzdušňovací ventil do DN15 vč.kohoutu kul.do DN15. D+M | kus | 6 | 0 | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické
46 | 767-01 | Dodávka a montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 5 kg Drobný materiál, určený ke kotvení potrubí (dělené objímky, závitové tyče, hmoždiny, vruty...) | kg | 30 | 0 | 0
47 | 767-02 | Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 10 kg Materiál, určený k uložení/zavěšení potrubních tras (mimo objímek, třmenů apod.) - nosné konzoly apod. | kg | 60 | 0 | 0
48 | 767-03 | Doplnkove kce. slozene z ocel.mat. | kg | 45 | 0 | 0
49 | 998767202 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m | t | 0.15 | 0 | 0
| 783 | Nátěry
50 | 783-1 | Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 2x + 1x email | m2 | 12 | 0 | 0
51 | 783-2 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email | m | 80 | 0 | 0
52 | 783-3 | Nátěr syntet. potrubí do DN 200 mm Z +2x +1x email | m | 20 | 0 | 0
| 900 | Ostatní položky
53 | 900-1 | Plošina/pojízdné lešení pro montáž páteřních rozvodů | dní | 3 | 0 | 0
54 | 900-2 | Popisy regulačních uzlů, popisy zařízení, schema a půdorys zdroje chladu, štítkování nastavení regulačních ventilů, štítkování pozic čerpadel, štíťky na potrubí - vše zalaminováno, požární ucpávky | ks | 20 | 0 | 0
55 | 900-3 | Vodivé pospojování | soubor | 1 | 0 | 0
56 | 900-4 | Napuštění a odvzdušnění systému | hod | 40 | 0 | 0
57 | 900-5 | Čištění filtrů - 2x, včetně proplachu soustavy -2x | hod | 60 | 0 | 0
58 | 900-6 | Inhibitory s vydatností 1:100 | l | 150 | 0 | 0
59 | 900-7 | Zpracování provozního řádu | hod | 30 | 0 | 0
60 | 900-8 | Zaregulování uzlů - řešeno ve spolupráci s MaR | hod | 10 | 0 | 0
61 | 900-9 | Demontáže potrubí, včetně izolace, ekologické likvidace, zaslepení odboček | kpl | 1 | 0 | 0
62 | 900-10 | Demontáž a zpětná montáž potrubí vzhledem ke koordinaci s ostatními profesemi | kpl | 1 | 0 | 0
63 | 900-11 | Zaregulování chladícícho systému, včetně funkčních zkoušek a výstupního protokolu | hod | 80 | 0 | 0
64 | 900-12 | Zkouška těsnosti po jednotlivých úsecích včetně výstupních protokolů jednotlivých odzkoušených úseků - v návaznosti na harmonogram stavby | hod | 40 | 0 | 0
65 | 900-13 | Zkouška provozní obsahující zkoušku dilatační a chladící včetně výstupních protokolů | hod | 40 | 0 | 0
| 901 | Hodinové položky
66 | 901-1 | Zrychlené napojení na systém chlazení | hod | 12 | 0 | 0
67 | 901-2 | Noční práce | hod | 12 | 0 | 0
68 | 901-3 | Koordinace při oživení systému s profesí MaR | hod | 14 | 0 | 0
69 | 901-4 | Koordinace prací vůči etapizaci a návaznosti na postup prací | hod | 20 | 0 | 0
| Celkem Kč bez DPH |  |  |  |  | 0