## VZT
PROFESE: | VZT
Pozice číslo | Název položky | MJ | Množství | Cena Kč bez DPH/MJ | Cena celkem Kč bez DPH
0 | Zař.č. 1 - Větrání m.č. 103 | 0 | 0 | 0
1.1 | nástěnný ventilátor malý radiální ventilátor, napojení D100 mm, rozměry 157x179x123,5 mm Skříň je z nárazuvzdorného plastu, barva je bílá. Skříň je určená k montáži na stěnu. Ve výtlaku ventilátoru je zpětná klapka. Oběžné kolo je radiální, plastové s dopředu zahnutými lopatkami. Oběžné kolo je staticky a dynamicky vyvážené. Motor je asynchronní s kotvou nakrátko a stíněným pólem. Motor je vybaven ochranou proti přehřátí. Maximální provozní teplota okolí je 40 ˚C. Motor má kluzná ložiska. Krytí IPX2. Svorkovnice je přístupná po sejmutí čelní mřížky a víka svorkovnice, připojení pod omítkou nebo kabelem na omítce. Svorkovnice obsahuje odlehčovací sponu proti vytržení kabelu. Montáž bez omezení horizontálně nebo vertikálně pomocí papírové montážní šablony, která je součástí dodávky. V dodávce jsou i hmoždinky a šrouby. | ks | 1 |  | 0
0 | spiro potrubí D100, vč.tvar. | bm | 1 |  | 0
1.2 | stěnová samotížná protidešťová plastová žaluzie, napojení D100 mm rozměry 142x142x15 mm s okapničkou, barva bílá | ks | 1 |  | 0
0 | Zař.č. 2 - Větrání m.č. 105 | 0 | 0
2.1 | potrubní diagonální ventilátor, napojení D125 mm Skříň je z plastu, skládá se z konzole pro montáž na zeď nebo strop, hlukového absorbéru a motoru. Snadná demontáž motorové části, připevněné pomocí rychloupínacích spon. Připojovací hrdla s gumovým těsněním. Oběžné kolo je diagonální, vyrobené z plastu. Indukční motory mají dvojí vinutí a dvoje otáčky. Motory mají tepelnou pojistku proti přetížení, vinutí má tropikalizační úpravu a izolaci třídy B. Kuličková ložiska mají tukovou náplň na dobu životnosti. Krytí motoru IP44. Napájecí napětí 230 V/50 Hz. Svorkovnice je na skříni ventilátoru, je otočná o 360° pro připojení kabelu z libovolného směru. Montáž ventilátoru je možná v každé poloze ventilátoru. Skříň nesmí přenášet mechanické namáhání z potrubních rozvodů. Je nutné použít pružné připojení k potrubí. patentovaný vektorový hlukový absorbér, hlukově absorbční vrstva, montážní konzola, snadná demontáž motoru | ks | 1 |  | 0
2.2 | ohebný tlumič hluku D125, délka 1000 mm Ohebný tlumič hluku • Teplotní rozsah: -30⁰C až 140⁰C • Provozní tlak: max. 2000 Pa • Provozní rychlost: max. 10 m/s • Izolace tloušťka: 25 mm, hustota 16 kg/m3 • Hodnota R: 0,65 m2K/W Materiál: vnitřní hadice: netkaná látka z polypropylenu, vnější hadice: laminovaný hliník/polyester | ks | 2 |  | 0
2.3 | odvodní difusor připojení D125 Difuzory se nastavitelnou čelní deskou se používají jako koncové vzduchotechnické elementy k přívodu a odvodu tepelně upraveného vzduchu. Vyšroubováním nebo zašroubováním spodní kruhové části dochází ke změně šířky štěrbiny a tím nastavení požadovaného množství vzduchu a změně obrazu proudění. Samolepící pěnová páska umožňuje upravit směr proudu vzduchu ve výseči 180°. Difuzory jsou vhodné pro pracovní rozsah teplot ∆T = ±10 K. • Nastavitelný obraz proudění • Nízká hladina hluku • Montáž přímo do potrubí nebo plenum boxu Difuzor je vyrobený z pozinkovaného ocelového plechu s povrchovou úpravou v bílé barvě RAL9003-30 nebo RAL9010-30. Čelní nastavitelná deska je vyplněna hlukově pohltivým materiálem. Pro snadnou montáž je difuzor vybaven pružinkami z pozinkovaného ocelového plechu. | ks | 1 |  | 0
2.4 | těsná zpětná klapka D125 Klapka má těsné provedení dle normy ÖN M 6027. List klapky je tvořen rámem a silikonovou membránou. Je vhodná pro instalaci do vertikální (dle typu) či horizontální polohy. Montáž se provádí zasunutím do potrubí. Klapka má dvoubřité těsnění pro utěsnění a fixaci v potrubí. • vsuvná do kruhového potrubí • provedení samotížné s magnetem • vyrobena z plastu • dvoubřité těsnění • instalace přednostně svisle • provozní teplota do 80 °C Pozor na směr proudění vzduchu! Zpětná klapka musí být demontovatelná, přístupná pro servis a obsluhu. Osa zpětné klapky musí být vždy horizontálně. Pootočení osy zabrání správné funkci. Zpětnou klapku umístěte do potrubí kolmo, max. 0°– 5° proti směru proudění vzduchu. | ks | 1 |  | 0
0 | spiro potrubí do D200, vč.tvar. | bm | 9.1 |  | 0
0 | kus pro odvod kondenzátu ze stoupacího potrubí | ks | 1 |  | 0
B.1 | výfuková samotahová hlavice D200 pevná samotahová hlavice (bez pohyblivých částí) | ks | 1 |  | 0
0 | Napojení kuchyně | 0 | 0
A.1 | těsná zpětná klapka D160 Klapka má těsné provedení dle normy ÖN M 6027. List klapky je tvořen rámem a silikonovou membránou. Je vhodná pro instalaci do vertikální (dle typu) či horizontální polohy. Montáž se provádí zasunutím do potrubí. Klapka má dvoubřité těsnění pro utěsnění a fixaci v potrubí. • vsuvná do kruhového potrubí • provedení samotížné s magnetem • vyrobena z plastu • dvoubřité těsnění • instalace přednostně svisle • provozní teplota do 80 °C Pozor na směr proudění vzduchu! Zpětná klapka musí být demontovatelná, přístupná pro servis a obsluhu. Osa zpětné klapky musí být vždy horizontálně. Pootočení osy zabrání správné funkci. Zpětnou klapku umístěte do potrubí kolmo, max. 0°– 5° proti směru proudění vzduchu. | ks | 1 |  | 0
0 | spiro potrubí do D160, vč.tvar. | bm | 1 |  | 0
0 | Zař.č. 3 - Větrání m.č. 106 | 0 | 0
3.1 | potrubní diagonální ventilátor, napojení D160 mm Skříň je z plastu, skládá se z konzole pro montáž na zeď nebo strop, hlukového absorbéru a motoru. Snadná demontáž motorové části, připevněné pomocí rychloupínacích spon. Připojovací hrdla s gumovým těsněním. Oběžné kolo je diagonální, vyrobené z plastu. Indukční motory mají trojí vinutí a troje otáčky. Motory mají tepelnou pojistku proti přetížení, vinutí má tropikalizační úpravu a izolaci třídy B. Kuličková ložiska mají tukovou náplň na dobu životnosti. Krytí motoru IP44. Napájecí napětí 230 V/50 Hz. Svorkovnice je na skříni ventilátoru, je otočná o 360° pro připojení kabelu z libovolného směru. Montáž ventilátoru je možná v každé poloze ventilátoru. Skříň nesmí přenášet mechanické namáhání z potrubních rozvodů. Je nutné použít pružné připojení k potrubí. patentovaný vektorový hlukový absorbér, hlukově absorbční vrstva, montážní konzola, snadná demontáž motoru | ks | 1 |  | 0
3.2 | ohebný tlumič hluku D160, délka 1000 mm Ohebný tlumič hluku • Teplotní rozsah: -30⁰C až 140⁰C • Provozní tlak: max. 2000 Pa • Provozní rychlost: max. 10 m/s • Izolace tloušťka: 25 mm, hustota 16 kg/m3 • Hodnota R: 0,65 m2K/W Materiál: vnitřní hadice: netkaná látka z polypropylenu, vnější hadice: laminovaný hliník/polyester | ks | 2 |  | 0
3.3 | odvodní difusor připojení D200 Difuzory se nastavitelnou čelní deskou se používají jako koncové vzduchotechnické elementy k přívodu a odvodu tepelně upraveného vzduchu. Vyšroubováním nebo zašroubováním spodní kruhové části dochází ke změně šířky štěrbiny a tím nastavení požadovaného množství vzduchu a změně obrazu proudění. Samolepící pěnová páska umožňuje upravit směr proudu vzduchu ve výseči 180°. Difuzory jsou vhodné pro pracovní rozsah teplot ∆T = ±10 K. • Nastavitelný obraz proudění • Nízká hladina hluku • Montáž přímo do potrubí nebo plenum boxu Difuzor je vyrobený z pozinkovaného ocelového plechu s povrchovou úpravou v bílé barvě RAL9003-30 nebo RAL9010-30. Čelní nastavitelná deska je vyplněna hlukově pohltivým materiálem. Pro snadnou montáž je difuzor vybaven pružinkami z pozinkovaného ocelového plechu. | ks | 1 |  | 0
3.4 | stěnová samotížná protidešťová plastová žaluzie, napojení D160 mm rozměry 178x178x20 mm s okapničkou, barva šedá RAL 7035 | ks | 1 |  | 0
0 | spiro potrubí do D200, vč.tvar. | bm | 5.2 |  | 0
0 | Zař.č. 4 - Větrání m.č. 110, 111 | 0 | 0
4.1 | potrubní diagonální ventilátor, napojení D200 mm Skříň je z plastu, skládá se z konzole pro montáž na zeď nebo strop, hlukového absorbéru a motoru. Snadná demontáž motorové části, připevněné pomocí rychloupínacích spon. Připojovací hrdla s gumovým těsněním. Oběžné kolo je diagonální, vyrobené z plastu. Indukční motory mají trojí vinutí a troje otáčky. Motory mají tepelnou pojistku proti přetížení, vinutí má tropikalizační úpravu a izolaci třídy B. Kuličková ložiska mají tukovou náplň na dobu životnosti. Krytí motoru IP44. Napájecí napětí 230 V/50 Hz. Svorkovnice je na skříni ventilátoru, je otočná o 360° pro připojení kabelu z libovolného směru. Montáž ventilátoru je možná v každé poloze ventilátoru. Skříň nesmí přenášet mechanické namáhání z potrubních rozvodů. Je nutné použít pružné připojení k potrubí. patentovaný vektorový hlukový absorbér, hlukově absorbční vrstva, montážní konzola, snadná demontáž motoru | ks | 1 |  | 0
4.2 | ohebný tlumič hluku D200, délka 1000 mm Ohebný tlumič hluku • Teplotní rozsah: -30⁰C až 140⁰C • Provozní tlak: max. 2000 Pa • Provozní rychlost: max. 10 m/s • Izolace tloušťka: 25 mm, hustota 16 kg/m3 • Hodnota R: 0,65 m2K/W Materiál: vnitřní hadice: netkaná látka z polypropylenu, vnější hadice: laminovaný hliník/polyester | ks | 2 |  | 0
4.3 | odvodní difusor připojení D160 Difuzory se nastavitelnou čelní deskou se používají jako koncové vzduchotechnické elementy k přívodu a odvodu tepelně upraveného vzduchu. Vyšroubováním nebo zašroubováním spodní kruhové části dochází ke změně šířky štěrbiny a tím nastavení požadovaného množství vzduchu a změně obrazu proudění. Samolepící pěnová páska umožňuje upravit směr proudu vzduchu ve výseči 180°. Difuzory jsou vhodné pro pracovní rozsah teplot ∆T = ±10 K. • Nastavitelný obraz proudění • Nízká hladina hluku • Montáž přímo do potrubí nebo plenum boxu Difuzor je vyrobený z pozinkovaného ocelového plechu s povrchovou úpravou v bílé barvě RAL9003-30 nebo RAL9010-30. Čelní nastavitelná deska je vyplněna hlukově pohltivým materiálem. Pro snadnou montáž je difuzor vybaven pružinkami z pozinkovaného ocelového plechu. | ks | 1 |  | 0
4.4 | odvodní difusor připojení D100 Difuzory se nastavitelnou čelní deskou se používají jako koncové vzduchotechnické elementy k přívodu a odvodu tepelně upraveného vzduchu. Vyšroubováním nebo zašroubováním spodní kruhové části dochází ke změně šířky štěrbiny a tím nastavení požadovaného množství vzduchu a změně obrazu proudění. Samolepící pěnová páska umožňuje upravit směr proudu vzduchu ve výseči 180°. Difuzory jsou vhodné pro pracovní rozsah teplot ∆T = ±10 K. • Nastavitelný obraz proudění • Nízká hladina hluku • Montáž přímo do potrubí nebo plenum boxu Difuzor je vyrobený z pozinkovaného ocelového plechu s povrchovou úpravou v bílé barvě RAL9003-30 nebo RAL9010-30. Čelní nastavitelná deska je vyplněna hlukově pohltivým materiálem. Pro snadnou montáž je difuzor vybaven pružinkami z pozinkovaného ocelového plechu. | ks | 1 |  | 0
4.5 | těsná zpětná klapka D200 Klapka má těsné provedení dle normy ÖN M 6027. List klapky je tvořen rámem a silikonovou membránou. Je vhodná pro instalaci do vertikální (dle typu) či horizontální polohy. Montáž se provádí zasunutím do potrubí. Klapka má dvoubřité těsnění pro utěsnění a fixaci v potrubí. • vsuvná do kruhového potrubí • provedení samotížné s magnetem • vyrobena z plastu • dvoubřité těsnění • instalace přednostně svisle • provozní teplota do 80 °C Pozor na směr proudění vzduchu! Zpětná klapka musí být demontovatelná, přístupná pro servis a obsluhu. Osa zpětné klapky musí být vždy horizontálně. Pootočení osy zabrání správné funkci. Zpětnou klapku umístěte do potrubí kolmo, max. 0°– 5° proti směru proudění vzduchu. | ks | 1 |  | 0
0 | spiro potrubí do D200, vč.tvar. | bm | 5.2 |  | 0
0 | čtyřhranné potrubí do obvodu 600 mm | m2 | 4.602 |  | 0
0 | kus pro odvod kondenzátu ze stoupacího potrubí | ks | 1 |  | 0
B.1 | výfuková samotahová hlavice D200 pevná samotahová hlavice (bez pohyblivých částí) | ks | 1 |  | 0
0 | Zař.č. 5 - Větrání m.č. 205 | 0 | 0
5.1 | potrubní diagonální ventilátor, napojení D200 mm Skříň je z plastu, skládá se z konzole pro montáž na zeď nebo strop, hlukového absorbéru a motoru. Snadná demontáž motorové části, připevněné pomocí rychloupínacích spon. Připojovací hrdla s gumovým těsněním. Oběžné kolo je diagonální, vyrobené z plastu. Indukční motory mají trojí vinutí a troje otáčky. Motory mají tepelnou pojistku proti přetížení, vinutí má tropikalizační úpravu a izolaci třídy B. Kuličková ložiska mají tukovou náplň na dobu životnosti. Krytí motoru IP44. Napájecí napětí 230 V/50 Hz. Svorkovnice je na skříni ventilátoru, je otočná o 360° pro připojení kabelu z libovolného směru. Montáž ventilátoru je možná v každé poloze ventilátoru. Skříň nesmí přenášet mechanické namáhání z potrubních rozvodů. Je nutné použít pružné připojení k potrubí. patentovaný vektorový hlukový absorbér, hlukově absorbční vrstva, montážní konzola, snadná demontáž motoru | ks | 1 |  | 0
5.2 | ohebný tlumič hluku SonoExtra 200-1000 | ks | 2 |  | 0
5.3 | odvodní difusor připojení D200 Difuzory se nastavitelnou čelní deskou se používají jako koncové vzduchotechnické elementy k přívodu a odvodu tepelně upraveného vzduchu. Vyšroubováním nebo zašroubováním spodní kruhové části dochází ke změně šířky štěrbiny a tím nastavení požadovaného množství vzduchu a změně obrazu proudění. Samolepící pěnová páska umožňuje upravit směr proudu vzduchu ve výseči 180°. Difuzory jsou vhodné pro pracovní rozsah teplot ∆T = ±10 K. • Nastavitelný obraz proudění • Nízká hladina hluku • Montáž přímo do potrubí nebo plenum boxu Difuzor je vyrobený z pozinkovaného ocelového plechu s povrchovou úpravou v bílé barvě RAL9003-30 nebo RAL9010-30. Čelní nastavitelná deska je vyplněna hlukově pohltivým materiálem. Pro snadnou montáž je difuzor vybaven pružinkami z pozinkovaného ocelového plechu. | ks | 2 |  | 0
5.4 | těsná zpětná klapka D200 Klapka má těsné provedení dle normy ÖN M 6027. List klapky je tvořen rámem a silikonovou membránou. Je vhodná pro instalaci do vertikální (dle typu) či horizontální polohy. Montáž se provádí zasunutím do potrubí. Klapka má dvoubřité těsnění pro utěsnění a fixaci v potrubí. • vsuvná do kruhového potrubí • provedení samotížné s magnetem • vyrobena z plastu • dvoubřité těsnění • instalace přednostně svisle • provozní teplota do 80 °C Pozor na směr proudění vzduchu! Zpětná klapka musí být demontovatelná, přístupná pro servis a obsluhu. Osa zpětné klapky musí být vždy horizontálně. Pootočení osy zabrání správné funkci. Zpětnou klapku umístěte do potrubí kolmo, max. 0°– 5° proti směru proudění vzduchu. | ks | 1 |  | 0
0 | spiro potrubí do D200, vč.tvar. | bm | 1.3 |  | 0
0 | čtyřhranné potrubí do obvodu 600 mm | m2 | 0.702 |  | 0
0 | ohebná hadice D200 | bm | 3.25 |  | 0
0 | Zař.č. 6 - Větrání m.č. 207 | 0 | 0
6.1 | potrubní diagonální ventilátor, napojení D200 mm Skříň je z plastu, skládá se z konzole pro montáž na zeď nebo strop, hlukového absorbéru a motoru. Snadná demontáž motorové části, připevněné pomocí rychloupínacích spon. Připojovací hrdla s gumovým těsněním. Oběžné kolo je diagonální, vyrobené z plastu. Indukční motory mají trojí vinutí a troje otáčky. Motory mají tepelnou pojistku proti přetížení, vinutí má tropikalizační úpravu a izolaci třídy B. Kuličková ložiska mají tukovou náplň na dobu životnosti. Krytí motoru IP44. Napájecí napětí 230 V/50 Hz. Svorkovnice je na skříni ventilátoru, je otočná o 360° pro připojení kabelu z libovolného směru. Montáž ventilátoru je možná v každé poloze ventilátoru. Skříň nesmí přenášet mechanické namáhání z potrubních rozvodů. Je nutné použít pružné připojení k potrubí. patentovaný vektorový hlukový absorbér, hlukově absorbční vrstva, montážní konzola, snadná demontáž motoru | ks | 1 |  | 0
6.2 | ohebný tlumič hluku D200, délka 1000 mm Ohebný tlumič hluku • Teplotní rozsah: -30⁰C až 140⁰C • Provozní tlak: max. 2000 Pa • Provozní rychlost: max. 10 m/s • Izolace tloušťka: 25 mm, hustota 16 kg/m3 • Hodnota R: 0,65 m2K/W Materiál: vnitřní hadice: netkaná látka z polypropylenu, vnější hadice: laminovaný hliník/polyester | ks | 2 |  | 0
6.3 | odvodní difusor připojení D200 Difuzory se nastavitelnou čelní deskou se používají jako koncové vzduchotechnické elementy k přívodu a odvodu tepelně upraveného vzduchu. Vyšroubováním nebo zašroubováním spodní kruhové části dochází ke změně šířky štěrbiny a tím nastavení požadovaného množství vzduchu a změně obrazu proudění. Samolepící pěnová páska umožňuje upravit směr proudu vzduchu ve výseči 180°. Difuzory jsou vhodné pro pracovní rozsah teplot ∆T = ±10 K. • Nastavitelný obraz proudění • Nízká hladina hluku • Montáž přímo do potrubí nebo plenum boxu Difuzor je vyrobený z pozinkovaného ocelového plechu s povrchovou úpravou v bílé barvě RAL9003-30 nebo RAL9010-30. Čelní nastavitelná deska je vyplněna hlukově pohltivým materiálem. Pro snadnou montáž je difuzor vybaven pružinkami z pozinkovaného ocelového plechu. | ks | 2 |  | 0
6.4 | těsná zpětná klapka D200 Klapka má těsné provedení dle normy ÖN M 6027. List klapky je tvořen rámem a silikonovou membránou. Je vhodná pro instalaci do vertikální (dle typu) či horizontální polohy. Montáž se provádí zasunutím do potrubí. Klapka má dvoubřité těsnění pro utěsnění a fixaci v potrubí. • vsuvná do kruhového potrubí • provedení samotížné s magnetem • vyrobena z plastu • dvoubřité těsnění • instalace přednostně svisle • provozní teplota do 80 °C Pozor na směr proudění vzduchu! Zpětná klapka musí být demontovatelná, přístupná pro servis a obsluhu. Osa zpětné klapky musí být vždy horizontálně. Pootočení osy zabrání správné funkci. Zpětnou klapku umístěte do potrubí kolmo, max. 0°– 5° proti směru proudění vzduchu. | ks | 1 |  | 0
0 | spiro potrubí do D200, vč.tvar. | bm | 0.65 |  | 0
0 | ohebná hadice D200 | bm | 3.9 |  | 0
0 | Zař.č. 7 - Větrání m.č. 208, 209 | 0 | 0
7.1 | potrubní diagonální ventilátor, napojení D160 mm Skříň je z plastu, skládá se z konzole pro montáž na zeď nebo strop, hlukového absorbéru a motoru. Snadná demontáž motorové části, připevněné pomocí rychloupínacích spon. Připojovací hrdla s gumovým těsněním. Oběžné kolo je diagonální, vyrobené z plastu. Indukční motory mají trojí vinutí a troje otáčky. Motory mají tepelnou pojistku proti přetížení, vinutí má tropikalizační úpravu a izolaci třídy B. Kuličková ložiska mají tukovou náplň na dobu životnosti. Krytí motoru IP44. Napájecí napětí 230 V/50 Hz. Svorkovnice je na skříni ventilátoru, je otočná o 360° pro připojení kabelu z libovolného směru. Montáž ventilátoru je možná v každé poloze ventilátoru. Skříň nesmí přenášet mechanické namáhání z potrubních rozvodů. Je nutné použít pružné připojení k potrubí. patentovaný vektorový hlukový absorbér, hlukově absorbční vrstva, montážní konzola, snadná demontáž motoru | ks | 1 |  | 0
7.2 | ohebný tlumič hluku D160, délka 1000 mm Ohebný tlumič hluku • Teplotní rozsah: -30⁰C až 140⁰C • Provozní tlak: max. 2000 Pa • Provozní rychlost: max. 10 m/s • Izolace tloušťka: 25 mm, hustota 16 kg/m3 • Hodnota R: 0,65 m2K/W Materiál: vnitřní hadice: netkaná látka z polypropylenu, vnější hadice: laminovaný hliník/polyester | ks | 2 |  | 0
7.3 | odvodní difusor připojení D160 Difuzory se nastavitelnou čelní deskou se používají jako koncové vzduchotechnické elementy k přívodu a odvodu tepelně upraveného vzduchu. Vyšroubováním nebo zašroubováním spodní kruhové části dochází ke změně šířky štěrbiny a tím nastavení požadovaného množství vzduchu a změně obrazu proudění. Samolepící pěnová páska umožňuje upravit směr proudu vzduchu ve výseči 180°. Difuzory jsou vhodné pro pracovní rozsah teplot ∆T = ±10 K. • Nastavitelný obraz proudění • Nízká hladina hluku • Montáž přímo do potrubí nebo plenum boxu Difuzor je vyrobený z pozinkovaného ocelového plechu s povrchovou úpravou v bílé barvě RAL9003-30 nebo RAL9010-30. Čelní nastavitelná deska je vyplněna hlukově pohltivým materiálem. Pro snadnou montáž je difuzor vybaven pružinkami z pozinkovaného ocelového plechu. | ks | 2 |  | 0
7.4 | těsná zpětná klapka D160 Klapka má těsné provedení dle normy ÖN M 6027. List klapky je tvořen rámem a silikonovou membránou. Je vhodná pro instalaci do vertikální (dle typu) či horizontální polohy. Montáž se provádí zasunutím do potrubí. Klapka má dvoubřité těsnění pro utěsnění a fixaci v potrubí. • vsuvná do kruhového potrubí • provedení samotížné s magnetem • vyrobena z plastu • dvoubřité těsnění • instalace přednostně svisle • provozní teplota do 80 °C Pozor na směr proudění vzduchu! Zpětná klapka musí být demontovatelná, přístupná pro servis a obsluhu. Osa zpětné klapky musí být vždy horizontálně. Pootočení osy zabrání správné funkci. Zpětnou klapku umístěte do potrubí kolmo, max. 0°– 5° proti směru proudění vzduchu. | ks | 1 |  | 0
0 | spiro potrubí do D160, vč.tvar. | bm | 4.55 |  | 0
0 | ohebná hadice D160 | bm | 3.9 |  | 0
0 | Pomocný a spojovací materiál | 0 | 0
0 | Montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
0 | Těsnící materiál | kpl | 1 |  | 0
0 | Spojovací materiál | kpl | 1 |  | 0
0 | Zprovoznění a vyregulování | 0 | 0 | 0
0 | Zkoušky technologie zařízení | kpl | 1 |  | 0
0 | Uvedení do provozu zařízení VZT, včetně zaregulování systému | kpl | 1 |  | 0
0 | Zaškolení obsluhy pracovníků objednatele | kpl | 1 |  | 0
0 | Dokumentace | 0 | 0 | 0
0 | Výrobní dokumentace, Zaměření skutečného stavu před objednáním | kpl | 1 |  | 0
0 | Projekt skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0
0 | Dokumentace pro předání stavby, protokoly, atesty | kpl | 1 |  | 0
0 | Doprava a mechanizmy | 0 | 0 | 0
0 | Náklady na dopravu | kpl | 1 |  | 0
0 | Lešení, Zdvihací mechanizmy | kpl | 1 |  | 0
0 | Jeřáb | kpl | 1 |  | 0
0 | Vnitrostaveništní přesuny | kpl | 1 |  | 0
0 | Cena celkem Kč bez DPH |  |  |  | 0