## Celkem
Rekapitulace
Slaboproud A19
Cena Kč bez DPH
PZTS+EKV+CCTV | 0
Strukturovaná kabeláž | 0
Elektrická požární signalizace | 0
Audio video technika | 0
Ostatní | 0
Cena celkem Kč bez DPH | 0

## PZTS+EKV+CCTV
PZTS+EKV+CCTV
Akce: | A19
Projektant:
Investor:
Poř. | Kód | Popis výkonu |  |  | Jednotk.cena |  | Cena |  | Cena celkem
|  |  | Jednotka | Množství | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž | Celkem | Poznámka
[5 empty] | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč
|  | PZTS+EKV+CCTV | [6 empty] | 0
1 | D1.1 | PZTS - poplachový zabezpečovací a tísňový systém | [6 empty] | 0
2
3 | D119-R-001 | Ovládací klávesnice PZTS s integrovanou čtečkou EKV | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4 |  | Popis: Klávesnice pro ovládání PZTS, bílá, dvouřádkový displej, podsvícená klávesnice, Čtečka bezkontaktních karet HF 13,56 MHz Mifare Classic (zápis/čtení sektoru) a Mifare Desfire (šifrování karet EV2 na aplikační úrovni s využitím diverzifikovaných klíčů), kompatibilní se stávajícím systémem PZTS a EKV, včetně všeho příslušenství nutného pro správnou činost
5 | 742220141 | Montáž | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | D119-R-002 | Expander Sběrnicový modul PZTS v krytu, 8x trojitě vyvážený vstup | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
7 |  | Popis: Expander Sběrnicový modul PZTS v krytu, 8x trojitě vyvážený vstup, 8x výstup pro připojení výstupní karty (relé nebo otevřený kolektor), tamper kontakt, kompatibilní se stávajícím systémem PZTS, komplet sestava včetně všeho příslušenství nutného pro správnou činost
8 | 742220031 | Montáž | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | D119-R-003 | Napájecí zálohovaný zdroj | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
10 |  | Popis: Napájecí zálohovaný zdroj PZTS 12V/10 A, systémový pro přímé připojení do systému PZTS, prostor pro expander PZTS, v kovovém boxu rozměry 444x444x182mm s prostorem pro AKU až 12 V/40Ah, tamper kontakt, včetně propojovacího kabelu s expanderem
11 | 742220211 | Montáž napájecího zdroje | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | D119-R-004 | Akumulátor, záložní zdroj, 12V/24Ah | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 742220161 | Montáž - Akumulátor | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | D119-R-005 | Digitální duální (PIR+MW) detektor s dosahem 15m (85°) AM, Certifikovaný Stupeň 3 dle EN50131-1 | ks | 11 |  |  | 0 | 0 | 0
15 |  | Popis: Digitální duální (PIR+MW) detektor s dosahem 15m (85°) a funkcí antimasking , Certifikovaný Stupeň 3 Střední a vysoké riziko dle EN50131-1
16 | 742220232 | Montáž | ks | 11 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | D119-R-006 | Detektor tříštění skla, s antimaskingem, Certifikovaný Stupeň 3 dle EN50131-1 | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
18 |  | Popis: Detektor tříštění skla, detektor s antimaskingem, typy skel: tabulové & kalené jednosklo, dvojsklo a trojsklo; tabulové dvojsklo s ochranou fólií; jednoduché lepené nebo s více skleněnými tabulemi s vnitřní fólií, Certifikovaný Stupeň 3 Střední a vysoké riziko dle EN50131-1
19 | 742220232 | Montáž | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
20 | D119-R-007 | Magnetický kontakt závrtný - komplet sestava pro okna, Certifikovaný Stupeň 3 dle EN50131-1 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
21 |  | Popis: Magnetický kontakt závrtný - komplet sestava pro okna, MG plastový polarizovaný zápustný s pracovní mezerou 25mm, kabel 2m, do kovu pro ocelové rámy, Certifikovaný Stupeň 3 Střední a vysoké riziko dle EN50131-1
22 | 742220236 | Montáž | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
23 | D119-R-008 | Magnetický kontakt závrtný - komplet sestava pro dveře, Certifikovaný Stupeň 3 dle EN50131-1 | ks | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
24 |  | Popis: Magnetický kontakt závrtný - komplet sestava pro dveře, MG plastový polarizovaný zápustný s pracovní mezerou 25mm, kabel 2m, do kovu, Certifikovaný Stupeň 3 Střední a vysoké riziko dle EN50131-1
25 | 742220236 | Montáž | ks | 11 |  |  | 0 | 0 | 0
26 | D119-R-009 | Příslušenství a vyvažovací odpory pro připojení do PZTS | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
27 |  | Montáž | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
28 | D119-R-010 | Plastová nízká propojovací krabice, 7+1 pájecích svorek | ks | 16 |  |  | 0 | 0 | 0
29 |  | Montáž | ks | 16 |  |  | 0 | 0 | 0
30 | D119-R-011 | Jištění PZTS | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
31 |  | Montáž | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
32 | D119-R-012 | Přepěťová ochrana napájení 230V zdrojů | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
33 |  | Montáž | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
34 | D119-R-013 | Přepěťová ochrana napájení 12VDC | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
35 |  | Montáž | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
36 | D119-R-014 | Přepěťová ochrana RS232/RS485 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
37 |  | Montáž | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
38 | D119-R-015 | Příslušenství pro zapojení a instalaci přepěťových ochran (svorky, uzemňovací můstky, příchytky, …) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
39 |  | Montáž | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
40 | D119-R-016 | Ostatní příslušenství sestavy systému PZTS dle pokynů výrobce systému nutných pro oživení, provoz a správnou funkci | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
41 |  | Instalace - Ostatní příslušenství sestavy systému PZTS dle pokynů výrobce systému nutných pro oživení, provoz a správnou funkci | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
42 | HZS3221 | Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení | hod | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
43 |  | Položka obsahuje práce spojené s odrytím a přeložkou stávajícího vedení k dveřnímu zámku a tlačítku, které má zůstat zachováno.
44
45
46 | D1.2 | Elektronická kontrola vstupu EKV | [6 empty] | 0
47
48 | D119-R-017 | EKV bezkontaktní čtečka karet | ks | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
49 |  | Popis: Čtečka bezkontaktních karet HF 13,56 MHz Mifare Desfire (šifrování karet EV2 na aplikační úrovni s využitím diverzifikovaných klíčů), kompatibilní se stávajícím systémem PZTS a EKV, včetně všeho příslušenství nutného pro správnou činost
50 | 742240001 | Montáž | ks | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
51 | D119-R-018 | EKV bezkontaktní čtečka karet, prostředí venkovní | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
52 |  | Popis: Čtečka bezkontaktních karet HF 13,56 MHz Mifare Desfire (šifrování karet EV2 na aplikační úrovni s využitím diverzifikovaných klíčů), kompatibilní se stávajícím systémem PZTS a EKV, pro instalaci do venkovního prostředí, včetně všeho příslušenství nutného pro správnou činost
53 | 742240001 | Montáž | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
54 |  | Identifikační karty / čipy pro systém EKV a PZTS | ks | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
55 | D119-R-019 | Dveřní elektrický zámek elektromechanický samozamykací ovládaný z EKV | ks | 16 |  |  | 0 | 0 | 0
56 |  | Popis: Dveřní elektrický zámek elektromechanický samozamykací ovládaný z EKV, kompletní sestava dle dveří, včetně příslušenství nutného pro správnou činost
57 |  | Montáž | ks | 16 |  |  | 0 | 0 | 0
58 | D119-R-020 | Software a licence rozšíření pro přístupový systém | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
59 |  | Instalace | hod | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
60 | D119-R-021 | Dveřní modul pro připojení snímačů pro 1 dveře jednotraně/oboustraně | ks | 16 |  |  | 0 | 0 | 0
61 |  | Popis: Sběrnicový modul PZTS/EKV v krytu, 6x trojitě vyvážený vstup, 2x relé (max. zatížení kontaktů 3A/60V) na desce, 4 x výstup pro připojení výstupní karty, 2x Wiegand, 2x RS232 (umožňuje připojit celkem dvě čtečky), 1x RS485 pro infopanel, včetně instalačního boxu a příslušenství
62 | 742220031 | Montáž | ks | 16 |  |  | 0 | 0 | 0
63 | D119-R-022 | Napájecí zálohovaný zdroj | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
64 |  | Popis: Napájecí zálohovaný zdroj PZTS 12V/10 A, systémový pro přímé připojení do systému PZTS, prostor pro expander PZTS, v kovovém boxu rozměry 444x444x182mm s prostorem pro AKU až 12 V/40Ah, tamper kontakt, včetně propojovacího kabelu s expanderem
65 | 742320011 | Montáž napájecího zdroje | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
66 | D119-R-023 | Akumulátor, záložní zdroj, 12V/24Ah | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
67 | 742220161 | Montáž - Akumulátor | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
68 | D119-R-024 | Kabelové příslušenství - systémová propojovací kabeláž. | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
69 |  | Instalace kebalového příslušenství | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
70 | D119-R-025 | Ostatní instalační materiál (pásky, vruty, hmoždinky, konektory,..) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
71 |  | Montáž Ostatní instalační materiál | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
72 | D119-R-026 | Jištění | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
73 |  | Montáž | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
74 | D119-R-027 | Přepěťová ochrana napájení 230V zdrojů | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
75 |  | Montáž | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
76 | D119-R-028 | Přepěťová ochrana napájení 12VDC | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
77 |  | Montáž | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
78 | D119-R-029 | Přepěťová ochrana RS232/RS485 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
79 |  | Montáž | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
80 | D119-R-030 | Příslušenství pro zapojení a instalaci přepěťových ochran (svorky, uzemňovací můstky, příchytky, …) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
81 |  | Montáž | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
82 | D119-R-031 | Ostatní příslušenství sestavy systému EKV dle pokynů výrobce systému nutných pro oživení, provoz a správnou funkci | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
83 |  | Instalace - Ostatní příslušenství sestavy systému EKV dle pokynů výrobce systému nutných pro oživení, provoz a správnou funkci | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
84
85
86 | D1.3 | PZTS,EKV - instalační materiál | [6 empty] | 0
87
88 | D119-R-032 | Instalační krabice a boxy | ks | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
89 |  | Montáž | ks | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
90 | D119-R-033 | Box cca.190x140x70 povrchová montáž, IP56 | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
91 |  | Montáž | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
92 | D119-R-034 | Box cca.300x220x120 povrchová montáž, IP56 | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
93 |  | Montáž | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
94 | D119-R-035 | Krabice s víčkem pro zápustnou/povrchovou montáž, pro modul PZTS | ks | 17 |  |  | 0 | 0 | 0
95 |  | Montáž | ks | 17 |  |  | 0 | 0 | 0
96 | D119-R-036 | Kabel PZTS, stíněný | m | 1600 |  |  | 0 | 0 | 0
97 |  | Montáž - Kabel PZTS | m | 1600 |  |  | 0 | 0 | 0
98 | D119-R-037 | Kabel PZTS linkový, twistovaný, stíněný | m | 800 |  |  | 0 | 0 | 0
99 |  | Montáž - Kabel PZTS | m | 800 |  |  | 0 | 0 | 0
100 | D119-R-038 | Kabel PZTS linkový, twistovaný, stíněný, pro vnitřní i venkovní instalaci | m | 150 |  |  | 0 | 0 | 0
101 |  | Montáž - Kabel PZTS | m | 150 |  |  | 0 | 0 | 0
102 | D119-R-039 | Kabel silový napájecí cca.3x2,5mm, standartní pro vnitřní i venkovní instalaci | m | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
103 |  | Montáž - kabel | m | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
104 | D119-R-040 | Kabel napájecí cca.2x2,5mm, standartní pro vnitřní i venkovní instalaci | m | 700 |  |  | 0 | 0 | 0
105 |  | Montáž - kabel | m | 700 |  |  | 0 | 0 | 0
106 | D119-R-041 | Vodič PE 6-10mm ochranný zelenožlutý | m | 150 |  |  | 0 | 0 | 0
107 |  | Montáž - kabel | m | 150 |  |  | 0 | 0 | 0
108 | D119-R-042 | Lišta elektroinstalační pevná, 40x20mm | m | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
109 |  | Montáž - elektroinstalační trubka | m | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
110 | D119-R-043 | Trubka elektroinstalační pevná/ohebná 320N, vnější průměr 16-32mm | m | 950 |  |  | 0 | 0 | 0
111 |  | Montáž - elektroinstalační trubka | m | 950 |  |  | 0 | 0 | 0
112 | D119-R-044 | Trubka elektroinstalační pevná/ohebná 750N, vnější průměr až 40mm | m | 320 |  |  | 0 | 0 | 0
113 |  | Montáž - elektroinstalační trubka | m | 320 |  |  | 0 | 0 | 0
114 | D119-R-045 | Instalační příslušenství trubek (příchytky, spojky, rozbočné krabice trubkování …) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
115 |  | Montáž instal.příslušenství trubek | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
116 | D119-R-046 | Drážkování včetně zapravení pro uložení elektroinstalační trubky pod omítku krytí 1cm | m | 290 |  |  | 0 | 0 | 0
117 |  | Instalace drážkování včetně zapravení pro uložení elektroinstalační trubky pod omítku | m | 290 |  |  | 0 | 0 | 0
118 | D119-R-047 | Kabelový žebřík do kabelové stoupačky rozměru 50x50, včetně montážního a nosného příslušenství (spojky, držáky, nosníky, podpěry), spojovacího materiálu (šrouby, hmoždiny, vruty), ohybů a tvarovek, a kabelových příchytek, kompletní funkční sestava | m | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
119 |  | Instalace kabelového žebříku v kompletní sestavě včetně příslušenství, včetně tvarování pro změnu směry trasy, kompletní sestava včetně příslušenství | m | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
120 | D119-R-048 | Prostupy stěnou, včetně zapravení | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
121 |  | Montáž Prostupy stěnou, včetně zapravení | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
122 | D119-R-049 | Ostatní instalační materiál (pásky, vruty, hmoždinky, konektory,..) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
123 |  | Montáž | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
124 |  | Licence | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
125 |  | Oživení | hod | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
126 |  | Programování a nastavení | hod | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
127 | D119-R-050 | Drobný blíže nespecifikovaný elektroinstalační materiál pro instalační práce | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
128 |  | Instalace Drobný blíže nespecifikovaný elektroinstalační materiál pro instalační práce | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
129
130
131 | D1.4 | CCTV - kamerový systém | [6 empty] | 0
132
133 | D119-R-051 | DOME kamera | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
134 |  | Popis: DOME kamera, IP, 2MPx, provedení kompakt, s integrovaným IR přísvitem do 30m, motorický objektiv s nastavitelnou ohniskovou vzdáleností 3-10mm (90°-34°), inteligentní funkce pro zlepšení obrazu, WDR. Kompletní sestava včetně ostatního příslušenství nutného pro úplné sestavení prvku.
135 | 742230004 | Instalace - IP kamera, komplet včetně příslušenství | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
136 |  | Kamerová zkouška v místě instalace, pro určení optimální polohy kamery | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
137 | D119-R-052 | Konzola a podstavec pro instalaci kamery | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
138 | 742230007 | Montáž konzoly | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
139 | D118-R-068 | Kamerová licence kompatibilní se stávajícím systémem Avigilon Enterprise | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
140 | 742230101 | Licence k připojení jedné kamery k SW | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
141 | D119-R-053 | Propojovací patch kabel metalický cat5E, délka 0,5m | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
142 |  | Instalace kebalového příslušenství | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
143 | D119-R-054 | Propojovací patch kabel metalický cat5E, délka 1m | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
144 |  | Instalace kebalového příslušenství | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
145 | D119-R-055 | Přepěťová ochrana 1x data+PoE pro IP kameru, boxové provedení | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
146 |  | Montáž | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
147 | D119-R-056 | Příslušenství pro zapojení a instalaci přepěťových ochran (svorky, uzemňovací můstky, příchytky, …) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
148 |  | Montáž | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
149 | D119-R-057 | Ostatní příslušenství sestavy systému CCTV dle pokynů výrobce systému nutných pro oživení, provoz a správnou funkci | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
150 |  | Instalace - Ostatní příslušenství sestavy systému CCTV dle pokynů výrobce systému nutných pro oživení, provoz a správnou funkci | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
151 | HZS3221 | Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení | hod | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
152 |  | Položka obsahuje práce spojené s demontáží stávající kamery CCTV včetně kabeláže.
153 | HZS2222 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný | hod | 3 |  |  |  | 0 | 0
154 |  | Položka obsahuje práce spojené s opětovnou montáží stávající kamery CCTV na novou pozici, zapojení a nastavení, čištění kamery.
155 |  | Kamerová zkouška v místě instalace, pro určení optimální polohy kamery | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
156
157 | D1.5 | CCTV - instalační materiál | [6 empty] | 0
158
159 | D119-R-058 | Kabel CCTV datový UTPcat5E, instalační stíněný kabel CAT5E s LSOHFR pláštěm a třídou reakce na oheň B2ca-s1,d1,a1 | m | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
160 |  | Montáž - Kabel | m | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
161 | D119-R-059 | Vodič PE 6-10mm ochranný zelenožlutý | m | 70 |  |  | 0 | 0 | 0
162 |  | Montáž - kabel | m | 70 |  |  | 0 | 0 | 0
163 | D119-R-060 | Box cca.190x140x70 povrchová montáž, IP56 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
164 |  | Montáž | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
165 | D119-R-061 | Box cca.300x220x120 povrchová montáž, IP56 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
166 |  | Montáž | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
167 | D119-R-062 | Trubka elektroinstalační pevná/ohebná 320N, vnější průměr 16-32mm | m | 120 |  |  | 0 | 0 | 0
168 |  | Montáž - elektroinstalační trubka | m | 120 |  |  | 0 | 0 | 0
169 | D119-R-063 | Trubka elektroinstalační pevná/ohebná 750N, vnější průměr až 40mm | m | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
170 |  | Montáž - elektroinstalační trubka | m | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
171 | D119-R-064 | Instalační příslušenství trubek (příchytky, spojky, rozbočné krabice trubkování …) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
172 |  | Montáž instal.příslušenství trubek | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
173 | D119-R-065 | Prostupy stěnou, včetně zapravení | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
174 |  | Montáž Prostupy stěnou, včetně zapravení | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
175 | D119-R-066 | Ostatní instalační materiál (pásky, vruty, hmoždinky, konektory,..) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
176 |  | Montáž | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
177 |  | Licence pro kameru | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
178 |  | Oživení | hod | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
179 |  | Kamerové zkoušky | hod | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
180 |  | Programování a nastavení | hod | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
181 | D119-R-067 | Drobný blíže nespecifikovaný elektroinstalační materiál pro instalační práce | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
182 |  | Instalace Drobný blíže nespecifikovaný elektroinstalační materiál pro instalační práce | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
183 | HZS3221 | Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení | hod | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
184 |  | Položka obsahuje práce spojené se zapojením kabelu CCTV do stávajícího patch panelu v rozvaděči
185 | HZS3221 | Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení | hod | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
186 |  | Položka obsahuje práce spojené s demontáží nebo posunem stávajících prvků
187
188
189
190 | D1.6 | Integrace systémů | [6 empty] | 0
191
192 |  | Implementace mapových podkladů vestavby do stávající grafické nadstavby | hod | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
193 |  | Implementace instalovaných prvků technologií PZTS, EKV, EPS do stávající grafické nadstavby | ks | 55 |  |  | 0 | 0 | 0

## SK
Strukturovaná kabeláž
Akce: | A19
Projektant:
Investor:
Poř. | Kód | Popis výkonu |  |  | Jednotk.cena |  | Cena |  | Cena celkem
|  |  | Jednotka | Množství | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž | Celkem | Poznámka
[5 empty] | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč
|  | SK | [6 empty] | 0
1 | D2.1 | SK - strukturovaná kabeláž | [6 empty] | 0
2
3 | D219-R-001 | Patch panel 1U, 48xRJ45, UTP Cat.5E, s čelní prachovou krytkou, kabely zakončeny v IDC zářezových kontaktních blocích včetně krytky zářezových kontaktů. | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
4 |  | Montáž včetně zakončení kabelů do patch panelu | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | D219-R-002 | Vyvazovací panely 1U, horizontální | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
6 |  | Montáž | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | D219-R-003 | Vyvazovací prvky vertikální pro kabeláž, vyvazovací oka. | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
8 |  | Montáž | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | D219-R-004 | Panel napájecí 19", min 6x230V, přepěťová ochrana, 3m | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
10 |  | Montáž - Panel napájecí 19" | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | D219-R-005 | Switch 48 portů | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
12 |  | Popis: Spravovatelný switch 19" porty 48 x RJ-45 10/100/1000 Mb/s, 4 x 1/10G SFP slot, 2 x RJ-45 (konzole + management), 1 x mini USB typ B (konzole), 2 x USB 2.0. Přepínací kapacita switche je až 176 Gbps a rychlost směrování činí až 130,95 Mpps. Rozměry: 445 x 288 x 44 mm Včetně licence. Kompatibilní se stávající IT technikou provozovatele Cisco Catalyst C9200 pro jednotnou správu.
13 |  | Montáž - Switch 19" | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | D219-R-006 | Sada pro stohování přepínačů switch | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
15 |  | Popis: Sada pro stohování přepínačů switch, stack-kit, která se skládá z kabelu a 2 modulů, včetně stohovacího kabelu délky 3metry
16 |  | Montáž - Switch 19" | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | D219-R-007 | SFP modul, SM, kompatibilní se switchem | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
18 |  | Montáž - SFP modulu | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
19 | D219-R-008 | PoE injektor | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
20 |  | Montáž PoE injektoru | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
21 | D219-R-009 | Zásuvka datová UTP cat.5E dvojitá komplet, pro instalaci na zeď | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
22 |  | Popis: Zásuvka datová UTP cat.5E dvojitá komplet, 2xRJ45 s dvířky/záclonkou, pro instalaci na zeď, komplet včetně instalační krabice pro zapuštění do zdi a příslušenství.
23 |  | Montáž - datová dvojzásuvka do stěny, včetně příslušenství | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
24 | D219-R-010 | Zásuvka datová UTP cat.5E dvojitá komplet, pro instalaci do podhledu | ks | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
25 |  | Popis: Zásuvka datová UTP cat.5E dvojitá komplet, 2xRJ45 s dvířky/záclonkou, pro instalaci do podhledu, komplet včetně instalační krabice a příslušenství.
26 |  | Montáž - datová dvojzásuvka do stěny, včetně příslušenství | ks | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
27 | D219-R-011 | Zásuvka datová UTP cat.5E komplet, pro instalaci do parapetního kanálu | ks | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
28 |  | Popis: Zásuvka datová UTP cat.5E komplet 1xRJ45, 2xRJ45 s dvířky/záclonkou, pro instalaci do parapetního kanálu, komplet včetně instalačního příslušenství. Nestíněný zásuvkový modul 22,5x45 mm v úhlovém provedení, se zářezovým systémem s protiprachovou krytkou zářezových kontaktů a konektorem RJ45 s čelní prachovou krytkou. Určen k montáži do montážních prvků s aperturou 45x45 mm.
29 |  | Montáž - datová zásuvka do parapetního kanálu, včetně příslušenství | ks | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
30 | D219-R-012 | Zásuvka datová UTP cat.5E komplet, pro instalaci do podlahové krybice | ks | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
31 |  | Popis: Zásuvka datová UTP cat.5E komplet 1xRJ45, 2xRJ45 s dvířky/záclonkou, pro instalaci do podlahové krabice, komplet včetně instalačního příslušenství. Nestíněný zásuvkový modul 22,5x45 mm v úhlovém provedení, se zářezovým systémem s protiprachovou krytkou zářezových kontaktů a konektorem RJ45 s čelní prachovou krytkou. Určen k montáži do montážních prvků s aperturou 45x45 mm.
32 |  | Montáž - datová zásuvka do podlahové krabice, včetně příslušenství | ks | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
33 | D219-R-013 | Podlahová krabice | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
34 |  | Popis: podlahová krabice 24 modulů, rozměr 286 × 286 mm, do betonové podlahy, kompletní sestava včetně instalační krabice do betonu, krycí desky, víko s povrchovou krytinou dle podlahy v dané místnosti.
35 |  | Montáž - sestava podlahové krabice komplet, včetně příslušenství | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
36 | D219-R-014 | Propojovací patch kabel metalický cat5E, délka 0,5m | ks | 31 |  |  | 0 | 0 | 0
37 |  | Instalace kebalového příslušenství | ks | 31 |  |  | 0 | 0 | 0
38 | D219-R-015 | Propojovací patch kabel metalický cat5E, délka 1m | ks | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
39 |  | Instalace kebalového příslušenství | ks | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
40 | D219-R-016 | Propojovací patch kabel metalický cat5E, délka 1,5m | ks | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
41 |  | Instalace kebalového příslušenství | ks | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
42
43
44 | D2.2 | DT - Domácí telefon | [6 empty] | 0
45
46 | D219-R-017 | Dveřní telefonní komunikátor, venkovní, komplet sestava | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
47 |  | Montáž | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
48 | D219-R-018 | Instalační krabice pro zapuštění dveřního komunikátoru do fasády, rámeček venkovní, komplet sestava | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
49 |  | Montáž | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
50 | D219-R-019 | Telefon kancelářský, kompletní sestava | ks | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
51 |  | Montáž | ks | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
52 | D219-R-020 | Přepěťová ochrana pro dveřní komunikátor, boxové provedení | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
53 |  | Montáž | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
54 | D219-R-021 | Ostatní instalační materiál | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
55 |  | Montáž | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
56
57
58
59 | D2.2 | SK - strukturovaná kabeláž a DT - instalační materiál | [6 empty] | 0
60
61 | D219-R-022 | Kabel datový UTPcat5E, instalační stíněný kabel CAT5E s LSOHFR pláštěm a třídou reakce na oheň B2ca-s1,d1,a1 | m | 5500 |  |  | 0 | 0 | 0
62 |  | Montáž - Kabel | m | 5500 |  |  | 0 | 0 | 0
63 | D219-R-023 | Kabel silový napájecí cca.3x2,5mm, standartní pro vnitřní i venkovní instalaci | m | 80 |  |  | 0 | 0 | 0
64 |  | Montáž - kabel | m | 80 |  |  | 0 | 0 | 0
65 | D219-R-024 | Vodič PE 6-10mm ochranný zelenožlutý | m | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
66 |  | Montáž - kabel | m | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
67 | D219-R-025 | Box cca.190x140x70 povrchová montáž, IP56 | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
68 |  | Montáž | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
69 | D219-R-026 | Chránička prům.40mm HDPE | m | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
70 |  | Montáž - elektroinstalační trubka | m | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
71 | D219-R-027 | Trubka elektroinstalační pevná/ohebná 320N, vnější průměr 24-32mm | m | 500 |  |  | 0 | 0 | 0
72 |  | Montáž - elektroinstalační trubka | m | 500 |  |  | 0 | 0 | 0
73 | D219-R-028 | Trubka elektroinstalační pevná/ohebná 750N, vnější průměr až 40mm | m | 300 |  |  | 0 | 0 | 0
74 |  | Montáž - elektroinstalační trubka | m | 300 |  |  | 0 | 0 | 0
75 | D219-R-029 | Instalační příslušenství trubek (příchytky, spojky, rozbočné krabice trubkování …) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
76 |  | Montáž instal.příslušenství trubek | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
77 | D219-R-030 | Drážkování včetně zapravení pro uložení elektroinstalační trubky pod omítku krytí 1cm | m | 400 |  |  | 0 | 0 | 0
78 |  | Instalace drážkování včetně zapravení pro uložení elektroinstalační trubky pod omítku | m | 400 |  |  | 0 | 0 | 0
79 | D219-R-031 | Instalační krabice a boxy | ks | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
80 |  | Montáž | ks | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
81 | D219-R-032 | Páteřní nosné trasy a příslušenství pro uložení kabelů | m | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
82 |  | Popis: Páteřní nosné trasy a příslušenství pro uložení kabelů, kabelový žlab rozměru cca. 200x100mm s plným víkem, sednizimirově zinkovaný, včetně montážního a nosného příslušenství (spojky, držáky, nosníky, podpěry), spojovacího materiálu (šrouby, hmoždiny, vruty), ohybů a tvarovek, a kabelových příchytek, kompletní funkční sestava
83 |  | Instalace kabelového žlabu v kompletní sestavě včetně příslušenství, včetně tvarování žlabu a tvarovek pro vertikální a horizontální změnu směry trasy, kompletní sestava včetně příslušenství | m | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
84 | D219-R-033 | Páteřní a odbočné nosné trasy a příslušenství pro uložení kabelů | m | 45 |  |  | 0 | 0 | 0
85 |  | Popis: Páteřní a odbočné nosné trasy a příslušenství pro uložení kabelů, kabelový žlab rozměru cca. 100x50mm s plným víkem, sednizimirově zinkovaný, včetně montážního a nosného příslušenství (spojky, držáky, nosníky, podpěry), spojovacího materiálu (šrouby, hmoždiny, vruty), ohybů a tvarovek, a kabelových příchytek, kompletní funkční sestava
86 |  | Instalace kabelového žlabu v kompletní sestavě včetně příslušenství, včetně tvarování žlabu a tvarovek pro vertikální a horizontální změnu směry trasy, kompletní sestava včetně příslušenství | m | 45 |  |  | 0 | 0 | 0
87 | D219-R-034 | Kabelový drátěný žlab a žebřík do kabelové stoupačky | m | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
88 |  | Kabelový drátěný žlab 150x100 i ve funkci kabelového žebříku, včetně montážního a nosného příslušenství (spojky, držáky, nosníky, podpěry), spojovacího materiálu (šrouby, hmoždiny, vruty), ohybů a tvarovek, a kabelových příchytek, kompletní funkční sestava
89 |  | Instalace kabelového žlabu v kompletní sestavě včetně příslušenství, včetně tvarování pro změnu směry trasy, kompletní sestava včetně příslušenství | m | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
90 | D219-R-035 | Instalační závitová tyč 0,5m včetně držáku pro kabelový žlab a kotvení do stropu, slouží pro uchycení kabelového žlabu do stropu | ks | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
91 |  | Montáž instalačního a kotevního příslušenství | ks | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
92 | D219-R-036 | Instalační konzola tvarovaná pro uchycení kabelového žlabu do stěny a do stropu | ks | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
93 |  | Montáž instalačního a kotevního příslušenství | ks | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
94 | D219-R-037 | Instalační příslušenství kabelových žlabů pro uchycení na konzolu nebo závitovou tyč a ukotvení do nosné konstrukce | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
95 |  | Montáž instalačního a kotevního příslušenství | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
96 | D219-R-038 | Ostatní instalační materiál (pásky, vruty, hmoždinky, konektory,..) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
97 |  | Montáž | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
98 |  | Oživení | hod | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
99 |  | Základní programování a nastavení | hod | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
100 |  | Certifikační měření datových kabelů včetně vypracování měřících certifikačních protokolů | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
101 | D219-R-039 | Prostupy stěnou, včetně zapravení | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
102 |  | Montáž Prostupy stěnou, včetně zapravení | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
103 | D219-R-040 | Drobný blíže nespecifikovaný elektroinstalační materiál pro instalační práce | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
104 |  | Instalace Drobný blíže nespecifikovaný elektroinstalační materiál pro instalační práce | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0

## EPS
Elektrická požární signalizace
Akce: | A19
Projektant:
Investor:
Poř. | Kód | Popis výkonu |  |  | Jednotk.cena |  | Cena |  | Cena celkem
|  |  | Jednotka | Množství | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž | Celkem | Poznámka
[5 empty] | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč
|  | EPS | [6 empty] | 0
1 | D3.1 | Elektrická požární signalizace | [6 empty] | 0
2
3 | D319-R-001 | Přídavný napájecí zdroj pro použití v systému EPS | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4 |  | Popis: Přídavný napájecí zdroj pro použití v systému EPS, výstupní napětí 24V DC s elektronickým jištěním proti zkratu, vstup 230V AC, provedení vnitřní, v boxu s možností připojit záložní akumulátor 12V/24Ah. Instalace na zeď.
5 |  | Instalace napájecího zdroje | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | D319-R-002 | Akumulátor 24Ah | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
7 |  | Instalace akumulátoru | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | D319-R-003 | Přídavný kryt pro napájecí zdroj, funkční při požáru | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
9 |  | Popis: Přídavný kryt pro sestavu napájecího zdroje, funkční při požáru 30 minut. Provedení interiérové, instalace na stěnu. Včetně doložení osvědčení požární odolnosti dle požadavků PBŘ.
10 |  | Instalace krytu, funkční při požáru | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | D319-R-004 | Kotvení krytu, funkční při požáru | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
12 |  | Popis: Kotvení krytu funkční při požáru. Systém kotev, kotevních konzol a šroubení pro kotvení do pevné nosné konstrukce vyhovující požadavkům na funkčnost při požáru. Včetně doložení osvědčení požární odolnosti dle požadavků PBŘ.
13 |  | Instalace kotvení, funkční při požáru | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | D319-R-005 | Požární tlačítkový hlásič adresný, kompletní sestava včetně instalační krabičky, barva červená, provedení interiérové, pro instalaci na zeď. | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
15 |  | Instalace požárního detektoru včetně instalační krabičky, kompletní sestava | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
16 | D319-R-006 | Požární hlásič multisenzorový adresný, kompletní sestava včetně instalační patice a ostatního příslušenství | ks | 16 |  |  | 0 | 0 | 0
17 |  | Instalace požárního detektoru s paticí, kompletní sestava | ks | 16 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | D319-R-007 | Instalační příslušenství bodových hlásičů pro instalaci do podhledu | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
19 |  | Instalace, kompletní sestava | hod | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
20 | D319-R-008 | Požární siréna EPS | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
21 |  | Instalace požární sirény | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
22 | D319-R-009 | Linkový modul EPS, rozšiřuje počet vstupů a výstupů ústředny EPS, pro připojení do kruhové sběrnice EPS, monitorovaný výstup pro sirény EPS, kompletní sestava včetně instalačního boxu | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
23 |  | Instalace modulu EPS pro sirény | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
24 | D319-R-010 | Linkový modul EPS, rozšiřuje počet vstupů a výstupů ústředny EPS, pro připojení do kruhové sběrnice EPS, 4 vstupy monitorovací a 2 releové výstupy ovládací, kompletní sestava včetně instalačního boxu | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
25 |  | Instalace modulu EPS | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
26 | D319-R-011 | Přídavný kryt pro linkový modul, funkční při požáru | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
27 |  | Popis: Přídavný kryt pro linkový modul, funkční při požáru. Box určený pro instalaci linkového modulu EPS. Provedení interiérové. Včetně doložení osvědčení požární odolnosti dle požadavků PBŘ.
28 |  | Instalace krytu, funkční při požáru | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
29 | D319-R-012 | Kotvení krytu linkového modulu, funkční při požáru | kpl | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
30 |  | Popis: Kotvení krytu linkového modulu, funkční při požáru. Systém kotev, kotevních konzol a šroubení pro kotvení do pevné nosné konstrukce vyhovující požadavkům na funkčnost při požáru. Včetně doložení osvědčení požární odolnosti dle požadavků PBŘ.
31 |  | Instalace kotvení, funkční při požáru | hod | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
32 | D319-R-013 | Silový napájecí kabel pro vnitřní prostředí, funkční při požáru, Včetně doložení osvědčení požární odolnosti dle požadavků PBŘ. | m | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
33 |  | Instalace ohniodolného kabelu, funkční při požáru | m | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
34 | D319-R-014 | Vodič PE 6-10mm ochranný zelenožlutý | m | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
35 |  | Montáž - kabel | m | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
36 | D319-R-015 | Kabel EPS 1x2x0,8, stíněný, bez požární odolnosti. | m | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
37 |  | Instalace kabelu | m | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
38 | D319-R-016 | Kabel ohniodolný 1x2x0,8 funkční při požáru, Včetně doložení osvědčení požární odolnosti dle požadavků PBŘ. | m | 850 |  |  | 0 | 0 | 0
39 |  | Instalace ohniodolného kabelu, funkční při požáru | m | 850 |  |  | 0 | 0 | 0
40 | D319-R-017 | Kabel ohniodolný 2x1,5 funkční při požáru. Včetně doložení osvědčení požární odolnosti dle požadavků PBŘ. | m | 150 |  |  | 0 | 0 | 0
41 |  | Instalace ohniodolného kabelu, funkční při požáru | m | 150 |  |  | 0 | 0 | 0
42 | D319-R-018 | Drážkování včetně zapravení pro uložení elektroinstalační trubky pod omítku krytí 1cm | m | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
43 |  | Instalace drážkování včetně zapravení pro uložení elektroinstalační trubky pod omítku | m | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
44 | D319-R-019 | Trubka elektroinstalační pevná/ohebná 320N, vnější průměr 16-32mm | m | 250 |  |  | 0 | 0 | 0
45 |  | Montáž - elektroinstalační trubka | m | 250 |  |  | 0 | 0 | 0
46 | D319-R-020 | Trubka elektroinstalační pevná/ohebná 750N, vnější průměr až 40mm | m | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
47 |  | Montáž - elektroinstalační trubka | m | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
48 | D319-R-021 | Instalační příslušenství trubek (příchytky, spojky, rozbočné krabice trubkování …) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
49 |  | Montáž instal.příslušenství trubek | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
50 | D319-R-022 | Kabelové příchytky pro ohniodolné uložení kabelů EPS na stěnu a strop | ks | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0
51 |  | Popis: Kabelové příchytky pro ohniodolné uložení kabelů EPS na stěnu a strop, funkční při požáru, včetně montážního příslušenství a spojovacího materiálu (šrouby, hmoždiny, vruty). Včetně doložení osvědčení požární odolnosti.
52 |  | Instalace kabelových příchytek, kompletní sestava, funkční při požáru | ks | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0
53 | D319-R-023 | Instalační příslušenství kabelových příchytek, pro ukotvení do nosné konstrukce, Včetně doložení osvědčení požární odolnosti dle požadavků PBŘ. | ks | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0
54 |  | Montáž instalačního a kotevního příslušenství, funkční při požáru | ks | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0
55 | D319-R-024 | Drobný instalační materiál pro instalaci systému EPS | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
56 |  | Drobný instalační materiál pro instalaci systému EPS (konektory, svorky, redukce apod. pro napojení prvků EPS a související techniky, dále instalační krabičky, spojky, pásky, šroubky, a ostatní instalační příslušenství pro instalaci prvků EPS a kabelových tras)
57 |  | Instalace drobného instalačního materiálu | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
58 | D319-R-025 | Prostupy stěnou, včetně zapravení | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
59 |  | Montáž Prostupy stěnou, včetně zapravení | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
60 | D319-R-026 | Ostatní instalační materiál (pásky, vruty, hmoždinky, konektory,..) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
61 |  | Montáž | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
62 |  | Oživení | hod | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
63 |  | Koordinační zkoušky poplachu EPS (kontrola vyhlášení poplachu EPS včetně navazujícího ovládání všech PBZ z EPS v souladu s PBŘ) | hod | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
64 |  | Programování a nastavení | hod | 16 |  |  | 0 | 0 | 0
65 | D319-R-027 | Jištění | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
66 |  | Montáž | hod | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
67 | D319-R-028 | Přepěťová ochrana napájení 230V zdrojů | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
68 |  | Montáž | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
69 | D319-R-029 | Přepěťová ochrana napájení 24VDC | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
70 |  | Montáž | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
71 | D319-R-030 | Příslušenství pro zapojení a instalaci přepěťových ochran (svorky, uzemňovací můstky, příchytky, …) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
72 |  | Montáž | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
73 | HZS3221 | Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení | hod | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
74 |  | Položka obsahuje práce spojené s napojením do stávajícího systému EPS, napojení na stávající kabelové vedení linky
75 | HZS3221 | Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení | hod | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
76 |  | Položka obsahuje práce spojené s demontáží nebo posunem stávajících prvků

## AVT
Audio video technika
Akce: A18 | A19
Projektant:
Investor:
Poř. | Kód | Popis výkonu |  |  | Jednotk.cena |  | Cena |  | Cena celkem
|  |  | Jednotka | Množství | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž | Celkem | Poznámka
[5 empty] | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč
|  | AVT | [6 empty] | 0
1 | D4.1 | Audio video technika - učebna č.133 (meditační místnost) | [6 empty] | 0
2
3 | D419-R-001 | Motorové promítací plátno 2,7 m | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4 |  | Popis: Motoricky ovládané promítací plátno, povrch matně bílý, šíře 2,7m, poměr stran dle projektoru, nehlučný bezúdržbový motor, příslušenství pro montáž (strop/podhled/stěna), třípolohový otočný nástěnný ovladač.
5 |  | Instalace sestavy motorického plátna | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | D419-R-002 | Projektor s pevným objektivem | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
7 |  | Popis: Projektor s laserovým zdrojem, tříčipová technologie (3 LCD nebo 3 DLP), minimální parametry: výkon 5000 lumenů, rozlišení min. 1920 x 1200, kontrast 2 500 000:1, H/V posun objektivu - horizontálně nejméně ±0,2; vertikálně nejméně +0,6 (stropní instalace), obrazové vstupy digitální i analog., HDBaseT; řízení RS232, výstup HDMI-OUT, LAN, provozní hlučnost projektoru max. 39 dB. Životnost světelného zdroje 20 000 hodin.
8 |  | Instalace sestavy projektoru, nastavení do promítané plochy | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
9 |  | Držák projektoru je dodávkou stavební části.
10 | D419-R-003 | Interaktivní LCD display | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
11 |  | Popis: Interaktivní tabule/panel s minimálními parametry: úhlopříčka 200 cm, rozlišení 4K. Konektivita HDMI, DP, VGA, USB, 3,5mm jack, RJ45. Integrované reprosoustavy. Ovládání dotykem prstu nebo popisovače (nezávislé na dodávaných popisovačích, automatická detekce barvy). Rozpoznání 10 současných dotyků. Detekce přítomnosti osob v místnosti a automatická aktivace displeje. Modul pro práci bez počítače (konektivita HDMI, USB, LAN, Wi-Fi, Bluetooth. Vč. SW vybavení pro autorské nástroje učitele, prostředí v českém jazyce.
12 |  | Instalace sestavy LCD dosplay | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | D419-R-004 | Držák na zeď | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
14 |  | Popis: Stropní na zeď pro interaktivní tabuli/panel
15 |  | Instalace sestavy držáku projektoru | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
16 | D419-R-005 | Přípojné místo pro prezentaci v katedře | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
17 |  | Popis: Přípojné místo zápustné. Materiál kov, barva černá. Integrovaná výsuvná AV kabeláž s konektivitou vstupů min.HDMI, USB-C a DP. Vč. 230VAC. Datové USB s konektorem USB-A propojení s PC, Datový kabel CAT5e s konektorem RJ-45
18 |  | Instalace sestavy přípojného místa | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
19 | D419-R-006 | Sada instalační AV kabeláže pro přípojné místo | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
20 |  | Instalace sestavy kabeláže přípojného místa | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
21 | D419-R-007 | Výkonový zesilovač (100V nebo nízkoimpedanční) | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
22 |  | Popis: 100V zesilovač, výkon 1x200W, 1x stereo/2x mono vstup, vstupní impedance > 10kOhm, kmitočtový rozsah 20Hz-20kHz, spotřeba ve standby režimu <1W
23 |  | Instalace sestavy zesilovače | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
24 | D419-R-008 | Prezentační AV přepínač malý (4 vstupů, HDMI výstup) | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
25 |  | Popis: Prezentační přepínač/switcher s minimální konektivitou: Vstupy: 1xDP, 3xHDMI, Min. 1x výstup DTP + HDMI výstup pro náhledový monitor. Řízení: LAN, RS-232.
26 |  | Instalace sestavy AV přepínače | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
27 | D419-R-009 | Ovládací panel/ŘS tlačítkový velký | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
28 |  | Popis: Řídící systém s tlačítkovým ovládacím panelem, minimální konektivita, 2x obousměrný port RS232, 1x IR, 1x digitální I/O port, 2x relé (spínací kontakt 24VDC/1A), Ethernet port s PoE, otočný ovladač pro změnu hlasitosti, min. 10x podsvícené tlačítko, tvorba maker, integrovaný WebServer.
29 |  | Instalace sestavy ovládacího panelu | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
30 | D419-R-010 | Kabel SFTP Cat6A | m | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
31 |  | Popis: Instalační kabel pro strukturovanou kabeláž, třída 10GBase-T, stíněné provedení s konstrukcí F/FTP, 4 kroucené páry AWG 23/1, šířka pásma 500 MHz.
32 |  | Instalace kabelu | m | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
33 | D419-R-011 | Zásuvka datová SFTP Cat6A 1xRJ45, pro instalaci do podhledu | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
34 |  | Montáž - datová zásuvka do podhledu, včetně příslušenství | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
35 | D419-R-012 | Zásuvka datová SFTP Cat6A 1xRJ45 komplet, pro instalaci do podlahové krybice | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
36 |  | Montáž - datová zásuvka do podlahové krabice, včetně příslušenství | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
37 | D419-R-013 | Repro kabel 100V, CYKY 2x1,5 mm2 | m | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
38 |  | Popis: 2 měděné vodiče o průřezu 2.5mm2, pro přenos audio signálů v pásmu 20Hz‐20kHz
39 |  | Instalace kabelu | m | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
40 | D419-R-014 | Reproduktor stropní, zapuštěný do podhledu | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
41 |  | Popis: Dvoupásmová podhledová reprosoustava, min. parametry: měniče 3/4" a 6", char. citlivost 86 dB, zatížitelnost 60W. Vstup pro 100V vedení rozhlasu nebo nízkoimpedanční (8 ohm) vstup s převodníkem na 100V, vyzařovací úhel reproduktoru 110°.
42 |  | Instalace reproduktoru do podhledu | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
43 | D419-R-015 | Sestava pro bezdrátové přehrávání audia | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
44 |  | Popis: Zařízení pro kompatibilní připojení do audio systému učebny pro bezdrátové stremování hudby pomocí Bluetooth a Airplay, podpora streamování služeb jako Spotify, Pandora, Deeser. Výstupy AUX 1x 3,5 mm jack, linkový 2x konektor RCA. Připojení do datové sítě, konektor RJ-45, podpora Wi-Fi 802.11n. Napájení 5V Mini-USB B. Přenosný bezdrátový reproduktor, konektivita bluetooth 5.1, provoz na integrované baterie až 18 hodin, výkon min. 240 RMS; vstupy: min. 1x 3,5 jack, 2x 6,5 jack pro mikrofon, USB A; velikost max. výška 70 cm.
45 |  | Instalace sestavy bezdrátového přehrávače audia | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
46 | D419-R-016 | Prezentační počítač | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
47 |  | Popis: Rozměry: 17,70 cm x 3,40 cm x 17,50 cm * Pevný disk: SSD 512 GB, rychlost čtení 1600 MB/s * Paměť: RAM 16 GB, DDR4 * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL * Grafická karta: integrovaná na CPU, 2x digitální výstup pro externí monitor, z toho 1x HDMI * Model a výkon zdroje: 65W 89% * USB 7x, z toho 6x USB 3.x, 1x USB-C * Klávesnice, myš HP * Hlučnost podle ISO 7779 max 31 dB bez zátěže a 35 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 33 dB průměrná * Kensington lock * Min. 1x USB 3.0 a 1x USB-C vyvedené na čelním panelu * Konektory pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu, součástí dodávky klávesnice a myš
48 |  | Instalace sestavy prezentačního počítače | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
49 | D419-R-017 | Instalační police pro počítač do rozvaděče rack 19" | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
50 |  | Instalace police do rozvaděče | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
51 | D419-R-018 | AV rack v katedře - instalační vybavení pro vestavbu AV techniky a kabeláž | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
52 |  | Popis: Technologický stojan v nábytkovém provedení Výška 12 RU pro montáž zařízení šíře 19" pro umístění pod stůl, boční kryt perforovaný Instalační hloubka nejméně 43cm
53 |  | Instalace sestavy | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
54 | D419-R-019 | Dálkové/LAN řízení distribuce napájení, 4x 230V (nezávislé) | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
55 |  | Popis: Minimálně čtyřportový spínač 230V řízený po LAN, web server, detekce proudového zatížení, postupné spínání a možnost seskupování výstupů. Spínaný proud min. 10 A, výška 1U, kovové provedení. Včetně instalace a nastavení podle instrukcí uživatele.
56 |  | Instalace sestavy dálkového řízení distribuce napájení | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
57 | D419-R-020 | Náhledový monitor na katedru | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
58 |  | Popis: Dotykový ovládací panel min. 21,5" IPS displej, 1920 × 1080, aktivní plocha 476 × 268 mm, 8192 úrovní přítlaku, rozlišení snímací vrstvy 5080 lpi, barevný rozsah Adobe RGB 94 %, napájení přes USB, Pro Pen 2, hmotnost 5600 g
59 |  | Instalace sestavy monitoru na katedru | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
60 | D419-R-021 | Ostatní instalační materiál | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
61 |  | Montáž ostatní instalační materiál | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
62 |  | Oživení | hod | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
63 |  | Základní programování a nastavení | hod | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
64 | D419-R-022 | Trubka elektroinstalační pevná/ohebná 750N, vnější průměr až 40mm | m | 70 |  |  | 0 | 0 | 0
65 |  | Montáž - elektroinstalační trubka | m | 70 |  |  | 0 | 0 | 0
66 | D419-R-023 | Instalační příslušenství trubek (příchytky, spojky, rozbočné krabice trubkování …) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
67 |  | Montáž instal.příslušenství trubek | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
68 | D419-R-024 | Drážkování včetně zapravení pro uložení elektroinstalační trubky pod omítku krytí 1cm | m | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
69 |  | Instalace drážkování včetně zapravení pro uložení elektroinstalační trubky pod omítku | m | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
70 | D419-R-025 | Drobný blíže nespecifikovaný elektroinstalační materiál pro instalační práce | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
71 |  | Instalace Drobný blíže nespecifikovaný elektroinstalační materiál pro instalační práce | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
72
73
74 | D4.2 | Audio video technika - seminární místnost č.113a (1 projekce) | [6 empty] | 0
75
76 | D419-R-026 | Motorové promítací plátno 2,7 m | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
77 |  | Popis: Motoricky ovládané promítací plátno, povrch matně bílý, šíře 2,7m, poměr stran dle projektoru, nehlučný bezúdržbový motor, příslušenství pro montáž (strop/podhled/stěna), třípolohový otočný nástěnný ovladač.
78 |  | Instalace sestavy motorického plátna | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
79 | D419-R-027 | Projektor s pevným objektivem | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
80 |  | Popis: Projektor s laserovým zdrojem, tříčipová technologie (3 LCD nebo 3 DLP), minimální parametry: výkon 5000 lumenů, rozlišení min. 1920 x 1200, kontrast 2 500 000:1, H/V posun objektivu - horizontálně nejméně ±0,2; vertikálně nejméně +0,6 (stropní instalace), obrazové vstupy digitální i analog., HDBaseT; řízení RS232, výstup HDMI-OUT, LAN, provozní hlučnost projektoru max. 39 dB. Životnost světelného zdroje 20 000 hodin.
81 |  | Instalace sestavy projektoru, nastavení do promítané plochy | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
82 | D419-R-028 | Přípojné místo pro prezentaci v katedře | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
83 |  | Popis: Přípojné místo zápustné. Materiál kov, barva černá. Integrovaná výsuvná AV kabeláž s konektivitou vstupů min.HDMI, USB-C a DP. Vč. 230VAC. Datové USB s konektorem USB-A propojení s PC, Datový kabel CAT5e s konektorem RJ-45
84 |  | Instalace sestavy přípojného místa | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
85 | D419-R-029 | Sada instalační AV kabeláže pro přípojné místo | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
86 |  | Instalace sestavy kabeláže přípojného místa | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
87 | D419-R-030 | Výkonový zesilovač (100V nebo nízkoimpedanční) | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
88 |  | Popis: 100V zesilovač, výkon 1x200W, 1x stereo/2x mono vstup, vstupní impedance > 10kOhm, kmitočtový rozsah 20Hz-20kHz, spotřeba ve standby režimu <1W
89 |  | Instalace sestavy zesilovače | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
90 | D419-R-031 | Prezentační AV přepínač malý (4 vstupů, HDMI výstup) | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
91 |  | Popis: Prezentační přepínač/switcher s minimální konektivitou: Vstupy: 1xDP, 3xHDMI, Min. 1x výstup DTP + HDMI výstup pro náhledový monitor. Řízení: LAN, RS-232.
92 |  | Instalace sestavy AV přepínače | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
93 | D419-R-032 | Ovládací panel/ŘS tlačítkový velký | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
94 |  | Popis: Řídící systém s tlačítkovým ovládacím panelem, minimální konektivita, 2x obousměrný port RS232, 1x IR, 1x digitální I/O port, 2x relé (spínací kontakt 24VDC/1A), Ethernet port s PoE, otočný ovladač pro změnu hlasitosti, min. 10x podsvícené tlačítko, tvorba maker, integrovaný WebServer.
95 |  | Instalace sestavy ovládacího panelu | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
96 | D419-R-033 | Kabel SFTP Cat6A | m | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
97 |  | Popis: Instalační kabel pro strukturovanou kabeláž, třída 10GBase-T, stíněné provedení s konstrukcí F/FTP, 4 kroucené páry AWG 23/1, šířka pásma 500 MHz.
98 |  | Instalace kabelu | m | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
99 | D419-R-034 | Zásuvka datová SFTP Cat6A 1xRJ45, pro instalaci do podhledu | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
100 |  | Montáž - datová zásuvka do podhledu, včetně příslušenství | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
101 | D419-R-035 | Zásuvka datová SFTP Cat6A 1xRJ45 komplet, pro instalaci do podlahové krybice | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
102 |  | Montáž - datová zásuvka do podlahové krabice, včetně příslušenství | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
103 | D419-R-036 | Repro kabel 100V, CYKY 2x1,5 mm2 | m | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
104 |  | Popis: 2 měděné vodiče o průřezu 2.5mm2, pro přenos audio signálů v pásmu 20Hz‐20kHz
105 |  | Instalace kabelu | m | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
106 | D419-R-037 | Reproduktor stropní, zapuštěný do podhledu | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
107 |  | Popis: Dvoupásmová podhledová reprosoustava, min. parametry: měniče 3/4" a 6", char. citlivost 86 dB, zatížitelnost 60W. Vstup pro 100V vedení rozhlasu nebo nízkoimpedanční (8 ohm) vstup s převodníkem na 100V, vyzařovací úhel reproduktoru 110°.
108 |  | Instalace reproduktoru do podhledu | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
109 | D419-R-039 | Prezentační počítač | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
110 |  | Popis: Rozměry: 17,70 cm x 3,40 cm x 17,50 cm * Pevný disk: SSD 512 GB, rychlost čtení 1600 MB/s * Paměť: RAM 16 GB, DDR4 * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL * Grafická karta: integrovaná na CPU, 2x digitální výstup pro externí monitor, z toho 1x HDMI * Model a výkon zdroje: 65W 89% * USB 7x, z toho 6x USB 3.x, 1x USB-C * Klávesnice, myš HP * Hlučnost podle ISO 7779 max 31 dB bez zátěže a 35 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 33 dB průměrná * Kensington lock * Min. 1x USB 3.0 a 1x USB-C vyvedené na čelním panelu * Konektory pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu, součástí dodávky klávesnice a myš
111 |  | Instalace sestavy prezentačního počítače | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
112 | D419-R-040 | Instalační police pro počítač do rozvaděče rack 19" | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
113 |  | Instalace police do rozvaděče | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
114 | D419-R-041 | AV rack v katedře - instalační vybavení pro vestavbu AV techniky a kabeláž | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
115 |  | Popis: Technologický stojan v nábytkovém provedení Výška 12 RU pro montáž zařízení šíře 19" pro umístění pod stůl, boční kryt perforovaný Instalační hloubka nejméně 43cm
116 |  | Instalace sestavy | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
117 | D419-R-042 | Dálkové/LAN řízení distribuce napájení, 4x 230V (nezávislé) | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
118 |  | Popis: Minimálně čtyřportový spínač 230V řízený po LAN, web server, detekce proudového zatížení, postupné spínání a možnost seskupování výstupů. Spínaný proud min. 10 A, výška 1U, kovové provedení. Včetně instalace a nastavení podle instrukcí uživatele.
119 |  | Instalace sestavy dálkového řízení distribuce napájení | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
120 | D419-R-043 | Náhledový monitor na katedru | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
121 |  | Popis: Dotykový ovládací panel min. 21,5" IPS displej, 1920 × 1080, aktivní plocha 476 × 268 mm, 8192 úrovní přítlaku, rozlišení snímací vrstvy 5080 lpi, barevný rozsah Adobe RGB 94 %, napájení přes USB, Pro Pen 2, hmotnost 5600 g
122 |  | Instalace sestavy monitoru na katedru | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
123 | D419-R-044 | Ostatní instalační materiál | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
124 |  | Montáž ostatní instalační materiál | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
125 |  | Oživení | hod | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
126 |  | Základní programování a nastavení | hod | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
127 | D419-R-045 | Trubka elektroinstalační pevná/ohebná 750N, vnější průměr až 40mm | m | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
128 |  | Montáž - elektroinstalační trubka | m | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
129 | D419-R-046 | Instalační příslušenství trubek (příchytky, spojky, rozbočné krabice trubkování …) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
130 |  | Montáž instal.příslušenství trubek | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
131 | D419-R-047 | Drážkování včetně zapravení pro uložení elektroinstalační trubky pod omítku krytí 1cm | m | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
132 |  | Instalace drážkování včetně zapravení pro uložení elektroinstalační trubky pod omítku | m | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
133 | D419-R-048 | Drobný blíže nespecifikovaný elektroinstalační materiál pro instalační práce | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
134 |  | Instalace Drobný blíže nespecifikovaný elektroinstalační materiál pro instalační práce | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
135
136
137 | D4.3 | Audio video technika - seminární místnost č.112a (1 projekce) | [6 empty] | 0
138
139 | D419-R-049 | Motorové promítací plátno 2,7 m | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
140 |  | Popis: Motoricky ovládané promítací plátno, povrch matně bílý, šíře 2,7m, poměr stran dle projektoru, nehlučný bezúdržbový motor, příslušenství pro montáž (strop/podhled/stěna), třípolohový otočný nástěnný ovladač.
141 |  | Instalace sestavy motorického plátna | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
142 | D419-R-050 | Projektor s pevným objektivem | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
143 |  | Popis: Projektor s laserovým zdrojem, tříčipová technologie (3 LCD nebo 3 DLP), minimální parametry: výkon 5000 lumenů, rozlišení min. 1920 x 1200, kontrast 2 500 000:1, H/V posun objektivu - horizontálně nejméně ±0,2; vertikálně nejméně +0,6 (stropní instalace), obrazové vstupy digitální i analog., HDBaseT; řízení RS232, výstup HDMI-OUT, LAN, provozní hlučnost projektoru max. 39 dB. Životnost světelného zdroje 20 000 hodin.
144 |  | Instalace sestavy projektoru, nastavení do promítané plochy | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
145 | D419-R-051 | Přípojné místo pro prezentaci v katedře | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
146 |  | Popis: Přípojné místo zápustné. Materiál kov, barva černá. Integrovaná výsuvná AV kabeláž s konektivitou vstupů min.HDMI, USB-C a DP. Vč. 230VAC. Datové USB s konektorem USB-A propojení s PC, Datový kabel CAT5e s konektorem RJ-45
147 |  | Instalace sestavy přípojného místa | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
148 | D419-R-052 | Sada instalační AV kabeláže pro přípojné místo | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
149 |  | Instalace sestavy kabeláže přípojného místa | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
150 | D419-R-053 | Výkonový zesilovač (100V nebo nízkoimpedanční) | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
151 |  | Popis: 100V zesilovač, výkon 1x200W, 1x stereo/2x mono vstup, vstupní impedance > 10kOhm, kmitočtový rozsah 20Hz-20kHz, spotřeba ve standby režimu <1W
152 |  | Instalace sestavy zesilovače | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
153 | D419-R-054 | Prezentační AV přepínač malý (4 vstupů, HDMI výstup) | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
154 |  | Popis: Prezentační přepínač/switcher s minimální konektivitou: Vstupy: 1xDP, 3xHDMI, Min. 1x výstup DTP + HDMI výstup pro náhledový monitor. Řízení: LAN, RS-232.
155 |  | Instalace sestavy AV přepínače | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
156 | D419-R-055 | Ovládací panel/ŘS tlačítkový velký | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
157 |  | Popis: Řídící systém s tlačítkovým ovládacím panelem, minimální konektivita, 2x obousměrný port RS232, 1x IR, 1x digitální I/O port, 2x relé (spínací kontakt 24VDC/1A), Ethernet port s PoE, otočný ovladač pro změnu hlasitosti, min. 10x podsvícené tlačítko, tvorba maker, integrovaný WebServer.
158 |  | Instalace sestavy ovládacího panelu | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
159 | D419-R-056 | Kabel SFTP Cat6A | m | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
160 |  | Popis: Instalační kabel pro strukturovanou kabeláž, třída 10GBase-T, stíněné provedení s konstrukcí F/FTP, 4 kroucené páry AWG 23/1, šířka pásma 500 MHz.
161 |  | Instalace kabelu | m | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
162 | D419-R-057 | Zásuvka datová SFTP Cat6A 1xRJ45, pro instalaci do podhledu | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
163 |  | Montáž - datová zásuvka do podhledu, včetně příslušenství | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
164 | D419-R-058 | Zásuvka datová SFTP Cat6A 1xRJ45 komplet, pro instalaci do podlahové krybice | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
165 |  | Montáž - datová zásuvka do podlahové krabice, včetně příslušenství | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
166 | D419-R-059 | Repro kabel 100V, CYKY 2x1,5 mm2 | m | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
167 |  | Popis: 2 měděné vodiče o průřezu 2.5mm2, pro přenos audio signálů v pásmu 20Hz‐20kHz
168 |  | Instalace kabelu | m | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
169 | D419-R-060 | Reproduktor stropní, zapuštěný do podhledu | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
170 |  | Popis: Dvoupásmová podhledová reprosoustava, min. parametry: měniče 3/4" a 6", char. citlivost 86 dB, zatížitelnost 60W. Vstup pro 100V vedení rozhlasu nebo nízkoimpedanční (8 ohm) vstup s převodníkem na 100V, vyzařovací úhel reproduktoru 110°.
171 |  | Instalace reproduktoru do podhledu | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
172 | D419-R-062 | Prezentační počítač | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
173 |  | Popis: Rozměry: 17,70 cm x 3,40 cm x 17,50 cm * Pevný disk: SSD 512 GB, rychlost čtení 1600 MB/s * Paměť: RAM 16 GB, DDR4 * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL * Grafická karta: integrovaná na CPU, 2x digitální výstup pro externí monitor, z toho 1x HDMI * Model a výkon zdroje: 65W 89% * USB 7x, z toho 6x USB 3.x, 1x USB-C * Klávesnice, myš HP * Hlučnost podle ISO 7779 max 31 dB bez zátěže a 35 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 33 dB průměrná * Kensington lock * Min. 1x USB 3.0 a 1x USB-C vyvedené na čelním panelu * Konektory pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu, součástí dodávky klávesnice a myš
174 |  | Instalace sestavy prezentačního počítače | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
175 | D419-R-063 | Instalační police pro počítač do rozvaděče rack 19" | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
176 |  | Instalace police do rozvaděče | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
177 | D419-R-064 | AV rack v katedře - instalační vybavení pro vestavbu AV techniky a kabeláž | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
178 |  | Popis: Technologický stojan v nábytkovém provedení Výška 12 RU pro montáž zařízení šíře 19" pro umístění pod stůl, boční kryt perforovaný Instalační hloubka nejméně 43cm
179 |  | Instalace sestavy | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
180 | D419-R-065 | Dálkové/LAN řízení distribuce napájení, 4x 230V (nezávislé) | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
181 |  | Popis: Minimálně čtyřportový spínač 230V řízený po LAN, web server, detekce proudového zatížení, postupné spínání a možnost seskupování výstupů. Spínaný proud min. 10 A, výška 1U, kovové provedení. Včetně instalace a nastavení podle instrukcí uživatele.
182 |  | Instalace sestavy dálkového řízení distribuce napájení | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
183 | D419-R-066 | Náhledový monitor na katedru | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
184 |  | Popis: Dotykový ovládací panel min. 21,5" IPS displej, 1920 × 1080, aktivní plocha 476 × 268 mm, 8192 úrovní přítlaku, rozlišení snímací vrstvy 5080 lpi, barevný rozsah Adobe RGB 94 %, napájení přes USB, Pro Pen 2, hmotnost 5600 g
185 |  | Instalace sestavy monitoru na katedru | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
186 | D419-R-067 | Ostatní instalační materiál | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
187 |  | Montáž ostatní instalační materiál | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
188 |  | Oživení | hod | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
189 |  | Základní programování a nastavení | hod | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
190 | D419-R-068 | Trubka elektroinstalační pevná/ohebná 750N, vnější průměr až 40mm | m | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
191 |  | Montáž - elektroinstalační trubka | m | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
192 | D419-R-069 | Instalační příslušenství trubek (příchytky, spojky, rozbočné krabice trubkování …) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
193 |  | Montáž instal.příslušenství trubek | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
194 | D419-R-070 | Drážkování včetně zapravení pro uložení elektroinstalační trubky pod omítku krytí 1cm | m | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
195 |  | Instalace drážkování včetně zapravení pro uložení elektroinstalační trubky pod omítku | m | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
196 | D419-R-071 | Drobný blíže nespecifikovaný elektroinstalační materiál pro instalační práce | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
197 |  | Instalace Drobný blíže nespecifikovaný elektroinstalační materiál pro instalační práce | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0

## Ostatní
Ostatní
Akce: | A19
Projektant:
Investor:
Poř. | Kód | Popis výkonu |  |  | Jednotk.cena |  | Cena |  | Cena celkem
|  |  | Jednotka | Množství | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž | Celkem | Poznámka
[5 empty] | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč
|  | SLP - Ostatní společné náklady | [6 empty] | 0
1 | D5.1 | Ostatní | [6 empty] | 0
2
3 | D519-R-001 | Vybudování kabelových stoupaček (vytvoření otvorů prostupů, zpřístupnění, zpevnění, nosníky, zapravení atd.) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4 |  | MontážVybudování kabelových stoupaček | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | D519-R-002 | Vybudování požárních ucpávek | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
6 |  | Montáž Vybudování požárních ucpávek | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
7
8 |  | Ostatní náklady
9 |  | Hodinové zúčtovací sazby
10 |  | Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník | hod | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
11 |  | Položka obsahuje stavební přípomoci spojené s instalací kabelových tras
12 |  | Hodinová zúčtovací sazba montér konstrukcí specialista | hod | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
13 |  | Položka obsahuje práce spojené s montáží nosných konstrukcí kabelových tras.
14 |  | Vedlejší rozpočtové náklady
15 |  | Ostatní dokumentace - dílenská | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
16 |  | Položka obsahuje práce spojené s přípravou výroby a dílenskou dokumentací.
17 |  | Inženýrská činnost
18 |  | Revize | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
19 |  | Zkoušky a ostatní měření | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
20 |  | Položka obsahuje : - funkční a koordinační zkoušky - zkoušky těsnosti - zkoušky protažitelnosti chrániček
21 |  | Kompletační a koordinační činnost | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
22 |  | Výškové práce | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
23 |  | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0
24 |  | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0
25 |  | Ostatní náklady | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0