Příloha č.2

Technická specifikace

Rekonstrukce, doplnění, rozšíření systémů EKV a PZTS v pavilonech UKB

Tento dokument se zabývá rekonstrukcí a doplněním systému elektronické kontroly vstupu (EKV) a poplachovým zabezpečovacím a tísňovým systémem (PZTS) tak, aby byl zajištěn bezproblémový provoz těchto systémů v souladu s platnou metodikou UKB a provozními potřebami uživatelů a správců areálu UKB. Součástí technické specifikace je stávající projektová dokumentace.

Stávající stav

V současné době jsou pro pavilony etap „ZELENÁ E, F“ instalovány dvě ústředny Dominu Millennium v rozvodně pavilonu B17, tyto ústředny integrují systém PZTS/EKV. Ústředny jsou již plně obsazeny a jejich další rozšiřování není možné. Některé část ústředen jsou již nefunkční a oprava je nerentabilní. Rozdělení pouze na dvě ústředny navíc komplikuje provoz v případě výpadku kterékoli z nich vzhledem k velkému počtu dotčených pavilonů UKB.

Návrh úpravy

Navrhujeme doplnění a rozšíření stávajícího systému Asset na pavbilonech C13, C14, C15, A19, A20 a A21 dle specifikace v příloze č.1 tak, aby bylo možné v budoucnu systém dále rozšiřovat a upravovat dle požadavků uživatelů. Systém by měl být vhodně rozšířen, aby bylo možné na každém dotčeném pavilonu provozovat samostatnou ústřednu připojenou ke stávajícímu serveru zajišťujícímu synchronizaci s informačním systémem MUNI. V rámci rekonstrukce by tak mělo dojít především k:

- Výměně stávajících řídících jednotek a expandérů

- Výměně stávajících klávesnic

- Výměně stávajících čteček

- Demontáži stávajících Jednotek v rozvodně B17

- Doplnění řídících jednotek Asset (min Asset 804 dle Přílohy č.1)

- Doplnění klávesnic s integrovanou čtečkou (samostatnou čtečkou umožňující přístup do PZTS)

- Doplnění klávesnic k novým i stávajícím ústřednám dotčených pavilonů (včetně integrované/externí čtečky umožňující přístup do systému PZTS)

- Výměně, případně posílení napájecích zdrojů

- Doplnění pracoviště PCO*

- Úpravě stávající kabeláže (datových linek)

- Úpravě stávající kabeláže (napájení – dodržení topologie „tree“)

- Nastavení systému a integraci do stávajícího systému BMS

- Nastavení a integrace do systému LATIS 3

Nově instalované řídící jednotky budou instalovány v prostoru SLP rozvodny, napájení bude provedeno ze zálohovaného zdroje instalovaného také v rozvodně SLP daného pavilonu. Přívod NN pro zdroj bude realizován v případě výměny zdroje stávajícím kabelem, v případě nově instalovaného zdroje bude vybudován nový přívod z nejbližšího rozvaděče, typicky z přilehlé rozvodny NN. Pro přívod budou využity stávající trasy a rozvaděč, v rozvaděči bude osazen nový jistič dle instalovaného příkonu zdroje. Napájení bude přivedeno z rozvaděče zálohovaného napájení – diesel. Zdroje a jejich napájení budou monitorovány a informace o výpadku napájení budou propagovány na dotykovém panelu PCO, v BMS a prostřednictvím nadstavby LATIS 3.

V rámci rekonstrukce dojde k úpravě zapojení tísňové signalizace na WC pro imobilní. Tlačítka budou osazena v horní úrovni zárubně, to vždy tak, že za první vstupní dveře bude umístěno tlačítko se zpětnou vazbou (světelná signalizace) POTVRZENÍ ALARMU a za dveře v prostoru WC/sprchy bude umístěno tlačítko se zpětnou vazbou (světelná signalizace) ZRUŠENÍ ALARMU.

Doplnění PCO

Rekonstrukce systému PZTS se dotkne také pracoviště PCO, kde již není z prostorových a provozních důvodů vhodné rozšiřovat o další panely (klávesnice) PZTS. Proto byl systém klávesnic nahrazen nadstavbou LATIS 3 která umožní komfortní a přehledné ovládání systému PZTS/EKV.

V rámci navrhovaných úprav je nutné integrovat nové části systému do nástaveb BMS a LATIS, aby bylo možné vzdálené ovládání systému.

Ověření funkce, testování

V průběhu realizace a před jejím dokončením (předáním) budou prováděny dílčí a celkové testy dokončení, při kterých bude ověřována funkce zařízení a upravovány nastavení systému tak, aby po dokončení instalace bylo možné systém provozovat v souladu s požadavky uživatelů. Předpokládaná doba je součástí Přílohy č.1.

V rámci tohoto testování budou především sledovány a upravovány následující parametry:

- Doba odezvy na přiložení přístupové karty ke čtečce

- Rychlost sepnutí zámku

- Čas otevření zámku

- Chování systému při neoprávněném otevření dveří

- Přenos signálu na dotykový panel PCO

- Přenos signálu do BMS

- Chování systém při výpadku napájení a při jeho obnovení

- Doba provozu na záložní akumulátor

- Potvrzení a reset poplachů

- Synchronizace uživatelů

- Přihlášení uživatelů

Konečný stav

Systém bude fungovat jako jeden celek schopný komunikovat se stávajícím serverem EKV, BMS a IS. Systém bude splňovat všechny požadavky plynoucí z metodik MU.

*Samostatná kapitola – úprava PCO