TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.4.1 - ZDRAVOTNÍ INSTALACE

Název stavby:	Generální oprava rozvodů SV a TV v pavilonu C2

Místo stavby:			UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE

Investor:                                       MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

Zodpovědný projektant:	Ing. Petr Poláček, ČKAIT: 1005117

Projektant:	Ing. Petr Poláček

Stupeň:	DPS

Pare  číslo:

- Úvod

Projekt řeší generální opravu páteřních ležatých rozvodů a stupaček v objektu, stávající nevyhovující pozinkované potrubí bude vyměněno za nové nerezové, spojované lisováním s atestem na pitnou vodu, včetně armatur které budou přímo navazovat na měněné rozvody.

STÁVAJÍCÍ STAV ROZVOD  STUDENÉ  A TEPLÉ  VODY

Přípojka studené vody pitné je přivedena do strojovny instalací j. – VH1 – přípojná potrubí. Na potrubí je osazen hlavní uzávěr, filtr a vodoměr. Po konzultaci s profesí M+R je pouze vodoměr studené vody doplněn výstupem s impulsem  pro přenos dat – MaR. Vodoměry na TUV a cirkulaci TUV jsou prozatím vedeny skladem a na jejich místo je instalován mezikus.

Teplá užitková voda je připravována výměníkovou stanicí decentrálně. Potřeba TUV v objektu je bilancována přibližně hodnotou 3700 l/d.

Na přípojce studené vody pitné – před vodoměrem je vysazena odbočka pro požární vodu.

Rozvody vod jsou vedeny ze strojovny instalací pod stropem 1.PP do dvou instalačních jader. Pod stropem každého podlaží jsou vedeny rozvody po obou stranách objektu k zařizovacím předmětům vyššího podlaží. Studená voda je vyvedena i na střechu objektu – vývody pro závlahový systém střechy. Tyto vývody budou zabezpečeny na zimní období vypouštěním.

Páteřní rozvody ve strojovně instalací jsou provedeny z ocelových trubek bezešvých pozinkovaných. Ostatní rozvody po objektu až k zařizovacím předmětům jsou na všech médiích provedeny z plastových trubek garantovaných vlastností.

Veškeré ležaté potrubí z plastových trubek vedené volně pod stropem je uloženo v podpůrných žlabech.

Řešené rozvody jsou uchyceny pomocí systémového zavěšení s pryžovými úchytkami.

Veškeré rozvody vod jsou izolovány – jak volně vedené, tak ve zdivu.

- PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA OBJEKTŮ

- NOVÝ STAV ROZVOD  STUDENÉ  A TEPLÉ  VODY

Přípojka studené vody pitné je stávající přivedena do strojovny. Na potrubí je osazen stávající hlavní uzávěr, filtr a vodoměr. Přívod vody a měření je stávající a oprava se ho netýká..

Teplá užitková voda je připravována výměníkovou stanicí decentrálně. Potřeba TUV v objektu je bilancována přibližně hodnotou 3700 l/d.

Na přípojce studené vody pitné – před vodoměrem je vysazena stávající odbočka pro požární vodu.

Rozvody vody jsou vedeny ze strojovny instalací pod stropem 1.PP do dvou instalačních jader. Pod stropem každého podlaží jsou vedeny rozvody po obou stranách objektu k zařizovacím předmětům vyššího podlaží. Studená voda je vyvedena i na střechu objektu – vývody pro závlahový systém střechy. Tyto vývody budou zabezpečeny na zimní období vypouštěním.

Páteřní rozvody ve strojovně instalací budou provedeny z NEREZ TRUBEK (DIN 1.4404/AISI 316L) PRO PITNOU VODU, LISOVANÝCH.

Nerezové potrubí musí splňovat:

Zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a Vyhlášky č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody. Vyhláška je v kontextu legislativy EU a udává přesně postup posuzování výrobku, povolené výluhové limity, povolené povrchové úpravy, značení atd. § 9 uvádí, že pro výrobky z kovových materiálů splňují požadavky pro přímý styk s vodou následující korozivzdorné ocele (nerez ocele): 1.4404/AISI 316L (X2CrNiMo17-12-2).

Trubky vyhovují pracovnímu listu DVGW GW 541, normě EN 10217-7 (DIN 17455 ) i EN 10312, a proto jsou povoleny pro instalace na pitnou vodu

Lisovací tvarovka:

Lisovací tvarovky použité v řešeném projektu se vyrábějí z vysoce legované austenitické nerezové Cr-Ni-Mo oceli s číslem materiálu 1.4404 (AISI 316 L). Lisovací tvarovky se trvanlivě označují černě označením výrobce, průměrem, kontrolní značkou DVGW a interním kódováním. Do zesílených konců lisovacích tvarovek je u instalací pro pitnou vodu standardně vložen černý těsnicí kroužek z EPDM.

U výrobků splňujících podmínky se nemusí provádět výluhová zkouška. Výrobce, dovozce, nebo distributor těchto výrobků musí mít ověření o chemickém složení ve formě zkušebního protokolu vydaného zkušební laboratoří. V případě vyššího obsahu látek nebo jiného složení výrobku je rozhodující splnění požadavků uvedených v §3 (výluhové zkoušky).

Zvláštní pozornost je nutno věnovat řešení dilatací – pomocí smyček nebo osových kompenzátorů umístěných v cca 6m vzdálenostech Na úsecích nerezového potrubí budou ve vzd cca 15m osazeny „U“ kompenzátory /hlava 600mm/.

Řešené rozvody budou uchyceny pomocí systémového zavěšení s pryžovými úchytkami.

Veškeré rozvody vod budou izolovány – jak volně vedené, tak ve zdivu /viz dále/

Rozteče pro uchycení potrubí:

Uložení potrubí vodovodu je provedeno pomocí typových prvků. Jsou použity objímky s gumovou vložkou. Uložení potrubí je provedeno vždy v blízkosti armatur, aby nedocházelo k namáhání spojů vahou zařízení. Součástí dodávky rozvodů jsou i veškeré nutné doplňkové konstrukce, tzn. ocelové konstrukce sloužící k upevnění, podepření a zavěšení potrubí ( konzoly, podpěry, závěsy apod). Max. vzdálenosti uložení potrubí jednotlivých dimenzí jsou uvedeny v následující tabulce. Vzdálenosti jsou maximální z hlediska průhybu potrubí.

DN 25			2,2 m			DN 65			4,2 m

DN 32			2,5 m			DN 80			4,9 m

- DN 40                             2,8 m                             DN 50                             3,3 m

- IZOLACE

Ve smyslu vyhlášky č.150/2001 Sb. bude potrubí TUV a páteřní rozvod TUV a cirkulace opatřen izolací  dle průměru potrubí :

DN20      -  izolace minerální -Al tl.20mm,

DN25-32 -  izolace mineráln í-Al tl.30mm,

DN40      -  izolace minerální -Al tl.40mm,

DN50      -  izolace minerální -Al tl.50mm

DN60      -  izolace minerální -Al tl.50mm

- ARMATURY:

- Veškeré použité armatury musí splňovat nařízení z Evropské normy EN 1717, která se týká ochrany pitné vody před znečištěním v instalacích pro pitnou vodu, přesně popisuje použití a instalaci ochranných armatur pro různá zařízení pro pitnou vodu. Tato instalační norma platí pro všechny instalace, ke všem armaturám bude doložen atest, že odpovídají platným předpisům.

- Jedná se především o

- UV - Ventil uzavírací s odvodněním mosazný PN10 - pro studenou i teplou vodu

STAD - REGULAČNÍ VENTIL MOSAZNÝ PRO PITNOU VODU

Požární ucpávky přes požárně dělící konstrukce:

Dle čl. 6.2.2 ČSN 73 0833 musí být použita rozvodná potrubí z výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2 nebo B. Rozvodná potrubí z výrobků třídy reakce na oheň A2 nebo B musí odpovídat ustanovení podle 11.2.2 a) ČSN 73 0802 se světlým průřezem potrubí nejvýše do 500 mm2; tato rozvodná potrubí mohou být užita pro kapaliny.

Prostupy přes požárně dělící konstrukce budou řešeny systémovým řešením odbornou firmou, splňující požární řešení stavby, vis detail ve výkrese projektu.

REALIZACE ZAKÁZKY A JEHO ETAPIZACE:

Výměna potrubí v objektu musí být realizována s přihlédnutím na zachování funkčnosti objektů.

Realizace bude řešena po etapách s řešením dočasných propojů na stávající rozvody, ODSTÁVKA PRO JEDNOTLIVÉ ETAPY BY NEMĚLA PŘESÁHNOUT VÍCE NĚŠ 2 DNY.

- Doporučujeme realizovat v objektu najednou jen jednu stupačku (tak aby byla zachována funkčnost min. jedněch záchodů na patře)

- ZKOUŠKY A SEŘÍZENÍ

Po provedení montáže zařízení a potrubí je nutno provést následující zkoušky a seřízení:

- Technickou prohlídku kanalizace – ČSN 75 6760

- Zkoušku vodotěsnosti kanalizace – ČSN 75 6760

- Zkoušku plynotěsnosti kanalizace – ČSN 75 6760

- Proplach potrubí vodovodu – ČSN 73 6660

- Tlakové zkoušky potrubí vodovodu – ČSN 73 6660

- Napuštění vodovodního potrubí pitnou vodou a jeho odvzdušnění.

- Vyregulování systému cirkulace teplé užitkové vody.

- Funkční zkouška zařizovacích předmětů.

- Zaškolení obsluhy

- Stavební část

Zadní stěna sociálního zařízení je zhotovena ze SDK opatřeného obkladem. Pro přístup ke stoupačkám je zapotřebí demontáž WC. Jeho následné očištění a uschování pro pozdější montáž. Obklady je nutno vybourat s ohledem na jejich doplnění stejným nebo podobným typem. Po osekání obkladu je nutno demontovat SDK záklop a nosnou konstrukci tak, aby byla umožněna výměna rozvodů.

Po skončení prací bude nosná konstrukce doplněna a opatřena rámem pro osazení protipožárních SDK dvířek o rozměru 600mmx600mm. Záklop bude doplněn odpovídajícím protipožárním SDK a potažen perlinkou. Následně dojde k obložení a zaspárování.

Po vyčištění staveniště dojde ke zpětné montáži zařizovacích předmětů a výmalbě dotčených prostor.

- UPOZORNĚNÍ

- Při montáži musí být prováděna důsledná koordinace mezi profesemi technologie.

- V projektu jsou navrženy materiály a zařízení, které představují standard pro předpokládanou úroveň celého projektu.

V případě nahrazení materiálů nebo zařízení stanovených ve specifikaci jinými výrobky, musí splňovat technické požadavky pro použití k danému účelu.  Ke každé změně musí být vyjádření a písemný souhlas projektanta a investora.

- Požadavky na ostatní profese:

Elektro

- Odborně způsobilá firma (Vyhláška č. 50/1978 Sb) zajistí odpojení a demontáž stávajících odporových topných kabelů na části potrubí, procházejících garážemi a zajistí instalaci stávajících topných kabelů na nové potrubí jejich dopojení na stávající el. přívody a před instalací izolace zajistí proměření a funkční revizi zařízení.

- Ve Vyškově 4.4.2022