## Úvod

Projekt řeší elektroinstalaci v budovách A, B1 areálu Filozofické fakulty, ul. Arne Nováka, Brno.

V budovách A, B1 jde o kompletní rekonstrukci elektroinstalace. Napájení je řešeno z nové trafostanice.

Průběh přepojování na novou trafostanici a postup výstavby bude řešen při realizaci.

Projektová dokumentace řeší :  -  hlavní napájecí rozvod pro jednotlivé rozvaděče budova A, B1, B2

-  vnitřní osvětlení objektu vč. nouzového osvětlení - zásuvkovou elektroinstalaci 
- přívody pro klimatizaci, VZT

- napojení pohonu žaluzií v oknech dle KM

- temperování čistící zóny u vstupů topnými kabely 
- hromosvod a uzemnění

- Projekt neřeší : 		-  přeložku trafostanice
 				-  dieselagregát

-  venkovní osvětlení

-  měření a regulaci

-  motorické rozvody  (součást MaR)
				-  přeložky přívodů pro budovy C, D, E, F

.

## Základní technické údaje:

a) - Napojení objektu : Z vlastního transformátoru který je součástí distribuční trafostanice E.ON umístěné v 1.P.P. v budově A

- Napěťová soustava: 3 NPE, AC, 400V/TN-C-S

b) - Stupeň důležitosti dodávky el. energie: 3
  	1 – pro zařízení požárního zabezpečení

c) -  Energetická bilance: 	Viz tabulka na konci TZ.

V případě, že se odběr areálu FF MU bude blížit jmenovitému zatížení trafa (630kVA), tak dojde prostřednictvím MaR ke stabilizaci odběru snížením příkonu až vypnutím neprioritních odběrů.

Do neprioritních odběrů byly zařazeny následující uvedené druhy spotřeby v níže uvedeném pořadí:

- bazénová technologie (vypnutí)

- chladící jednotka (postupné snižování příkonu až vypnutí)

- el. zásobníkový ohřev TUV (vypnutí)

- el. ohřev TV v bojlerech (vypnutí)

- VZT jednotky vč. el. dohřevu (postupné snižování příkonu až vypnutí)

d) - Uzemnění: objekt je uzemněn na společnou uzemňovací soustavu jež tvoří zemnící pásek uložený ve výkopu podél budovy.

e) - Roční spotřeba el. energie: 650 MWh/rok - odhad

f) - Způsob měření spotřeby el. energie: hl. měření objektu je  nepřímé na straně NN v rozvodně NN. Hl. rozvaděč je součástí dodávky tohoto projektu.

Pro podružná měření budovy A, B1, B2 a vývodu pro chladící jednotku bude v rozváděči RH1 ponechána prostorová rezerva .

g) - Kompenzace účiníku el. energie: centrální kompenzační rozvaděč je umístěn vedle hl. rozvaděče budovy v rozvodně NN.

h) – Ochrana před úrazem el. proudem:

neživých částí do 1000V: 	samočinným odpojením od zdroje, izolací u plast.rozv.

doplňujícím pospojováním ,  proud. chrániči

živých částí:	krytím a izolací, v rozvodnách doplňkovou izolací

- Ochrana před přetížením a zkratem: použitím vhodně dimenzovaných jistících prvků.

Zkratové proudy jsou uvedeny ve výkresech rozváděčů. Všechny rozváděče musí vyhovovat zkratovým poměrům v rozvodu (např. typové kompenzační rozváděče).

k) - náhradní zdroje: 	V objektu je osazen dieselagregát a 2 zdroje nepřetržitého napájení UPS. UPS budou sloužit pro napájení zařízení výpočetní techniky. 
DA pro napájení zařízení sloužících k protipožárnímu zabezpečení objektu a napájení části zařízení která budou sloužit k omezenému provozu budovy.

l) - Prostředí: je stanoveno protokolem o určení prostředí jež je součástí TZ – příloha č.1

UPS1 – 30 kVA/2hod

|  | Počet ks | výkon | Výkon celkem |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | W | W |
| velký server | 3 | 1100 | 3300 |
| malý server | 6 | 500 | 3000 |
| přepínače | 25 | 125 | 3125 |
| Přepínače PoE | 3 | 433 | 1299 |
| diskové pole | 1 | 750 | 2250 |
| Wifi AP (napájení PoE) | 63 | 0 | 0 |
| PC technika - UPS | 18 |  | 3760 |
| CELKEM |  |  | 16 734 W |
|  |  |  | 20 917 VA |

UPS2 – 80 kVA/5-10 min

|  | PC | LCD | tiskárna | Notebook | telefon | Dig.projektor | Zesil. | Přehrávač DVD |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62260 |
| MM učebny+aula |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PC učebna | 51 | 51 |  |  |  |  |  |  |  |
| Knihovna histor. Ústavu | 11 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| CELKEM | 62 | 62 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ks |
| Příkon W | 120 | 40 | 30 | 40 | 10 | 300 | 300 | 30 | W |
| Součet W | 7440 | 2480 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Příkon celkem | 72 180 W = 90 225VA, Pmax = 63 158 kVA |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Podmínky pro připojení na rozvody el. energie:

Připojení na rozvod el. energie bude provedeno na základě smlouvy (smluv)  o výši podílu souvisejících odběratele na oprávněných nákladech dodavatele spojených s připojením k distribuční soustavě podle zákona 458/2000Sb. a vyhlášky 297/2001.

V průběhu prací na projektu pro stavení povolení byla podána na E.ON žádost o zvýšení rezervovaného příkonu, na jejímž základě bude vyhotovena výše uvedená smlouva.

Do doby úhrady nákladů dle této smlouvy může investor odebírat energii ve výši stávajícího odběru.

## Náhradní zdroje

Dieselagregát:

Pro udržení napájení zařízení  sloužících k protipožárnímu zabezpečení objektu (jako odsávání kouře, , evakuační výtahy, nouzové a bezpečnostní osvětlení, evakuační rozhlas a pro zařízení zajišťovaná pomocí zdrojů nepřerušitelného napájení UPS) při výpadku hlavního napájení je podle předpisů projektován záložní zdroj el. energie – dieselagregát.  Spínání je při výpadku sítě automatické - při výpadku sítě je automaticky spuštěn dieselagregát. Tím je zajištěno napájení bezpečnostně relevantních zařízení.

Dieselagregát bude sloužit i pro napájení dalších zařízení jako UPS a centrální baterie a dále na něj budou připojena i další zařízení sloužící k omezenému provozu budov. (část osvětlení, výtahy apod.)

Bude osazen dieselagregát o velikosti 400 kVA/320 kW. Bude použit stávající dieselagregát, demontovaný z jiné stavby, který má fakulta k dispozici. Osazeno v objektu B1.

UPS:

V objektu  budou osazeny 2 UPS, které budou sloužit k napájení zařízení vyžadujícího nepřetržité napájení (převážně zařízení výpočetní techniky) .

Bude osazena UPS o velikosti:

UPS 1 - 30 kVA/2 hod  bude pro napájení serverů, datové centrum, datové rozvodny  a pracovny CIT

UPS 2 - 80 kVA/10 min  bude pro napájení AV techniky a výpočetní techniky v učebnách

Osazeno v objektu B1,

Nouzové osvětlení bude napájeno z centrálních baterií, pro každou budovu samostatná.

## Stávající stav

Ze stávajících elektroinstalací zůstane zachována pouze instalace v budově „C, D, E“, kterých se rekonstrukce netýká. V budově F bude budován nový výtah propojující budovu s podzemním parkování v 1.PP.

Jejich přepojení na přeloženou trafostanici řeší objekt přeložek NN.

##### Požadavky na napájení z DA:

Ústřední knihovna v B2 (2.pp) - hlavní osvětlení , nebo jeho část, přiměřeně rozložená

- všechny PC, datová technika

- větrání

- knižní výtah do budovy F, (nově budovaný)

V budovách A,B1,B2 	- multimediální učebny - provoz techniky, PC, projektory,atd. 
- osvětlení.

V prostorách CIT - veškerá technika a osvětlení.

Osvětlení přístupu k rozvodně a dieslu, rozvodny a dieslu.

Vzhledem k tomu, že budova F není předmětem řešení je nutné aby objednatel zajistil komunikaci mezi rozvaděčem dieslu a rozvaděči v budově F.

##### Popis řešení:

## Přívody  NN

- Síť:  Přívod NN od  trafa T1 do rozvaděče  RH1 umístěného  v rozvodně NN trafostanice. Tento přívod bude v soustavě TN-C a bude součástí trafostanice.

- Diesel:  Od rozvaděče  dieselagregátu bude přívod do hlavního rozvaděče RH1. Tento přívod bude rovněž v soustavě TN-C.

- V rozvaděči RH1 bude přepínač síť – DA. V případě výpadku sítě bude vyveden signál do podružných rozvaděčů, kde se odepnou méně důležité odběry a zůstanou připojeny pouze důležité odběry.

- UPS:   Od  centrální UPS1 a UPS2  umístěné v 1.PP budovy B1 budou přívody do hl. rozvaděče UPS ozn. RH3/UPS

## Hlavní napájecí rozvody

Hlavní rozvody budou vyvedeny  z hlavního rozvaděče RH1 (síť a DA)  a RH3  (UPS) k jednotlivým hlavním rozvaděčům budov  (RH-budova) a dále od těchto rozvaděčů k patrovým rozvaděčům nebo přívody k rozvaděčům technologií a MaR.

Tyto rozvody budou v soustavě TN-C. V případě přívodů do CY 6 vč. v soustavě TN-S.

Součástí hl. rozvodů budou i rozvody ovládacích kabelů z rozvaděče RH1 do všech podružných rozvaděčů.  Pomocí těchto ovládacích rozvodů budou při výpadku sítě blokovány nedůležité vývody v podružných rozvaděčích.

Součástí těchto rozvodů nejsou přívody pro budovy C,D,E,F, které jsou řešeny samostatným objektem.

## Systém přepínání zdrojů:

Bude proveden pouze jeden rozvod z rozvaděče RH1 společně pro obvody bez požadavku na zálohu a s požadavkem na zálohování z dieselagregátu.Mimo to bude ovládacím kabelem propojeny jednotlivé rozvaděče. Při výpadku sítě budou potom blokovány nedůležité vývody v podružných rozvaděčích. Takto bude možné variabilně přidávat nebo odebírat spotřebiče podle možností výkonu DA.

Mino to bude další napájecí rozvod od UPS, dimenzovaný pro napojení veškerých PC a dalších zařízení s požadavkem nepřetržitého napájení.

Rozvody pro protipožární zařízení jsou vedeny odděleně od tohoto systému.

## Kompenzace účiníku el. energie

Kompenzační rozvaděč pro kompenzaci  účiníku el. energie bude umístěn v hl. rozvodně NN u trafostanice. Velikost 150 kVAr. Kompenzace bude na 0,95. Kompenzační rozvaděč bude osazen i kompenzací kapacitní zátěže.

Rozvaděč bude osazen automatickou regulací a filtrací vyšších harmonických.

- Osvětlení

Úroveň osvětlenosti v jednotlivých místnostech byla stanovena podle ČSN EN 12464-1 resp. podle požadavku investora.

Zářivková svítidla v místnostech s PC pracovišti budou osazeny mřížkami pro PC pracoviště. Všechna zářivková svítidla budou osazena elektronickými předřadníky (EP).

|  | - Osvětlenost (lx) | - UGRL | - Ra | - Rovnoměrnost osvětlení - úkolu/okolí úkolu/místnosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - PC učebny | - 300 | - 19 | - 80 | - 0, 7 / 0,5 / 0,3 |
| - Posluchárna | - 500 | - 19 | - 80 | 0, 7 / 0,5 / 0,3 |
| - Kanceláře | - 500 | - 19 | - 80 | 0, 7 / 0,5 / 0,3 |
| - Knihovna - police | - 200 | - 19 | - 80 | 0, 7 / 0,5 / - |
| - Knihovna – místo pro čtení | - 500 | - 19 | - 80 | 0, 7 / 0,5 / - |
| - Zasedací místnost | - 500 | - 19 | - 80 | 0, 7 / 0,5 / 0,3 |
| - Atrium | - 200 | - 28 | - 80 | 0,3 |
| - Archiv | - 200 | - 25 | - 80 | 0, 7 / 0,5 / 0,3 |
| - Respiruim | - 200 | - 22 | - 80 | 0, 7 / 0,5 / 0,3 |
| - Desinfekce, odplísňování | - 500 | - 19 | - 80 | 0, 7 / 0,5 / 0,3 |
| - Kuchyně | - 500 | - 22 | - 80 | - 0, 7 / 0,5 / 0,3 |
| - Soc. zařízení | - 200 | - 22 | - 80 | - 0, 7 / 0,5 / 0,3 |
| - Sklady | - 100 | - 25 | - 60 | - 0, 7 / 0,5 / 0,3 |
| - Rozvodny, strojovny | - 200 | - 19 | - 80 | - 0, 7 / 0,5 / 0,3 |
| - Kotelny | - 100 | - 28 | - 40 | - 0, 7 / 0,5 / 0,3 |
| - Chodby | - 100 | - 28 | - 40 | - 0, 7 / 0,5 / 0,3 |
| - Schodiště | - 150 | - 25 | - 40 | - 0, 7 / 0,5 / 0,3 |
| - Park.stání – parkování, pruhy | - 75 | - - | - 20 | - 0,7 / 0,5 |
| - Park.stání – vjezd, výjezd | - 300 | - 25 | - 20 | - 0,7 / 0,5 |

- V místnostech, kde je požadováno sdružené osvětlení (resp.v částech těchto místností) je navržena o stupeň vyšší hladina osvětlenosti s regulací osvětlení.

Podrobné údaje jsou součástí světelně tech. návrhu, který se může v některých případech odlišovat od výše uvedené tabulky.

## Nouzové osvětlení

# Nouzové osvětlení v objektu je navrženo dle ČSN EN 1838 (36 0453). Jsou navrženy tyto systémy  nouzového osvětlení:

Náhradní osvětlení: Toto osvětlení bude sloužit v případě výpadku hlavního napájení.  Osvětlení umožní pokračování provozu  při  omezení komfortu. bez podstatných změn. 	Osvětlení je napájeno z záložního zdroje  - dieselagregátu.

Nouzové únikové osvětlení:  Osvětlení které zajišťuje bezpečnost lidí opouštějících prostor.  Osvětlení je z nezávislého centrálního bateriového zdroje.  Užita jsou  samostatná svítidla opatřená značkami ukazujícími jednoznačně směr úniku k nouzovému východu. Svítidla jsou zářivková nebo žárovková, tedy s odpovídajícím Ra min 40. Nouzové osvětlení bude napájeno z centrální baterie. 
Toto osvětlení je dále rozděleno:

Protipanické osvětlení veřejných prostorů: Osvětlení které zabráni panice a umožní lidem dosáhnout místa odkud je rozeznána úniková cesta.  Vodorovná osvětlenost min. 0,5 lx v úrovni podlahy s vyjímkou obvodového pásu v š. 0,5m  Doba provozu min. 1 hod. Doba náběhu – ihned (dle ČSN 50% do 5sec, 100% do 60s.)   Toto osvětlení je zajištěno nouzovým únikovým osvětlením viz další odstavec.

Nouzové únikové osvětlení a osvětlení únikových cest:  Bude osazeno v celém prostoru přístupném pro veřejnost a na únikových cestách v celém objektu. Umístění svítidel je navrženo v souladu s ČSN EN 1838 (36 0453) čl. 4.1. Min. horizontální osvětlenost 2lx. V místech požárních hlásičů a hasících prostředků a v místech první pomoci min. 5 lx. Poměr max. a min. osvětlenost max. 1:40. Doba provozu min. 1 hod. Doba náběhu – ihned.

Nouzové osvětlení se zapíná automaticky při výpadku napájení hlavním zdrojem, do té doby pracuje NO na hlavní zdroj. U nouzového osvětlení je zajištěna nepřetržitá funkce, tj. i v případě přechodu na jiný zdroj v požadované intenzitě podle ČSN 730802, tj. podle ČSN EN 1838 a to v těchto prostorech:

- Ve shromažďovacích prostorech (veřejné prostory) a na únikových cestách ze shromažďovacích prostor, v souvisejících prostorách přístupných zákazníkům včetně administrativy.

- V ústředně EPS

- V chráněných únikových cestách a v zásahových cestách

Ve všech prostorech kde je požadováno nouzové osvětlení je proveden v rámci projektu pro SP výpočet NO (průkaz intenzity vyhovující ČSN EN 1838). Výpočet je uložen u zpracovatele PD. Ke kolaudaci bude doložen výpočet dle skutečného provedení, případně protokol o měření.

V rámci nouzového osvětlení je navrženo označení i veškerých východů ze shromažďovacích prostor a z chodeb v administrativě.

## Vnitřní elektroinstalace

Řeší rozvody z podružných patrových rozvaděčů, vč. těchto rozvaděčů.  Z těchto rozvaděčů  bude následně napájeno osvětlení, zásuvky a ostatní el. spotřebiče.

Vybraná technologická zařízení /havarijní vzduchotechnika, stabilní hasící zařízení, atd. /, jejichž provoz musí být zajištěn i při výpadku elektrické energie z veřejné sítě, budou zajištěna zálohováním el. energie z  elektrických náhradních zdrojů – NZ.

Pro el. rozvody budou použity celoplastové kabely CYKY nebo bezhalogenové provedení třídy reakce na oheň B2cad0.  Pro vybraná technologická zařízení zajišťující havarijní provoz budou použity ohniodolné kabely B2ca s1,d0. Hlavní kabelové trasy budou vedeny v kabelových stoupačkách a  na kabel. roštech v 1PP. Kabelové trasy v 1-4NP budou vedeny zčásti pod omítkou, zčásti v podlahových žlabech.

Nouzové osvětlení bude řešeno pomocí svítidel s centrální baterií a s centrálním testem funkčnosti.

Z hlediska zajištění dodávky el. energie byl investorem stanoven stupeň důležitosti č.”3” dle ČSN 341640 . Výše uvedená vybraná technologická zařízení zajišťující havarijní provoz budou ve stupni důležitosti č.1.

Tyto rozvody budou v soustavě TN-S

Vyhřívání rampy bude řešeno el. topnými kabely uloženými v tělese rampy.  Regulace bude čidly teploty a vlhkosti umístěnými v rampě.

Silové rozvody lze vést společně se sdělovacími kabely v podlahových kanálech se stínící přepážkou..

Kabelové trasy, napájející počítačová (PC) pracoviště v administrativních a výukových prostorech 1-4NP budou vedeny v podlahových kabelových žlabech. Zásuvky pro PC pracoviště budou napojeny z podlahových krabic, nebo ze zásuvkových skupin (pro jedno pracovní místo 3 dvojité zásuvky).

## Odlišení napájecích obvodů- barvy štítků:

Jednotlivé napájecí obvody budou barevně odlišeny:

základní barva štítků:

MDA méně důležité obvody(síť):  	bílé zásuvky

DO důležité obvody  (DA)		světle šedé zásuvky

VDO velmi důležité obvody (UPS)	tmavě šedé zásuvky

Jednotlivé části napájené z různých zdrojů budou v rozvaděčích prostorově odděleny.

- 8. Standardy místností – požadavek investora

Při projektování byly zohledněny požadavky, vyplývající z knihy místností, která byla součástí dokumentace pro výběr zhotovitele.

## Ovládání osvětlení

Ovládání osvětlení bude prováděno ručně spínači v jednotlivých místnostech. Na sociálních zařízeních, chodbách a podzemních garážích budou instalovány pohybové spínače.

Osvětlení chodeb:

- 1/3 svítidel svítí v provozní době trvale, vypíná po skončení provozní doby

- 2/3 svítidel se spínají od pohybových čidel v provozní době i mimo ni.

V učebnách  A.N01.008, A.N02.008, A.N03.008 bude spínání osvětlení řešeno pomocí impulsních relé.

V místnostech se sdruženým osvětlením bude řešeno postupné spínání osvětlení po řadách rovnoběžně s okny, tak aby bylo možné regulovat hladinu osvětlení podle intenzity denního světla ( s výjimkou místností s AV technikou, kde budou řady svítidel spínány od plátna (IA tabule).

Systém ovládání bude propojen se systémem BMS. Od EZS budou přes systém BMS  vypínány osvětlení jednotlivých zastřežených úseků (patra).

## Ovládání pohonů žaluzií

V učebnách  A.N01.008, A.N02.008, A.N03.008 bude ovládání pohonů rolet AC230V řešeno pomocí ovládacích relé(součást dodávky AVT), které zajistí ovládání jednak prostřednictvím AVT, jednak ručně žaluziovými ovládači. V ostatních místnostech dle KM budou pohony žaluzií AC230V ovládány pomocí žaluziových tlačítek (tyto budou součástí dodávky žaluzií).

## Napojení AV techniky

Napojení AV techniky bylo provedeno dle podkladů, dodaných projektantem AV techniky.

Ovládání osvětlení, AV techniky a žaluzií bude také prováděno ŘS AV techniky. Spínací prvky ovládání AVT budou součástí dodávky AVT, v rozvodnicích pro ně bude ponechána prostorová rezerva.

Přesné umístění vývodů pro AV techniku provést dle požadavků této profese!

## Měření a regulace

MaR je řešena samostatným projektem.

Vazby na MaR:

- ovládání tepelných spotřebičů (topných rohoží, centrálního ohřevu TUV, el. ohřevu pro VZT)

- možnost centrálního ovládání osvětlení ( s výjimkou hl. chodeb)

- hlášení stavů na přípojnicích v rozváděčích (síť+DA, UPS1, UPS2)

- příprava pro dálkový odečet spotřeby el. energie

- informace o stavu přepěťových ochran

- informace o stavu centrálního bateriového systému, stav UPS, DA

- ovládání vybraných částí osvětlení, prostřednictvím BMS

- hlášení stavu blokování síť-DA v rozv. RH1 a RH0

- hlášení polohy přepínačů síť-UPS v rozv. RH3/UPS

- blokování osvětlení vybraných prostor při zastřežení (EZS)

## Motorické instalace

V rámci motorických výkonů budou připojena následující zařízení:

- napojení předávací stanice

- napojení strojovny vzduchotechniky

- přívody pro výtahy

## Přepěťové ochrany

V objektu jsou použity přepěťové ochrany pro silnoproudá el. zařízení zajišťující koordinaci izolace třídy 1-3 kategorie podle ČSN EN 62 305

Kategorie 1 - hlavní rozvaděč objektu

Kategorie 2 - podružné lokální rozvaděče

Kategorie 3 - Všechny zásuvky a vývody pro spotřebiče sdělovacího rozvodu budou opatřeny přepěťovou ochranou typu D dle normy ISO 61312-1.

## Provedení v návaznosti na požární zabezpečení:

Elektroinstalace v posuzovaném objektu musí být provedena v souladu s platnými předpisy pro prostředí stanovené dle ČSN 33 2000 - 3 a ČSN 33 2000-5-51. Před uvedením stavby do užívání bude provedena revize elektrozařízení.

Vodiče a kabely zajišťující funkci a ovládání zařízení sloužících k protipožárnímu zabezpečení mohou být volně vedeny požárními úseky s požárním rizikem pokud tyto vodiče a kabely splňují třídu funkčnosti P15 - R a jsou třídy reakce na oheň B2ca s1,d0 nebo musí být pod omítkou o tl. 10 mm, popř. vedeny v samostatných drážkách, v uzavřených truhlících či šachtách a kanálech určených pouze pro elektrické vodiče a kabely, nebo mohou být chráněny protipožárními nástřiky, popř. deskami z výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2, rovněž tloušťky nejméně 100 mm. Všechny protipožární ochrany musí vykazovat požární odolnost EI 30 DP1. Ostatní kabely nemusí splňovat výše uvedené požadavky. 
 Přitom nosné konstrukce na kterých jsou kabely uloženy neztratí v požadované době zajištění funkčnosti kabelu únosnost a stabilitu.
- Kabely musí vyhovovat  výše uvedenému spojitě. Nelze tedy kombinovat  různé kabely a propojovat je např. v krabicích.

Vypínání elektrické energie bude zajištěno samostatnými STOP tlačítky. V prostoru vstupu do jednotlivých objektů (v místnostech A.N01.002, B1.N01.002 a B2.N01.002), kde je předpokládáno zahájení provedení protipožárního zásahu a na hlavním rozvaděči (popř. rozváděčích) je umístěn centrální vypínač elektrické energie „CENTRAL STOP“, který vypne přívod elektrické energie ke všem zařízením v jednotlivých částech objektu, kromě zařízení, které mají být funkční při požáru. Zároveň v těchto místnostech musí být umístěn vypínač „TOTAL STOP“, společný pro objekty A+B1+B2, který vypne přívod elektrické energie pro tyto objekty včetně zařízení, které mají být funkční při požáru (tzn. veškeré záložní zdroje, diesel agregát apod.). Obě tlačítka u vstupů do budov A+B1+B2.

Elektrické rozvody zajišťující funkci nebo ovládání požárně bezpečnostních zařízení, které musí být při požáru funkční, musí mít zajištěnu dodávku el.energie ze dvou na sobě nezávislých napájecích zdrojů.

Jedná se o níže uvedená zařízení:

- Evakuační rozhlas

- nouzové osvětlení dle ČSN EN 1838,

- nucené větrání CHÚC A+B1

- nucené větrání evakuačních výtahů

- evakuační výtahy.

Napájení ze dvou nezávislých zdrojů je řešeno:

- první zdroj – napojení požárně bezpečnostních zařízení na distribuční síť,

- druhý zdroj

- EPS – vlastní akumulátory, které musí zajistit napájení ústředen a sirén po dobu min. 24 h,

- nouzové osvětlení – vlastní akumulátory, které musí zajistit napájení po dobu min. 1 h,

- zařízení domácího rozhlasu s nuceným poslechem – kapacitně vyhovující záložní zdroj elektrické energie, který musí zajistit napájení po dobu min. 30 min,

- nucené odvětrání CHÚC B – kapacitně vyhovující záložní zdroj elektrické energie, který musí zajistit napájení po dobu min. 30 min,

- evakuační výtahy – kapacitně vyhovující záložní zdroj elektrické energie, který musí zajistit napájení po dobu min. 30 min.

Větrání CHÚC B

Dle čl. 9.4.5 je chráněná úniková cesta typu B odvětrána přetlakovou ventilací ze spodní úrovně CHÚC-B. Dodávka vzduchu do CHÚC-B bude zajištěna po dobu min. 30 minut po ohlášení vzniku požáru od systému elektrické požární signalizace (EPS).

Zařízení pro větrání CHÚC-B bude ovládáno z ústředny EPS

Dodávka elektrické energie pro zajištění chodu zařízení pro větrání CHÚC-B musí být zajištěna dle čl. 12.9.1 ČSN 73 0802, elektrické rozvody v CHÚC-B a k ventilátorům pro větrání CHÚC-B musí být provedeny dle čl. 12.9.2 a 12.9.3 ČSN 730802.

Chráněné únikové cesty musí být dle čl.9.15.1 ČSN 73 0802 nouzově osvětleny.

Dle čl. čl. 9.15.2 ČSN 73 0802 musí být nouzové osvětlení chráněných únikových cest funkční i v době požáru, a to pro CHÜC-B po dobu min. 60 minut. Systém nouzového osvětlení bude doplněn zřetelným značením směru úniku, které bude doplněno piktogramy v souladu s ČSN ISO 3864.

## Ochranné pospojování

Dle ČSN 33 20 00-4-41 čl. 413.1.2. navzájem spojí do tzv. hlavního pospojování tyto vodivé části: - ochr. vodič, uzemňovací přívod nebo hl. ochranná svorka, vodivé plynovodní a vodovodní potrubí a kovové konstrukční části, ÚT a klimatizace.

Vodivé části přicházející do budovy zvenku, musí být pospojovány co nejblíže, jak je to možné, k jejich vstupu do budovy.

Hlavní přípojnice ochr. pospojování je v rozvodně 1.P.P.

Průřezy vodičů hlavního pospojování nesmí být menší než polovina největšího ochr. vodiče v instalaci. Min. však Cu 16mm2, max. 25 mm2. Tato vedení se spojí s ochranným vodičem v rozvaděči.  Vývody k podruž. rozvaděčům budou Cu 120 mm2

V rámci ochr. pospojování se v koupelnách  nebo sprchách vzájemně spojí všechny kovové předměty a spojí se s vodičem hl. pospojování v hl. rozvaděči nebo podružné rozvodnici.  Jedná se o vodovodní potrubí, kovová část sprchové kabiny resp. vana, topení event. kovový odpad.

Pospojování v koupelnách provést vodičem CU 4mm2.

Pospojování se provede rovněž v kotelně, strojovně VZT.

## Hromosvod

### 1. Základní údaje:

Střecha objektu:  plochá

Třída LPS: 	II

Počet svodů: 	29 (vč. budovy B2)

Jímací  soustava:   hřebenová s pomocnými jímači

Velikost valivé koule: 30m

Uzemňovací soustava: společná  uzemňovací soustava tvořená páskem   FeZn 30/4 ve výkopu pro základy, u stávající budovy mimo budovu

Předepsaný zemní odpor: max. 5

Třída zeminy: 4

Vnější vlivy: viz protokol na konci TZ

Platná ČSN: ČSN EN 62305

Napěťová soustava: 3+N,PE, AC 50 Hz, 400V/TN-C-S

Ochrana před úrazem el. proudem: 	samočinným odpojením od zdroje

### 2. Jímací soustava:

Objekty A a B1 jsou opatřeny sedlovou střechou.

Jímací vedení bude strojené tvořené strojenými tyčovými jímačem a vedením  AlMgSi 8. Jímací vedení bude uložena na ploché střeše na podpěrách PV21, resp.  plastových podpěrách na  oplechování atiky. Na sedlové střeše na podpěrách pod tašky.

Veškeré kovové předměty  na střeše (výdechy VZT, chladící agregát) budou v ochranných pásmech tyč. jímačů a nebudou s jímací soustavou spojeny.

### 3.  Svody:

Svody  budou provedeny jako skryté uložené v  drážce dané konstrukcí opláštění  fasády nebo ve fasádě.

Přechod přes římsy  je skrz římsu.

Svodový vodič je  na horním konci svislého úseku pevně zachycen (zakotven).

Při zaústění vodiče do prostoru pláště je nutno drát utěsnit proti vnikající vodě.

Svody budou ukončeny zkušební svorkou SZ umístěnou v krabici rozměru  rozměru 125/125, nebo dle systému Schueco.

V místech žebříků nebo ocel. schodišť budou tyto použity jako náhodné svody a osadí se zde pancéřová krabice se zkušební svorkou .

### 4. Uzemňovací přívody

Od zkušebních svorek ke společné uzemňovací soustavy  budou vyvedeny uzemňovací přívody .

Tyto jsou provedeny dráty FeZn d10. Vedení od zkušební svorky nesmí mít spoj vyjma připojení na obvodový zemnič. Spoje provedené v zemi musí být svařované  (nesmí být šroubované) a musí být dobře chráněny před korozí (např. zalitím horkým asfaltem na jutu obalující vodič, nebo nátěrem PVC a pod.)

Od zkušební svorky do země bude uzemňovací přívod  uložen v ochranné trubce osazené v panelu..

### 5. Uzemňovací soustava

Uzemnění objektu bude společné pro hromosvod a pro ochranu před úrazem el. proudem.	Zemniče budou tvořeny pásky FeZn 30/4, které budou uloženy do výkopů po obvodě budovy v nezámrzné hloubce.. V místech stávající budovy do samostatného výkopu cca 1 m od budovy . Max. zemní odpor  Rz  musí mít hodnotu max. 5.

Uzemňovací pásek bude uložen do volného výkopu v nezámrzné hloubce.

Přívody od základových zemničů jsou  chráněny proti korozi pasivní ochranou (nátěrem) - na přechodu z betonu do země min. 30 cm v betonu a 100 cm v zemi.

Při křižování svodu hromosvodu s kabely musí být kabely uloženy nad tímto svodem a v místě křižování od něho vzdáleny alespoň 50 cm.

V případě, že se navrženou soustavou nedosáhne předepsaného zemního odporu, doplní se soustava tyčovými zemniči na předepsaný zemní odpor.

Před zahájením zemních prací nutno vytyčit všechny stáv. inž. sítě.

Na společnou uzemňovací soustavu budou napojeny ekvipotenciální prahy trafostanice a rozvodny VN.  Z uzem. soustavy jsou dále vývody k hlavním ochr. přípojnicím v rozvodně VN a NN,  výtahové šachty a.p.

## Bezpečnost práce

Výchozí revizi byla provedena  dodavatelem montážních prací podle ČSN 33 2000-6-61. Další periodické revize provede provozovatel ve lhůtách uvedených v ČSN 33 1500 a po každé opravě vyvolané poruchou či poškozením el. zařízení.

Osoby pověřené obsluhou a údržbou el. zařízení musí mít odpovídající kvalifikaci dle Vyhl. CUBP č.50/78 Sb.

§3 : pracovníci seznámení - obsluha el. zařízení mn,nn v  krytí IP 20 a vyšším

§5 : pracovníci znalí - obsluha el. zařízení mn,nn v krytí  IP1x a menším

- práce na el. zařízeních

Tyto osoby musí prokázat znalost místních provozních a bezpečnostních předpisů, protipožárních opatření, první pomoci při úrazech elektřinou a znalost postupu a způsobu hlášení závad na svěřeném zařízení.

Podle vyhl. č. 73/2010:

Zahájení montáže zařízení I. třídy oznamuje osoba uvedené v bodě 1. (zhotovitel)  bez zbytečného odkladu organizaci státního odborného dozoru.

Zařízení třídy I  lze uvést do provozu jen na základě odborného a závazného stanoviska organizace státního odborného dozoru