## Pokyny pro vyplnění (hidden)
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ SPORTOVIŠTĚ-příprava osazení VZT na střeše
| Misto |  | Brno, Veslařská 183
Rozpočet:
| Objednatel: |  | Masarykova univerzita |  |  |  | IČ: | 00216224
|  |  | Žerotínovo náměstí 617/9 |  |  |  | DIČ: | CZ00216224
|  | 60200 | Brno-Brno-město
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Vypracoval: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení | [7 empty] | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 359615.91 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2026-07-30
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Rozpočet | REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ SPORTOVIŠTĚ-příprava osazení VZT na střeše |  |  | 0 | 359615.91 | 75519 | 435134.91 | 100
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 359615.91 | 75519 | 435134.91 | 100
Popis rozpočtu: -
| STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO OSAZENÍ VZT JEDNOTKY NA STŘEŠE OBJEKTU | [8 empty] | STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO OSAZENÍ VZT JEDNOTKY NA STŘEŠE OBJEKTU
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 0 | Poznámky |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 712 | Živičné krytiny |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické (vč.přesunu hmot) |  |  | PSV |  |  | 0
| 790 | Ostatní výrobky (vč.přesunu hmot) |  |  | PSV |  |  | 0
| D96 | Přesuny sutí a vybouraných hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| M24 | VZDUCHOTECHNIKA - samostatný rozpočet |  |  | PSV |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Rozpočet Pol
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ SPORTOVIŠTĚ-příprava osazení VZT na střeše | [20 empty] | STA
O: |  | Brno, Veslařská 183 | [20 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 0 | Poznámky | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
1 | - | Poznámky | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | Platí pro celou stavbu: | [20 empty] | VV | 0
|  | a) veškeré položky na přípomoce,dopravu,montáž: | [20 empty] | VV | 0
|  | zpevněné montážní plochy atd.zahrnout do: | [20 empty] | VV | 0
|  | jednotkových cen: | [20 empty] | VV | 0
|  | b) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv: | [20 empty] | VV | 0
|  | prvky,zařízení,práce a pomocné materiály: | [20 empty] | VV | 0
|  | neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale: | [20 empty] | VV | 0
|  | nezbytně nutné k dokončení a provozování díla.: | [20 empty] | VV | 0
|  | c) součástí dodávky jsou i náklady na geodetická: | [20 empty] | VV | 0
|  | měření, jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní: | [20 empty] | VV | 0
|  | měření, zaměření skutečného stavu apod.: | [20 empty] | VV | 0
|  | d) součástí dodávky jsou i náklady na případná: | [20 empty] | VV | 0
|  | opatření související s ochranou stávajících sítí: | [20 empty] | VV | 0
|  | komunikací či staveb.: | [20 empty] | VV | 0
|  | e) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady: | [20 empty] | VV | 0
|  | související s výstavbou v zimním období, průběžný: | [20 empty] | VV | 0
|  | úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidací: | [20 empty] | VV | 0
|  | odpadů, dočasná dopravní omezení apod.: | [20 empty] | VV | 0
|  | f) nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého: | [20 empty] | VV | 0
|  | rozpočtu ) je projektová dokumentace.: | [20 empty] | VV | 0
|  | Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace: | [20 empty] | VV | 0
|  | a výměry uvedené ve výkazu výměr.: | [20 empty] | VV | 0
|  | g) v případě zjištěných rozdílů má na tyto rozdíly: | [20 empty] | VV | 0
|  | upozornit písemně prostřednictvím žádosti o: | [20 empty] | VV | 0
|  | dodatečné informace.: | [20 empty] | VV | 0
|  | h) součástí dodávky je kompletní dokladová část: | [20 empty] | VV | 0
|  | díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby.: | [20 empty] | VV | 0
|  | i) veškeré práce budou fakturovány na základě: | [20 empty] | VV | 0
|  | skutečně provedených prací dle odsouhlasených: | [20 empty] | VV | 0
|  | zápisů ve stavebním deníku.: | [20 empty] | VV | 0
|  | případné vícepráce ( méněpráce ) budou účtovány: | [20 empty] | VV | 0
|  | v cenách kmenového rozpočtu.: | [20 empty] | VV | 0
|  | j) výkaz výměr je sestaven dle dokumentace: | [20 empty] | VV | 0
|  | ve stupni DVD datovanou 02/2022.: | [20 empty] | VV | 0
[23 empty] | VV | 0
|  | VŠECHNY POLOŽKY V CENOVÉ ÚROVNI RTS/IQ/2022: | [20 empty] | VV | 0
|  | S VYJÍMKOU POLOŽEK VLASTNÍCH.: | [20 empty] | VV | 0
|  | POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDUÁLNÍ KALKULACÍ DLE: | [20 empty] | VV | 0
|  | OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽIÍ: | [20 empty] | VV | 0
|  | A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ: | [20 empty] | VV | 0
|  | A VÝKONŮ. KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKU RTS.: | [20 empty] | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 3548.2 |  | 29474.6 |  | 0 |  | 0.332 |  | 0 |  |  |  | 70.43 |  |  | DIL
2 | 411354171R00 | Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - zřízení | m2 | 104 |  | 0 | 23.16 | 2408.64 | 193.84 | 20159.36 | 21 | 0 | 0.00227 | 0.23608 | 0 | 0 |  |  | 0.386 | 40.14 |  |  | POL1_0
|  | podepření stropní konstrukce: | [20 empty] | VV | 0
|  | před započetím bouracích prací: | [20 empty] | VV | 0
[23 empty] | VV | 0
|  | celkem výměra:104 |  | 104 | [18 empty] | VV | 0
3 | 411354172R00 | Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - odstranění | m2 | 104 |  | 0 | 0 | 0 | 59.2 | 6156.8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.13 | 13.52 |  |  | POL1_0
|  | celkem výměra:104 |  | 104 | [18 empty] | VV | 0
4 | 389381001RTS | D+M Pobetonování ocel. konstrukcí, betonem třídy C 16/20 | ks | 4 |  | 0 | 239.2 | 956.8 | 260.8 | 1043.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.929 | 15.72 |  |  | POL1_0
|  | pod OK nosníky VZT jednotky: | [20 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [18 empty] | VV | 0
5 | 413100010RAS | D+M Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků cihlami, nosník výšky do 150 mm | kus | 4 |  | 0 | 45.69 | 182.76 | 528.81 | 2115.24 | 21 | 0 | 0.02398 | 0.09592 | 0 | 0 |  |  | 0.26179 | 1.05 |  |  | POL2_0
|  | vetknuté OK nosníky VZT jednotky: | [20 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 369.05 |  | 84226.67 |  | #VALUE! |  | 0.0022 |  | 38.2404 |  |  |  | 220.87 |  |  | DIL
6 | 96-01.R | Demontáže nevyrozpočitatelné,vč.odvozu a likvidace, např. střešní přepady apod. | sada | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
7 | 962032631R00 | Bourání zdiva komínového z cihel na MVC | m3 | 1.0912 |  | Etapa I. dodává jiný dodavatel | 0 | 0 | 1075 | 1173.04 | 21 | #VALUE! | 0 | 0 | 1.594 | 1.7394 |  |  | 2.42 | 2.64 |  |  | POL1_0
|  | viz bourací práce: | [20 empty] | VV | 0
|  | 0,44*0,62*4 |  | 1.0912 | [18 empty] | VV | 0
8 | 712300832R00 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 2vrstvé | m2 | 122.32 |  |  | 0 | 0 | 24.5 | 2996.84 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.2232 |  |  | 0.06 | 7.34 |  |  | POL1_0
|  | viz bourací práce: | [20 empty] | VV | 0
|  | vodorovně:104 |  | 104 | [18 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 104 | [18 empty] | VV | 1
|  | svislé vytažení:45,8*0,4 |  | 18.32 | [18 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 18.32 | [18 empty] | VV | 1
9 | 978300010RA0 | Otlučení vnějších omítek stěn vápenocem.100 %, s očištěním zdiva a vyškrabáním spár | m2 | 31.36 |  |  | 0 | 0 | 147 | 4609.92 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 1.8502 |  |  | 0.36432 | 11.43 |  |  | POL2_0
|  | vnitřní líce atik a zdiva ploch.střechy: | [20 empty] | VV | 0
|  | obvod (bez dveří) x výška 70cm: | [20 empty] | VV | 0
|  | 44,8*0,7 |  | 31.36 | [18 empty] | VV | 0
10 | 965041441RT2 | Bourání lehčených mazanin tl. nad 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 15 - 20 cm | m3 | 20.8 |  |  | 0 | 0 | 1922 | 39977.6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 33.28 |  |  | 5.3 | 110.24 |  |  | POL1_0
|  | střešní souvsrtví pod izolací: | [20 empty] | VV | 0
|  | mazanina na desce, viz sonda: | [20 empty] | VV | 0
|  | 104*0,2 |  | 20.8 | [18 empty] | VV | 0
11 | 965049112RT1 | Příplatek, bourání mazanin se svař.síťí nad 10 cm, jednostranná výztuž svařovanou sítí | m3 | 20.8 |  |  | 0 | 0 | 1461 | 30388.8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.029 | 83.8 |  |  | POL1_0
|  | 104*0,2 |  | 20.8 | [18 empty] | VV | 0
12 | 970251100R00 | Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm | m | 2.6 |  | 0 | 119.4 | 310.44 | 557.6 | 1449.76 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0.0012 |  |  | 1 | 2.6 |  |  | POL1_0
|  | vyřezání prostupu strop.deskou: | [20 empty] | VV | 0
|  | 2,6 |  | 2.6 | [18 empty] | VV | 0
13 | 963300011RA0 | Bourání stropů ŽB deskových tl. 10 cm, prostup | m2 | 0.36 |  | 0 | 17.69 | 6.37 | 669.31 | 240.95 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.00024 | 0.24 | 0.0864 |  |  | 1.3404 | 0.48 |  |  | POL2_0
14 | 973100011RA0 | Vysekání kapes ve zdivu z cihel, 30 x 30 x 15 cm | kus | 4 |  | 0 | 13.06 | 52.24 | 222.44 | 889.76 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.00196 | 0.015 | 0.06 |  |  | 0.58378 | 2.34 |  |  | POL2_0
|  | uložení ocelovky VZT:4 |  | 4 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 712 | Živičné krytiny | [5 empty] | 30418.43 |  | 47573.74 |  | #VALUE! |  | 0.79952 |  | 0 |  |  |  | 75.81 |  |  | DIL
15 | 216904213RTS | Očištění stropní desky po bouracích pracech, příprava povrchu pro asfalt.parozábranu | m2 | 104 |  | Etapa I. dodává jiný dodavatel | 0 | 0 | 202.5 | 21060 | 21 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.401 | 41.7 |  |  | POL1_0
16 | 712311106RZ3 | Povlaková krytina střech do 10°, asfalt.pen.emulze, včetně emulze 0,3 kg/m2 | m2 | 104 |  |  | 14.95 | 1554.8 | 13.05 | 1357.2 | 21 | 0 | 0.00033 | 0.03432 | 0 | 0 |  |  | 0.0275 | 2.86 |  |  | POL1_0
17 | 712811101RZ1 | Samostatné vytažení izolace, asfalt.pen.emulze, včetně emulze 0,3 kg/m2 | m2 | 32.06 |  |  | 21.53 | 690.25 | 17.07 | 547.26 | 21 | 0 | 0.00035 | 0.01122 | 0 | 0 |  |  | 0.036 | 1.15 |  |  | POL1_0
|  | svislé vytažení:45,8*0,7 |  | 32.06 | [18 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 32.06 | [18 empty] | VV | 1
18 | 712341559RT1 | Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením, 1 vrstva - materiál ve specifikaci | m2 | 104 |  |  | 14.37 | 1494.48 | 103.63 | 10777.52 | 21 | 0 | 0.00035 | 0.0364 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 20.8 |  |  | POL1_0
19 | 712841559RT1 | Samostatné vytažení izolace, pásy přitavením, 1 vrstva - asf.pás ve specifikaci | m2 | 32.06 |  |  | 9.79 | 313.87 | 150.71 | 4831.76 | 21 | 0 | 0.00042 | 0.01347 | 0 | 0 |  |  | 0.29 | 9.3 |  |  | POL1_0
20 | 62852265R | Pás modifikovaný asfalt SBS, s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny | m2 | 156.469 |  |  | 168.5 | 26365.03 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0045 | 0.70411 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | ztratné na přesahy kalkulované 15%: | [20 empty] | VV | 0
|  | 1,15*(104+32,06) |  | 156.469 | [18 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 156.469 | [18 empty] | VV | 1
21 | 712-01.R | Nevyrozpočitatelné detaily, systém.lišty apod, rohy,kouty,prostupy,manžety,ukonč.lišty na atiku | sada | 1 |  |  | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
22 | 998712202R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m | % | 4 |  |  | 0 | 0 | 750 | 3000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické (vč.přesunu hmot) |  |  |  | 0 |  | 26780 |  | 24008.85 |  | 0 |  | 0.49151 |  | 0 |  |  |  | 48.29 |  |  | DIL
23 | 767990010RAS | D+M Atypické ocelové konstrukce, vč. spojovacího materiálu, kotvení, PÚ, kpl. kce. | kg | 468.1 |  | 0 | 57.21 | 26780 | 51.29 | 24008.85 | 21 | 0 | 0.00105 | 0.49151 | 0 | 0 |  |  | 0.10316 | 48.29 |  |  | POL2_0
|  | podrobněji viz výpis OK: | [20 empty] | VV | 0
|  | 468,1 |  | 468.1 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 790 | Ostatní výrobky (vč.přesunu hmot) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 11900 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
24 | 790-01.R | D+M bezpečnostní přepad hranatý s mřížkou, s bitumen.manžetou, bez vyhřívání | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 4200 | 8400 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
25 | 790-02.R | D+M dočasné zabednění a zaizolování prostupu, otvor ve střeše pro VZT | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | D96 | Přesuny sutí a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 10576.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.74 |  |  | DIL
26 | 979011321R00 | Montáž a demontáž shozu za 2.NP | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 3925 | 3925 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8.84 | 8.84 |  |  | POL1_0
27 | 979011331R00 | Pronájem shozu (za metr) | den | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 36.8 | 1104 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 6*5 |  | 30 |  | 0 | [16 empty] | VV | 0
28 | 979011311RT1 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem, s naložením do shozu | t | 2.24 |  | 0 | 0 | 0 | 199.5 | 446.88 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.55 | 1.23 |  |  | POL1_0
|  | generováno: |  |  |  | 0 | [16 empty] | VV | 0
|  | 2.24 |  | 2.24 |  | 0 | [16 empty] | VV | 0
29 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 2.24 |  | 0 | 0 | 0 | 341.5 | 764.96 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.942 | 2.11 |  |  | POL1_0
30 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 2.24 |  | 0 | 0 | 0 | 38.1 | 85.34 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.105 | 0.24 |  |  | POL1_0
31 | 979088212R00 | Nakládání suti na dopr.prostředky | t | 2.24 |  | 0 | 0 | 0 | 110 | 246.4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.099 | 0.22 |  |  | POL1_0
32 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 2.24 |  | 0 | 0 | 0 | 244 | 546.56 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.49 | 1.1 |  |  | POL1_0
33 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 8.96 |  | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 153.22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | odvoz do 5km: |  |  |  | 0 | [16 empty] | VV | 0
|  | 4*2,24 |  | 8.96 |  | 0 | [16 empty] | VV | 0
34 | 979990121R00 | Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302 | t | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2775 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
35 | 979990101R00 | Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102 | t | 2.24 |  | 0 | 0 | 0 | 1475 | 3304 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | M24 | VZDUCHOTECHNIKA - samostatný rozpočet |  |  |  | 0 | [14 empty] | 15 | 21
23 | 767990010RAS | specifikace - samostatný rozpočet | kus | 1 | 0 | 0 | [16 empty] | END

## VZT specifikace
AKCE : | RZV
STUPEŇ : | DVD_R01
NABÍDKA ČÍSLO: | 21_Z008
PROFESE: | VZT
DATUM: | 2022-02-02
Pozice číslo | Název položky | MJ | Množství | cena/jednotku | cena celkem
0 | 0 | 0 | 0
0 | Zař.č. 1 - Větrání m.č. 103 | 0 | 0
1.1 | nástěnný ventilátor malý radiální ventilátor, napojení D100 mm, rozměry 157x179x123,5 mm Skříň je z nárazuvzdorného plastu, barva je bílá. Skříň je určená k montáži na stěnu. Ve výtlaku ventilátoru je zpětná klapka. Oběžné kolo je radiální, plastové s dopředu zahnutými lopatkami. Oběžné kolo je staticky a dynamicky vyvážené. Motor je asynchronní s kotvou nakrátko a stíněným pólem. Motor je vybaven ochranou proti přehřátí. Maximální provozní teplota okolí je 40 ˚C. Motor má kluzná ložiska. Krytí IPX2. Svorkovnice je přístupná po sejmutí čelní mřížky a víka svorkovnice, připojení pod omítkou nebo kabelem na omítce. Svorkovnice obsahuje odlehčovací sponu proti vytržení kabelu. Montáž bez omezení horizontálně nebo vertikálně pomocí papírové montážní šablony, která je součástí dodávky. V dodávce jsou i hmoždinky a šrouby. | ks | 1 |  | Etapa I. dodává jiný dodavatel
0 | spiro potrubí D100, vč.tvar. | bm | 1
1.2 | stěnová samotížná protidešťová plastová žaluzie, napojení D100 mm rozměry 142x142x15 mm s okapničkou, barva bílá | ks | 1
0 | 0 | 0 | 0
0 | Zař.č. 2 - Větrání m.č. 105 | 0 | 0
2.1 | potrubní diagonální ventilátor, napojení D125 mm Skříň je z plastu, skládá se z konzole pro montáž na zeď nebo strop, hlukového absorbéru a motoru. Snadná demontáž motorové části, připevněné pomocí rychloupínacích spon. Připojovací hrdla s gumovým těsněním. Oběžné kolo je diagonální, vyrobené z plastu. Indukční motory mají dvojí vinutí a dvoje otáčky. Motory mají tepelnou pojistku proti přetížení, vinutí má tropikalizační úpravu a izolaci třídy B. Kuličková ložiska mají tukovou náplň na dobu životnosti. Krytí motoru IP44. Napájecí napětí 230 V/50 Hz. Svorkovnice je na skříni ventilátoru, je otočná o 360° pro připojení kabelu z libovolného směru. Montáž ventilátoru je možná v každé poloze ventilátoru. Skříň nesmí přenášet mechanické namáhání z potrubních rozvodů. Je nutné použít pružné připojení k potrubí. patentovaný vektorový hlukový absorbér, hlukově absorbční vrstva, montážní konzola, snadná demontáž motoru | ks | 1 |  | Etapa I. dodává jiný dodavatel
2.2 | ohebný tlumič hluku D125, délka 1000 mm Ohebný tlumič hluku • Teplotní rozsah: -30⁰C až 140⁰C • Provozní tlak: max. 2000 Pa • Provozní rychlost: max. 10 m/s • Izolace tloušťka: 25 mm, hustota 16 kg/m3 • Hodnota R: 0,65 m2K/W Materiál: vnitřní hadice: netkaná látka z polypropylenu, vnější hadice: laminovaný hliník/polyester | ks | 2
2.3 | odvodní difusor připojení D125 Difuzory se nastavitelnou čelní deskou se používají jako koncové vzduchotechnické elementy k přívodu a odvodu tepelně upraveného vzduchu. Vyšroubováním nebo zašroubováním spodní kruhové části dochází ke změně šířky štěrbiny a tím nastavení požadovaného množství vzduchu a změně obrazu proudění. Samolepící pěnová páska umožňuje upravit směr proudu vzduchu ve výseči 180°. Difuzory jsou vhodné pro pracovní rozsah teplot ∆T = ±10 K. • Nastavitelný obraz proudění • Nízká hladina hluku • Montáž přímo do potrubí nebo plenum boxu Difuzor je vyrobený z pozinkovaného ocelového plechu s povrchovou úpravou v bílé barvě RAL9003-30 nebo RAL9010-30. Čelní nastavitelná deska je vyplněna hlukově pohltivým materiálem. Pro snadnou montáž je difuzor vybaven pružinkami z pozinkovaného ocelového plechu. | ks | 1
2.4 | těsná zpětná klapka D125 Klapka má těsné provedení dle normy ÖN M 6027. List klapky je tvořen rámem a silikonovou membránou. Je vhodná pro instalaci do vertikální (dle typu) či horizontální polohy. Montáž se provádí zasunutím do potrubí. Klapka má dvoubřité těsnění pro utěsnění a fixaci v potrubí. • vsuvná do kruhového potrubí • provedení samotížné s magnetem • vyrobena z plastu • dvoubřité těsnění • instalace přednostně svisle • provozní teplota do 80 °C Pozor na směr proudění vzduchu! Zpětná klapka musí být demontovatelná, přístupná pro servis a obsluhu. Osa zpětné klapky musí být vždy horizontálně. Pootočení osy zabrání správné funkci. Zpětnou klapku umístěte do potrubí kolmo, max. 0°– 5° proti směru proudění vzduchu. | ks | 1
0 | spiro potrubí do D200, vč.tvar. | bm | 9.1
0 | kus pro odvod kondenzátu ze stoupacího potrubí | ks | 1
B.1 | výfuková samotahová hlavice D200 pevná samotahová hlavice (bez pohyblivých částí) | ks | 1
0 | 0 | 0 | 0
0 | Napojení kuchyně
A.1 | těsná zpětná klapka D160 Klapka má těsné provedení dle normy ÖN M 6027. List klapky je tvořen rámem a silikonovou membránou. Je vhodná pro instalaci do vertikální (dle typu) či horizontální polohy. Montáž se provádí zasunutím do potrubí. Klapka má dvoubřité těsnění pro utěsnění a fixaci v potrubí. • vsuvná do kruhového potrubí • provedení samotížné s magnetem • vyrobena z plastu • dvoubřité těsnění • instalace přednostně svisle • provozní teplota do 80 °C Pozor na směr proudění vzduchu! Zpětná klapka musí být demontovatelná, přístupná pro servis a obsluhu. Osa zpětné klapky musí být vždy horizontálně. Pootočení osy zabrání správné funkci. Zpětnou klapku umístěte do potrubí kolmo, max. 0°– 5° proti směru proudění vzduchu. | ks | 1 |  | Etapa I. dodává jiný dodavatel
0 | spiro potrubí do D160, vč.tvar. | bm | 1
0 | 0
0 | Zař.č. 3 - Větrání m.č. 106
3.1 | potrubní diagonální ventilátor, napojení D160 mm Skříň je z plastu, skládá se z konzole pro montáž na zeď nebo strop, hlukového absorbéru a motoru. Snadná demontáž motorové části, připevněné pomocí rychloupínacích spon. Připojovací hrdla s gumovým těsněním. Oběžné kolo je diagonální, vyrobené z plastu. Indukční motory mají trojí vinutí a troje otáčky. Motory mají tepelnou pojistku proti přetížení, vinutí má tropikalizační úpravu a izolaci třídy B. Kuličková ložiska mají tukovou náplň na dobu životnosti. Krytí motoru IP44. Napájecí napětí 230 V/50 Hz. Svorkovnice je na skříni ventilátoru, je otočná o 360° pro připojení kabelu z libovolného směru. Montáž ventilátoru je možná v každé poloze ventilátoru. Skříň nesmí přenášet mechanické namáhání z potrubních rozvodů. Je nutné použít pružné připojení k potrubí. patentovaný vektorový hlukový absorbér, hlukově absorbční vrstva, montážní konzola, snadná demontáž motoru | ks | 1 |  | Etapa I. dodává jiný dodavatel
3.2 | ohebný tlumič hluku D160, délka 1000 mm Ohebný tlumič hluku • Teplotní rozsah: -30⁰C až 140⁰C • Provozní tlak: max. 2000 Pa • Provozní rychlost: max. 10 m/s • Izolace tloušťka: 25 mm, hustota 16 kg/m3 • Hodnota R: 0,65 m2K/W Materiál: vnitřní hadice: netkaná látka z polypropylenu, vnější hadice: laminovaný hliník/polyester | ks | 2
3.3 | odvodní difusor připojení D200 Difuzory se nastavitelnou čelní deskou se používají jako koncové vzduchotechnické elementy k přívodu a odvodu tepelně upraveného vzduchu. Vyšroubováním nebo zašroubováním spodní kruhové části dochází ke změně šířky štěrbiny a tím nastavení požadovaného množství vzduchu a změně obrazu proudění. Samolepící pěnová páska umožňuje upravit směr proudu vzduchu ve výseči 180°. Difuzory jsou vhodné pro pracovní rozsah teplot ∆T = ±10 K. • Nastavitelný obraz proudění • Nízká hladina hluku • Montáž přímo do potrubí nebo plenum boxu Difuzor je vyrobený z pozinkovaného ocelového plechu s povrchovou úpravou v bílé barvě RAL9003-30 nebo RAL9010-30. Čelní nastavitelná deska je vyplněna hlukově pohltivým materiálem. Pro snadnou montáž je difuzor vybaven pružinkami z pozinkovaného ocelového plechu. | ks | 1
3.4 | stěnová samotížná protidešťová plastová žaluzie, napojení D160 mm rozměry 178x178x20 mm s okapničkou, barva šedá RAL 7035 | ks | 1
0 | spiro potrubí do D200, vč.tvar. | bm | 5.2
0 | 0
0 | Zař.č. 4 - Větrání m.č. 110, 111
4.1 | potrubní diagonální ventilátor, napojení D200 mm Skříň je z plastu, skládá se z konzole pro montáž na zeď nebo strop, hlukového absorbéru a motoru. Snadná demontáž motorové části, připevněné pomocí rychloupínacích spon. Připojovací hrdla s gumovým těsněním. Oběžné kolo je diagonální, vyrobené z plastu. Indukční motory mají trojí vinutí a troje otáčky. Motory mají tepelnou pojistku proti přetížení, vinutí má tropikalizační úpravu a izolaci třídy B. Kuličková ložiska mají tukovou náplň na dobu životnosti. Krytí motoru IP44. Napájecí napětí 230 V/50 Hz. Svorkovnice je na skříni ventilátoru, je otočná o 360° pro připojení kabelu z libovolného směru. Montáž ventilátoru je možná v každé poloze ventilátoru. Skříň nesmí přenášet mechanické namáhání z potrubních rozvodů. Je nutné použít pružné připojení k potrubí. patentovaný vektorový hlukový absorbér, hlukově absorbční vrstva, montážní konzola, snadná demontáž motoru | ks | 1 |  | Etapa I. dodává jiný dodavatel
4.2 | ohebný tlumič hluku D200, délka 1000 mm Ohebný tlumič hluku • Teplotní rozsah: -30⁰C až 140⁰C • Provozní tlak: max. 2000 Pa • Provozní rychlost: max. 10 m/s • Izolace tloušťka: 25 mm, hustota 16 kg/m3 • Hodnota R: 0,65 m2K/W Materiál: vnitřní hadice: netkaná látka z polypropylenu, vnější hadice: laminovaný hliník/polyester | ks | 2
4.3 | odvodní difusor připojení D160 Difuzory se nastavitelnou čelní deskou se používají jako koncové vzduchotechnické elementy k přívodu a odvodu tepelně upraveného vzduchu. Vyšroubováním nebo zašroubováním spodní kruhové části dochází ke změně šířky štěrbiny a tím nastavení požadovaného množství vzduchu a změně obrazu proudění. Samolepící pěnová páska umožňuje upravit směr proudu vzduchu ve výseči 180°. Difuzory jsou vhodné pro pracovní rozsah teplot ∆T = ±10 K. • Nastavitelný obraz proudění • Nízká hladina hluku • Montáž přímo do potrubí nebo plenum boxu Difuzor je vyrobený z pozinkovaného ocelového plechu s povrchovou úpravou v bílé barvě RAL9003-30 nebo RAL9010-30. Čelní nastavitelná deska je vyplněna hlukově pohltivým materiálem. Pro snadnou montáž je difuzor vybaven pružinkami z pozinkovaného ocelového plechu. | ks | 1
4.4 | odvodní difusor připojení D100 Difuzory se nastavitelnou čelní deskou se používají jako koncové vzduchotechnické elementy k přívodu a odvodu tepelně upraveného vzduchu. Vyšroubováním nebo zašroubováním spodní kruhové části dochází ke změně šířky štěrbiny a tím nastavení požadovaného množství vzduchu a změně obrazu proudění. Samolepící pěnová páska umožňuje upravit směr proudu vzduchu ve výseči 180°. Difuzory jsou vhodné pro pracovní rozsah teplot ∆T = ±10 K. • Nastavitelný obraz proudění • Nízká hladina hluku • Montáž přímo do potrubí nebo plenum boxu Difuzor je vyrobený z pozinkovaného ocelového plechu s povrchovou úpravou v bílé barvě RAL9003-30 nebo RAL9010-30. Čelní nastavitelná deska je vyplněna hlukově pohltivým materiálem. Pro snadnou montáž je difuzor vybaven pružinkami z pozinkovaného ocelového plechu. | ks | 1
4.5 | těsná zpětná klapka D200 Klapka má těsné provedení dle normy ÖN M 6027. List klapky je tvořen rámem a silikonovou membránou. Je vhodná pro instalaci do vertikální (dle typu) či horizontální polohy. Montáž se provádí zasunutím do potrubí. Klapka má dvoubřité těsnění pro utěsnění a fixaci v potrubí. • vsuvná do kruhového potrubí • provedení samotížné s magnetem • vyrobena z plastu • dvoubřité těsnění • instalace přednostně svisle • provozní teplota do 80 °C Pozor na směr proudění vzduchu! Zpětná klapka musí být demontovatelná, přístupná pro servis a obsluhu. Osa zpětné klapky musí být vždy horizontálně. Pootočení osy zabrání správné funkci. Zpětnou klapku umístěte do potrubí kolmo, max. 0°– 5° proti směru proudění vzduchu. | ks | 1
0 | spiro potrubí do D200, vč.tvar. | bm | 5.2
0 | čtyřhranné potrubí do obvodu 600 mm | m2 | 4.602
0 | kus pro odvod kondenzátu ze stoupacího potrubí | ks | 1
B.1 | výfuková samotahová hlavice D200 pevná samotahová hlavice (bez pohyblivých částí) | ks | 1
0 | 0
0 | Zař.č. 5 - Větrání m.č. 205
5.1 | potrubní diagonální ventilátor, napojení D200 mm Skříň je z plastu, skládá se z konzole pro montáž na zeď nebo strop, hlukového absorbéru a motoru. Snadná demontáž motorové části, připevněné pomocí rychloupínacích spon. Připojovací hrdla s gumovým těsněním. Oběžné kolo je diagonální, vyrobené z plastu. Indukční motory mají trojí vinutí a troje otáčky. Motory mají tepelnou pojistku proti přetížení, vinutí má tropikalizační úpravu a izolaci třídy B. Kuličková ložiska mají tukovou náplň na dobu životnosti. Krytí motoru IP44. Napájecí napětí 230 V/50 Hz. Svorkovnice je na skříni ventilátoru, je otočná o 360° pro připojení kabelu z libovolného směru. Montáž ventilátoru je možná v každé poloze ventilátoru. Skříň nesmí přenášet mechanické namáhání z potrubních rozvodů. Je nutné použít pružné připojení k potrubí. patentovaný vektorový hlukový absorbér, hlukově absorbční vrstva, montážní konzola, snadná demontáž motoru | ks | 1 |  | Etapa I. dodává jiný dodavatel
5.2 | ohebný tlumič hluku SonoExtra 200-1000 | ks | 2
5.3 | odvodní difusor připojení D200 Difuzory se nastavitelnou čelní deskou se používají jako koncové vzduchotechnické elementy k přívodu a odvodu tepelně upraveného vzduchu. Vyšroubováním nebo zašroubováním spodní kruhové části dochází ke změně šířky štěrbiny a tím nastavení požadovaného množství vzduchu a změně obrazu proudění. Samolepící pěnová páska umožňuje upravit směr proudu vzduchu ve výseči 180°. Difuzory jsou vhodné pro pracovní rozsah teplot ∆T = ±10 K. • Nastavitelný obraz proudění • Nízká hladina hluku • Montáž přímo do potrubí nebo plenum boxu Difuzor je vyrobený z pozinkovaného ocelového plechu s povrchovou úpravou v bílé barvě RAL9003-30 nebo RAL9010-30. Čelní nastavitelná deska je vyplněna hlukově pohltivým materiálem. Pro snadnou montáž je difuzor vybaven pružinkami z pozinkovaného ocelového plechu. | ks | 2
5.4 | těsná zpětná klapka D200 Klapka má těsné provedení dle normy ÖN M 6027. List klapky je tvořen rámem a silikonovou membránou. Je vhodná pro instalaci do vertikální (dle typu) či horizontální polohy. Montáž se provádí zasunutím do potrubí. Klapka má dvoubřité těsnění pro utěsnění a fixaci v potrubí. • vsuvná do kruhového potrubí • provedení samotížné s magnetem • vyrobena z plastu • dvoubřité těsnění • instalace přednostně svisle • provozní teplota do 80 °C Pozor na směr proudění vzduchu! Zpětná klapka musí být demontovatelná, přístupná pro servis a obsluhu. Osa zpětné klapky musí být vždy horizontálně. Pootočení osy zabrání správné funkci. Zpětnou klapku umístěte do potrubí kolmo, max. 0°– 5° proti směru proudění vzduchu. | ks | 1
0 | spiro potrubí do D200, vč.tvar. | bm | 1.3
0 | čtyřhranné potrubí do obvodu 600 mm | m2 | 0.702
0 | ohebná hadice D200 | bm | 3.25
0 | 0 | 0 | 0
0 | Zař.č. 6 - Větrání m.č. 207 | 0 | 0
6.1 | potrubní diagonální ventilátor, napojení D200 mm Skříň je z plastu, skládá se z konzole pro montáž na zeď nebo strop, hlukového absorbéru a motoru. Snadná demontáž motorové části, připevněné pomocí rychloupínacích spon. Připojovací hrdla s gumovým těsněním. Oběžné kolo je diagonální, vyrobené z plastu. Indukční motory mají trojí vinutí a troje otáčky. Motory mají tepelnou pojistku proti přetížení, vinutí má tropikalizační úpravu a izolaci třídy B. Kuličková ložiska mají tukovou náplň na dobu životnosti. Krytí motoru IP44. Napájecí napětí 230 V/50 Hz. Svorkovnice je na skříni ventilátoru, je otočná o 360° pro připojení kabelu z libovolného směru. Montáž ventilátoru je možná v každé poloze ventilátoru. Skříň nesmí přenášet mechanické namáhání z potrubních rozvodů. Je nutné použít pružné připojení k potrubí. patentovaný vektorový hlukový absorbér, hlukově absorbční vrstva, montážní konzola, snadná demontáž motoru | ks | 1 |  | Etapa I. dodává jiný dodavatel
6.2 | ohebný tlumič hluku D200, délka 1000 mm Ohebný tlumič hluku • Teplotní rozsah: -30⁰C až 140⁰C • Provozní tlak: max. 2000 Pa • Provozní rychlost: max. 10 m/s • Izolace tloušťka: 25 mm, hustota 16 kg/m3 • Hodnota R: 0,65 m2K/W Materiál: vnitřní hadice: netkaná látka z polypropylenu, vnější hadice: laminovaný hliník/polyester | ks | 2
6.3 | odvodní difusor připojení D200 Difuzory se nastavitelnou čelní deskou se používají jako koncové vzduchotechnické elementy k přívodu a odvodu tepelně upraveného vzduchu. Vyšroubováním nebo zašroubováním spodní kruhové části dochází ke změně šířky štěrbiny a tím nastavení požadovaného množství vzduchu a změně obrazu proudění. Samolepící pěnová páska umožňuje upravit směr proudu vzduchu ve výseči 180°. Difuzory jsou vhodné pro pracovní rozsah teplot ∆T = ±10 K. • Nastavitelný obraz proudění • Nízká hladina hluku • Montáž přímo do potrubí nebo plenum boxu Difuzor je vyrobený z pozinkovaného ocelového plechu s povrchovou úpravou v bílé barvě RAL9003-30 nebo RAL9010-30. Čelní nastavitelná deska je vyplněna hlukově pohltivým materiálem. Pro snadnou montáž je difuzor vybaven pružinkami z pozinkovaného ocelového plechu. | ks | 2
6.4 | těsná zpětná klapka D200 Klapka má těsné provedení dle normy ÖN M 6027. List klapky je tvořen rámem a silikonovou membránou. Je vhodná pro instalaci do vertikální (dle typu) či horizontální polohy. Montáž se provádí zasunutím do potrubí. Klapka má dvoubřité těsnění pro utěsnění a fixaci v potrubí. • vsuvná do kruhového potrubí • provedení samotížné s magnetem • vyrobena z plastu • dvoubřité těsnění • instalace přednostně svisle • provozní teplota do 80 °C Pozor na směr proudění vzduchu! Zpětná klapka musí být demontovatelná, přístupná pro servis a obsluhu. Osa zpětné klapky musí být vždy horizontálně. Pootočení osy zabrání správné funkci. Zpětnou klapku umístěte do potrubí kolmo, max. 0°– 5° proti směru proudění vzduchu. | ks | 1
0 | spiro potrubí do D200, vč.tvar. | bm | 0.65
0 | ohebná hadice D200 | bm | 3.9
0 | 0 | 0 | 0
0 | Zař.č. 7 - Větrání m.č. 208, 209 | 0 | 0
7.1 | potrubní diagonální ventilátor, napojení D160 mm Skříň je z plastu, skládá se z konzole pro montáž na zeď nebo strop, hlukového absorbéru a motoru. Snadná demontáž motorové části, připevněné pomocí rychloupínacích spon. Připojovací hrdla s gumovým těsněním. Oběžné kolo je diagonální, vyrobené z plastu. Indukční motory mají trojí vinutí a troje otáčky. Motory mají tepelnou pojistku proti přetížení, vinutí má tropikalizační úpravu a izolaci třídy B. Kuličková ložiska mají tukovou náplň na dobu životnosti. Krytí motoru IP44. Napájecí napětí 230 V/50 Hz. Svorkovnice je na skříni ventilátoru, je otočná o 360° pro připojení kabelu z libovolného směru. Montáž ventilátoru je možná v každé poloze ventilátoru. Skříň nesmí přenášet mechanické namáhání z potrubních rozvodů. Je nutné použít pružné připojení k potrubí. patentovaný vektorový hlukový absorbér, hlukově absorbční vrstva, montážní konzola, snadná demontáž motoru | ks | 1 |  | Etapa I. dodává jiný dodavatel
7.2 | ohebný tlumič hluku D160, délka 1000 mm Ohebný tlumič hluku • Teplotní rozsah: -30⁰C až 140⁰C • Provozní tlak: max. 2000 Pa • Provozní rychlost: max. 10 m/s • Izolace tloušťka: 25 mm, hustota 16 kg/m3 • Hodnota R: 0,65 m2K/W Materiál: vnitřní hadice: netkaná látka z polypropylenu, vnější hadice: laminovaný hliník/polyester | ks | 2
7.3 | odvodní difusor připojení D160 Difuzory se nastavitelnou čelní deskou se používají jako koncové vzduchotechnické elementy k přívodu a odvodu tepelně upraveného vzduchu. Vyšroubováním nebo zašroubováním spodní kruhové části dochází ke změně šířky štěrbiny a tím nastavení požadovaného množství vzduchu a změně obrazu proudění. Samolepící pěnová páska umožňuje upravit směr proudu vzduchu ve výseči 180°. Difuzory jsou vhodné pro pracovní rozsah teplot ∆T = ±10 K. • Nastavitelný obraz proudění • Nízká hladina hluku • Montáž přímo do potrubí nebo plenum boxu Difuzor je vyrobený z pozinkovaného ocelového plechu s povrchovou úpravou v bílé barvě RAL9003-30 nebo RAL9010-30. Čelní nastavitelná deska je vyplněna hlukově pohltivým materiálem. Pro snadnou montáž je difuzor vybaven pružinkami z pozinkovaného ocelového plechu. | ks | 2
7.4 | těsná zpětná klapka D160 Klapka má těsné provedení dle normy ÖN M 6027. List klapky je tvořen rámem a silikonovou membránou. Je vhodná pro instalaci do vertikální (dle typu) či horizontální polohy. Montáž se provádí zasunutím do potrubí. Klapka má dvoubřité těsnění pro utěsnění a fixaci v potrubí. • vsuvná do kruhového potrubí • provedení samotížné s magnetem • vyrobena z plastu • dvoubřité těsnění • instalace přednostně svisle • provozní teplota do 80 °C Pozor na směr proudění vzduchu! Zpětná klapka musí být demontovatelná, přístupná pro servis a obsluhu. Osa zpětné klapky musí být vždy horizontálně. Pootočení osy zabrání správné funkci. Zpětnou klapku umístěte do potrubí kolmo, max. 0°– 5° proti směru proudění vzduchu. | ks | 1
0 | spiro potrubí do D160, vč.tvar. | bm | 4.55
0 | ohebná hadice D160 | bm | 3.9
0 | 0 | 0 | 0
0 | Zař.č. 8 - Větrání m.č. 114 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1 | větrací VZT rekuperační jednotka XP04 ve venkovním provedení, autonomní MaR - viz TZ Řídicí jednotka Webové ovládání + mobilní aplikace pro OS Android Hmotnost (+-10%) 799 kg Umístění VZT jednotky Venkovní včetně stříšky Materiálové provedení Vnější plášť Pozinkovaný plech Vnitřní plášť Pozinkovaný plech Průtok vzduchu 1200 m3/h Externí tlaková rezerva 300 Pa Rychlost v průřezu 1.22 m/s Výkon motoru nominální 0.78 kW Typ motoru ventilátoru EC motor 1. stupeň filtrace přívod F7 / ISO ePM 2,5 >65% 1. stupeň filtrace odtah M5 / ISO ePM 10 >60% SFPvi 927 W.m-3.s Nominální příkon ŘJ 9.06 kW Napájecí napětí ŘJ 3×400V+N+PE 50Hz Nominální proud ŘJ Imax. 16 A SFPvAHU 1849 W.m-3.s Parametry pláště dle EN1886 Mechanická stabilita D2(M) Netěsnost skříně L1(R) Netěsnost skříně (reál. jednotka) L3(R) @ -400Pa, L3(R) @ +400Pa Termická izolace T4(M) Faktor tepelných mostů TB3(M) Netěsnost mezi filtrem a rámem < 0,5 % (F9) | kpl | 1 | 0 | 0
8.2 | kulisový tlumič hluku 500x450/1500/3x100, náběhové i odtokové hrany kulis tlaková ztráta tlumiče 11 Pa plocha tlumiče 0,23 m2 rychlost proudění v celkovém průřezu 1,9 m/s rychlost proudění ve volné ploše 4,6 m/s hladina akustického výkonu za tlumičem max. 44 dB(A) | kpl | 4 | 0 | 0
8.3 | textilní vyústka, max. 1500 m3/hod, max. 150 Pa, instalace na zavěšený profil (5), obruče, D315, L30100, RAL 9016 | kpl | 1 | 0 | 0
8.4 | odvodní vyústka NOVA-C-1-400x100-R1-V-RAL 9016 | ks | 5 | 0 | 0
0 | čtyřhranné potrubí do obvodu 1900 mm, vč.tvarovek | bm | 26 | 0 | 0
0 | spiro potrubí do D315, vč.tvarovek | bm | 13 | 0 | 0
0 | tepelná izolace kamennou vatou 90 kg/m3, vč.oplechování, do obvodu 2300 mm | bm | 23.4 | 0 | 0
0 | nátěr potrubní trasy ve vnitřním prostoru tělocvičny RAL 9016 | kpl | 1 | 0 | 0
0 | 0
0 | Pomocný a spojovací materiál |  |  |  | 0
0 | Montážní materiál | kpl | 1 | 0 | 0
0 | Těsnící materiál | kpl | 1 | 0 | 0
0 | Spojovací materiál | kpl | 1 | 0 | 0
0 | 0
0 | Zprovoznění a vyregulování |  |  |  | 0
0 | Zkoušky technologie zařízení | kpl | 1 | 0 | 0
0 | Uvedení do provozu zařízení VZT, včetně zaregulování systému | kpl | 1 | 0 | 0
0 | Zaškolení obsluhy pracovníků objednatele | kpl | 1 | 0 | 0
0 | 0
0 | Dokumentace |  |  |  | 0
0 | Výrobní dokumentace, Zaměření skutečného stavu před objednáním | kpl | 1 | 0 | 0
0 | Projekt skutečného provedení | kpl | 1 | 0 | 0
0 | Dokumentace pro předání stavby, protokoly, atesty | kpl | 1 | 0 | 0
0 | 0
0 | Doprava a mechanizmy |  |  |  | 0
0 | Náklady na dopravu | kpl | 1 | 0 | 0
0 | Lešení, Zdvihací mechanizmy | kpl | 1 | 0 | 0
0 | Jeřáb | kpl | 1 | 0 | 0
0 | Vnitrostaveništní přesuny | kpl | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 |  | 0