1. Úvod	2

2. Vodovodní přípojka:	2

3. Kanalizační přípojka:	3

4. Zkouška vodotěsnosti	4

5.   Bezpečnost práce	4

6.   Hydrotechnický výpočet	4

# 1. Úvod

Předmětem projektu „vodovodní a kanalizační přípojka“ pro objekt III-304 (INBIT-A29)  je návrh přívodního potrubí studené vody od připojení za areálovou vodoměrnou šachtou s rozvodem DN150 až po hlavní objektový uzávěr osazený v podhledu 1.PP a hlavního kanalizačního svodu splaškových a dešťových vod odváděných z objektu a přilehlých ploch řešeného od revizní šachty(RŠ1) po napojení na stávající uliční revizní šachtu osazené v přilehající komunikaci.

# 2. Vodovodní přípojka:

Vodovodní přípojka  pro objekt -304 (INBIT-A29) bude napojena na hlavní areálový rozvod vody  DN150. Jelikož v době výstavby daný hlavní rozvod vody ještě nebude proveden(je provedena pouze areálová vodoměrná šachta s měřící sestavou a výstupní potrubí(DN150) ze šachty je ukončeno cca 1m za šachtou slepou přírubou), bude potřebná část tohoto úseku provedena v rámci zhotovení přípojky pro danou budovu.  Na přírubový spoj za šachtou bude připojeno plastové potrubí PE-HD D160x14,6mm , které bude svedeno do hloubky cca 2,3m pod úroveň terénu, aby se zajistila minimální požadovaná vzdálenost(min.0,6m) při křížení s rozvodem multikanálu, který je veden ve vzdálenosti cca 6m od šachty. Jednotlivé části daného vodovodního potrubí budou spojovány elektrospojkami.

Napojení přípojky na provedenou část hlavního rozvodu(D160mm), bude provedeno pomocí T-kusu(D160/90). Hlavní areálový rozvod bude za odbočovacím T-kusem ukončen zaslepovací přírubou.  Na přípojce pro objekt bude osazena venkovní betonová vodoměrná šachta s vodoměrnou sestavou(specifikace armaturní sestavy viz. výkres č.102- část Přípojky). Dno vodoměrné šachty bude vybaveno drénem pro zajištění odtoku vniklé vody.

Celý úsek řešeného venkovního rozvodu vody, tj. od napojení na areálový vodovod po objekt bude proveden z plastových trubek „HDPE o velikosti ø90x8,2mm“(SDR 17 , PN10).  Potrubí bude vedeno v souběhu s horkovodem v nezpevněném terénu a z části pod objektem II-305(A30). Do objektu bude voda vstupovat na úrovni 1.PP ve výšce cca 2,3m nad podlahou. Prostup potrubí obvodovou stěnou bude proveden přes ocelovou chráničku DN125 s těsnícím kroužkem a zakončovací těsnící manžetou. Po vstupu do objektu bude potrubí vyvedeno do podhledu, kde se osadí hlavní objektový uzávěr (KK80). V této úrovni bude voda dále vedena do objektu.

Venkovní rozvod vody bude veden v nezámrzné hloubce, min.1,2m pod upraveným terénem. Potrubí bude v zemi uloženo do pískového lože(tl.0,1m), obsypáno pískem(tl.0,3m) a zásyp se provede štěrkopískem. Na potrubí se objímkami upevní signalizační vodič CYY-2mm a na koncích se připevní ke kovovým armaturám. Nad obsypem bude uložena výstražná fólie. Povrch terénu se uvede do původního stavu nebo se upraví dle požadavků komunikací.

Před výkopem investor zajistí vytýčení inženýrských sítí před objektem.

Při provádění přípojky musí být dodrženy příslušné normy (ČSN 736760, 736655, 733050, 736005), bezpečnostní a právní předpisy, požadavky zástupců Brněnských vodovodů a kanalizací. Práci může provádět pouze odborná firma s oprávněním.

Použité normy a předpisy :

ČSN 73 3050 	- Zemní práce

ČSN 73 6005 	- Prostorové uspořádání sítí tech. vybavení

ČSN 75 5911 	- Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí

ČSN 73 5411 	- Vodovodní přípojky

# 3. Kanalizační přípojka:

Přípojka bude začínat revizní šachtou(RŠ1) osazenou na hranici pozemku a ukončena napojením do stávající uliční revizní šachty (Š60). Pro daný objekt bude provedena přípojka z hladkých hrdlových kameninových rour o velikosti DN200.

Revizní šachta(RŠ1) byla navržena jako průlezná, z betonových prefabrikovaných dílců PREFA DN1000 typ Q1. Šachta bude složena z přímého šachetního dna stavební výšky 800mm(TBZ- Q.1 100/80), čtyřech nástavbových skruží výšky 1000mm(TBS- Q.1 100/100/9), jedné skruže výšky 500mm(TBS- Q.1 100/50/9), jedné skruže výšky 250mm(TBS- Q.1 100/25/9), přechodového šachetního kónusu(TBR- Q.1 100-63/58/9 KPS), zákrytové desky(TZK - Q.1 100-63/17) a vyrovnávacího prstence (TBW-Q.1 63/12). Spojování jednotlivých dílců šachty bude prováděno pomocí pryžového těsnění(EMT DN 1000). Těsnění bude nasazováno vždy na špici dílce, která je stlačena v prostoru spoje hrdlem následujícího dílce. Tímto je zaručeno trvale vodotěsné a pružné spojení šachetních dílců. Přechodová skruž a zákrytová deska jsou na zredukovaném výstupu zakončeny polodrážkami, do kterých zapadají pera vyrovnávacích prstenců.

Připojení kanalizačních trub na šachetní dno bude standartně provedeno ve tvaru hrdel betonových trub se zabudovaným pryžovým těsněním. Betonové dílce jsou dodávány se zabudovanými stupadly v kroku 250mm. V úrovni terénu bude šachta vybavena litinovým poklopem s nosností do 10t, který bude uložen na betonovém konuse. Šachta je provedena z betonu pevnostní třídy C 40/50 s vysokou odolností proti obrusu a agresivitě chemického prostředí stupně XA1. V případě zvýšené agresivity XA2 a XA3 musí být použit síranovzdorný cement. Pryžové těsnící profily odpovídají svými kvalitativnímii vlastnostmi ČSN EN 681-1.

Napojení přípojky z pozemku investora na uliční revizní šachtu bude provedeno protlakem v nezámrzné hloubce(min.1,2m pod upraveným terénem) pod přilehlou komunikací. Průměr chráničky bude 406mm. Protlak bude prováděn ze  startovací jámy zřízené na hranici pozemku. Startovací jáma bude provedena o velikosti 8,5x1,5 m , dno o 15cm níž než dno zaražené roury, rovina dna jámy musí být rovnoběžná s osou protlaku. Dno startovací jámy se zpevní kamennou drtí nebo ve zvodnělých terénech silničními panely. Metoda nevyžaduje opěrný blok. Objednatel zajistí výkop manipulační jamy, popřípadě vodní zdroj. Před realizací díla provede prováděcí firma prohlídku staveniště a navrhne nasazení nejvhodnější technologie.

Před započetím prací investor zajistí vytýčení stávajících inženýrských sítí    tj. polohy potrubí, kabelů a jiných podzemních zařízení. V případě, že by výsledky tohoto průzkumu ovlivnily směr a hloubku navrženého uložení potrubí, musí o tom být informován projektant !!!

# 4. Zkouška vodotěsnosti

Zkouška vodotěsnosti se provádí čistou vodou. Potrubí přípojky se plní vodou tak, aby se všechen volný vzduch z potrubí vytlačil. Plastové potrubí je potřeba před provedením zkoušky  nechat naplněné alespoň 30 minut. Svodné potrubí se zkouší vodou přetlakem nejméně 3kPa(max.50kPa). Zkouška trvá 1hodinu za průběžného sledování úrovně hladiny. Vodotěsnost potrubí je vyhovující, pokud únik vody nepřesáhne na 10 m2 vnitřní plochy potrubí 0,5 l/hod.

# 5.   Bezpečnost práce

Při dopravě, manipulaci a montáži kanalizačních šachet je třeba dbát všech opatření vyplývající ze zákona a příslušných předpisů, zejména pro práce se zavěšeným břemenem ČSN ISO 12.480-1 a práce ve výkopu ČSN EN 1610.

Při provádění kanalizační přípojky musí být dodrženy požadavky příslušných norem, bezpečnostní a právní předpisy, požadavky zástupců provozovatele vodovodů a kanalizací. Práci může provádět pouze odborná firma s oprávněním.

# 6.   Hydrotechnický výpočet

a) Množství dešťových vod : (dešťové vody  vedené do kanalizace)

Střecha ...........F1 =    696    m2

F ....................plocha

i ......................množství srážkových vod  N =1 - 161 l/s/h

k ....................součinitel odtoku

Q = F x i x k =  0,0696   x 161 x  1  =  11,20 l/s

V = 900x 11,20= 10 080l …navržena  retence s  akumulací  cca 17m3

b) Množství splaškových vod :

Roční množství ............................................................................1900 m3/rok

Qmax =  0,11 l/s