INB – DSP – 304.1 – 08 – 001 - 00

Technická zpráva

08 – DOMOVNÍ PLYNOVOD

Biotechnologický inkubátor INBIT

| 00 | 09/2008 |  | DSPS |
| --- | --- | --- | --- |
| REVIZE | DATUM | JMÉNO, PODPIS | POPIS REVIZE |

- 1. úvod :	2

2. podklady pro zpracování	2

3. řešení	2

4.  vnitřní rozvody	2

5. parametry odběru:	3

6. větrání	3

7. montáž plynovodu:	3

8. převzetí plynovodu:	3

9. bezpečnost	4

# 1. úvod :

Projekt řešil vnitřní rozvod plynu nového objektu Inbit. Objekt navazuje na objekty areálu Kampusu MU Bohunice. Plyn bude využíván pouze pro potřeby laboratoří.

Přípojka pro vnitřní rozvod navazuje na  rozvody STL plynu v areálu pro budovy A25, A26, A29, A30, A32, A36.

Tyto rozvody jsou součástí řešení výstavby Kampusu MU Bohunice etapy SO III – 328, 329 – žlutá.

# 2. podklady pro zpracování

Objekt je navrhovaný jako kancelářský, část jsou laboratoře, má sloužit pro začínající firmy v přímé návaznosti na pracoviště MU.

- Podklady

- stavební výkresy

- požadavky investora

- požadavky jednotlivých souvisejících profesí

# 3. řešení

Venkovní STL přípojka PE 40x3,6 končí 1 m od líce obvodového pláště uzávěrem Hawle. Po vstupu do budovy –chodba  PP, je přechod PE – ocel a ocelové  potrubí je vedeno do niky pro deregulaci a podružný plynoměr G16. Sestava uzávěrů, filtru, regulátoru tlaku STL-NTL a měřicích armatur je umístěna v uzamykatelné, větrané skříni. Ocelové potrubí je z černých trubek 11 353,0, spojovaných svařováním. Při prostupu stěnou je potrubí umístěno v  ochranné trubce plynotěsně utěsněné dle TPG 704 01.

# 4.  vnitřní rozvody

Vlastní vnitřní rozvody jsou z měděného potrubí. Rozvod je veden v podhledech, které budou opatřeny větracími mřížkami a pod podhledem. Prostupy stěnami jsou opatřeny chráničkami. Přesah chrániček je 50 mm, utěsnění odpovídá požadavkům na konstrukci kterou prostupují.  Z hlavního rozvodu pod stropem PP jsou odbočky do jednotlivých laboratoří příslušného podlaží a odbočka napojení  rozvodu 3.NP a 4.NP. Ve 3 a 4 NP jsou ležaté rozvody rovněž  v  podhledech.

Rozvod potrubí po vstupu do laboratoří klesá a dále pokračuje v kanálcích v podlaze nebo kolem stěn k místu napojení kulových uzávěrů.

Uzávěry budou umístěny nad pracovními místy – viz projekt zařízení laboratoří a umožní flexibilní napojení jednotlivých laboratorních hořáků pomocí hadice.

Plynovod v  kanálku je  chráněn proti korozi – asfaltovou zálivkou po celém obvodu min. 20 mm ze všech stran. Kanálek bude opatřen snímatelným krytem. Svislé vývody do výšky 30 mm nad podlahu budou chráněny.

Ležaté rozvody jsou vyspádovány k odvodňovací zátce instalované v PP.

Rozvody vedené na povrchu svislých konstrukcí – vzdálenost minimálně 20 mm od líce zdiva.

Rozvody vedené nad podlahou – minimálně 10 mm nad nášlapnou vrstvou podlahy.

# 5. parametry odběru:

Počet odběrných míst:

PP …………….34 ks

3.NP…………..37ks

4.NP…………..25 ks

_________________

celkem ………96 ks

- Spotřeba:

1 spotřebič……………………….0,12  m3/hod

Celková spotřeba …………….. 11,5    m3/hod

Přetlak plynu před hořáky (min.)   ……………………………………………….2,0 kPa

- Roční spotřeba ZP……………………………………………………………6430 m3

# 6. větrání

Prostory, kde budou umístěny spotřebiče jsou přímo větrané okny a současně je zajišťována několikanásobná výměna vzduchu prostřednictvím vzduchotechniky.

Odvětrání podhledu zajistí mřížky – dodávka stavební části.

# 7. montáž plynovodu:

Montáž plynovodu je provedena dle ČSN EN 1775.  Mohou jí provádět pouze firmy s příslušným oprávněním. O montážních pracech  bude veden deník. Případné změny musí být zaznamenávány do dokumentace. Svařování bude provedeno jen svářeči s úřední zkouškou skupiny B. Potom se provedou předepsané zkoušky pevnosti a těsnosti vzduchem dle této normy a provede se o nich zápis.

# 8. převzetí plynovodu:

Pro převzetí plynovodu a jeho uvedení do provozu platí ČSN 38 6420 čl.326 až 339. Při přebírání se prověří celé zařízení včetně dokladů a sepíše se zápis.

Doklady potřebné k převzetí plynovodu:

- revizní kniha plynovodu, jejíž součástí je mimo jiné hutní osvědčení o použitém materiálu, potvrzení o kvalifikaci svářečů, revizní zpráva plyn. zařízení, tlaková zkouška, místní provozní řád, dokumentace  k armaturám atd.

- kompletní projektová dokumentace

- tlaková zkouška

- elektrojiskrová zkouška

- výchozí revizní zpráva

# 9. bezpečnost

Při provádění, obsluze a údržbě zařízení nutno dodržovat normy, vyhlášky a návody výrobců jednotlivých zařízení, zejména“

- ČSN EN 1775,TPG 70401,TPG 80003

- ČSN 386405     Plynová zařízení

- vyhl. č. 324/90Sb. o bezpečnosti práce a techn. zařízení při stavebních  pracech