# Obsah

Obsah				1

1	ÚVOD				1

2	Základní koncepční řešenÍ, ZAREGULOVÁNÍ SYSTÉMŮ		1

3	Popis technického řešení		3

4	NÁROKY NA ENERGIE				6

5	MĚŘENÍ A REGULACE, PROTIMRAZOVÁ OCHRANA		6

6	NÁROKY NA SOUVISEJÍCÍ PROFESE		9

7	PROTIHLUKOVÁ A PROTIOTŘESOVÁ OPATŘENÍ		10

8	IZOLACE A NÁTĚRY				10

9	PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ				10

10	Montáž, provoz, údržba a obsluha zařízení		10

11	ZÁVĚR				11

# ÚVOD

Předmětem tohoto projektu je skutečné provedení úpravy větrání a klimatizace budovy biotechnologického inkubátoru INBIT v Brně Bohunicích. Tato dokumentace se týká úpravy VZT provedené v roce 2013. Ostatní zde neuvedené zařízení, nebyli upravované a jsou uvedené v původní dokumentaci skutečného provedení z 9/2008.

## Podklady pro zpracování

Tato PD vychází z realizační projektové dokumentace a z podkladů dodavatelské firmy profese vzduchotechnika. Součástí podkladů jsou také příslušné zákony a prováděcí vyhlášky, České technické normy a podklady výrobců vzduchotechnických zařízení, zejména:

- Nařízení vlády č.272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (se změnami 68/2010 Sb. a 93/2012 Sb.), kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

- Vyhláška č.6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb

- ČSN 73 0548 - Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů (1986)

- ČSN EN 15255 - Tepelné chování budov Výpočet chladícího výkonu pro odvod citelného tepla z místnosti – obecná kritéria a validační postupy  (2008)

- ČSN EN 13779 – Větrání nebytových budov – Základní požadavky na větrací a klimatizační systémy (2010)

- ČSN 12 7010 - Navrhování větracích a klimatizačních zařízení (1988)

- ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb (2009)

- Nařízení vlády č. 23/2008 Sb., Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb

- ČSN 73 0872 - Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením (1996)

- Energetické a tepelně technické výpočty pro ekonomický návrh vzduchotechnických zařízení byly realizovány v simulačním software Teruna 1.5.

## Výpočtové hodnoty klimatických poměrů

místo	:	Brno

nadmořská výška	:	227 m n m

normální tlak vzduchu	:	98,6 kPa

výpočtová teplota vzduchu :  léto :+ 32°C,  zima - 13°C, entalpie:    léto  63,7 kJ/kg s.v

# Základní koncepční řešenÍ

Budova INBIT se nachází v Brně Bohunicích. Má jedno podzemní a čtyři nadzemní podlaží. Větrání a klimatizace jednotlivých místností objektu je řešeno devíti samostatnými vzduchotechnickými jednotkami pro přívod a odvod vzduchu a jednou jednotkou pro přívod vzduchu. Pro odvětrání hygienických zázemí a dvou místností v 1.PP, jsou navrženy podtlakové ventilátory s výfukem nad střechu objektu, tyto jsou umístěny v podhledech větraných místností. Pro požární větrání únikové cesty je navržen přívodní ventilátor umístěný na střeše objektu.

Centrální VZT jednotky jsou umístěny v jednotlivých podlažích mimo 1.NP. Sání a výfuk vzduchu pro centrální VZT jednotky je řešen z fasád objektu přilehlým ke strojovnám nebo ze střechy objektu. VZT jednotka pro větrání a klimatizaci speciálních laboratoří je umístěna na střeše objektu. Jednotka je ve venkovním provedení.

Všechny centrální VZT jednotky z. č. 1 až 7 a 9 jsou vybaveny vodním ohřívačem pro ohřev vzduchu v zimním období, vodním chladičem pro chlazení vzduchu v letním období a deskovým rekuperátorem pro zpětné získávání tepla. Vlhkost přiváděného vzduchu není řízena.

Přívodní VZT jednotka z.č.10 (větrání chodeb) obsahuje vodní ohřívač pro ohřev vzduchu v zimním období, obsahuje filtr F5.

Jednotky z. č. 1 až 7 a 9 jsou vybaveny filtry G4 a F7 na přívodu a G4 na odvodu.

VZT byla rekonstruovaná u zařízení č.1 až č.10 mimo č.8. U zařízení č.1 až č.6, z.č.9 a z.č.10 jsou ponechány stávající centrální VZT jednotky výrobce CiC. Stávající jednotky CiC, u kterých to bylo potřebné z důvodu zvýšení vzduchového výkonu a tlaku mají osazené nové elektromotory. Centrální VZT jednotka zařízení č. 7 je nová výrobce Boesch (umístění jednotek – střecha a strojovna ve 4.NP). U zařízení obsluhujících laboratorní provozy (č. 1, 5, 7) byly zčásti nebo kompletně demontovány stávající rozvody a koncové elementy včetně výfukových tvarovek nad střechou objektu. Tyto zařízení byly znovu namontovány.

Pro odvod vzduchu z vybraných laboratoří ve 4.NP (laboratoř 4.30 na z. č.7.03 a laboratoř 4.27 na z. č.8.05) jsou použity z důvodu možnosti zpracovávání chemických látek samostatné odtahové ventilátory v chemicky odolném nevýbušném provedení (v chemicky odolném a nevýbušném provedení jsou provedeny i rozvody VZT a odsávací digestoře). Tyto ventilátory jsou navíc vybaveny sorpčními filtry pro možnost náplně různými druhy filtračních materiálů (aktivní uhlí). Chod ventilátorů je vázán na chod digestoře. Rozvody VZT jsou vyrobené z chemicky odolného polypropylenu. Vnitřní díly ventilátorů jsou provedeny z materiálu V2A (ocel 1.4301), mají práškové lakování. Všechny zabudované díly ventilátorů jsou v Atex provedení Ex II 3G IIA T3. Korozní odolnost jednotky je dána korozní odolností výše uvedených použitých materiálů a musí být za provozu respektována. Za provozu musí být jednotky pravidelně kontrolované a v případě zjištění vznikajícího problému musí být přijata účinná opatření k zamezení dalšího poškození. Jednotky nejsou  konstruovány pro odsávání výbušných/hořlavých prachů!

Zařízení č. 7 je vybaveno snímáním diferenciálního tlaku na ventilátoru a elektronickým přepočtem této diference na napětí (převodník dodávka MaR, trubičky na dýzách dodávka VZT). Toto umožní pomocí zpětné vazby na jednotlivé frekvenční měniče plynulé řízení vzduchového výkonu (např. pro reakci na zanášení stupňů filtrace a udržování konstantního množství vzduchu).

Na stávajících zařízeních (z. č.1 až 6 a z. č.9) jsou na přívodních a odvodních vzduchovodech osazeny měřící kříže (kanceláře) a wilsonovy mříže (laboratoře) – dodávka MaR. Toto umožní pomocí zpětné vazby na jednotlivé frekvenční měniče plynulé řízení vzduchového výkonu (např. pro reakci na zanášení stupňů filtrace a udržování konstantního množství vzduchu).

V místnostech laboratoří, kde jsou umístěny uzavíratelné digestoře je umožněno přepínání odvodního vzduchového výkonu mezi digestoří a odvodním koncovým elementem – zajistí profese MaR. Na digestořích ve 4.NP jsou umístěny filtrační komory s HEPA filtry (dodávka technologie, možnost zpracovávání biologických činitelů), bude možnost HEPA filtry vyjmout a pracovat bez nich (s ohledem na zpracovávané chemické látky a možnost poškození filtrů). Digestoře i odvodní koncové elementy v laboratořích ve 4.NP jsou připojeny přes elektronické regulátory proměnlivého průtoku vzduchu – tyto jsou ovládány nadřazeným systémem MaR. Tímto je umožněno dodržení požadovaného množství odváděného vzduchu i při odebrání odvodních HEPA filtrů a je umožněn útlumový provoz zařízení, případně reakce na nerovnoměrné zanášení filtrů.

Profese VZT v rámci šéfmontáže provede zaregulování systémů VZT a nastavení konkrétních množství vzduchu např. Prantdlovou trubicí včetně korekce pro MaR.

Sání čerstvého vzduchu je řešeno stávajícími nasávacími otvory na fasádě strojoven ve 3. a 4.NP (objektu A). Výfuk znehodnoceného vzduchu bude řešen do stávajících míst na střeše objektu přes výfukové tvarovky (u některých zařízení budou tvarovky vyměněny).

Ohřev čerstvého přiváděného vzduchu ve výměnících jednotlivých VZT zařízení tvoří topná voda s teplotním spádem 80/60°C – připojení výměníků VZT jednotek a rozvody tepla řeší profese ÚT.

Chlazení čerstvého přiváděného vzduchu ve výměnících jednotlivých VZT zařízení č. 1 až z. č.7 a z. č.9 tvoří chladící voda s teplotním spádem 6/12°C – připojení výměníků VZT jednotek a rozvody tepla řeší profese ÚT. Chladící voda je připravovaná v stávajícím centrálním zdroji chladu o výkonu 2 x 175kW.

VZT zařízení č. 7 je vybaveno vlhčením vzduchu pomocí elektrického parního vyvíječe – úprava relativní vlhkosti přiváděného vzduchu v zimním období. Tento je osazen u z. č.7 ve strojovně. Silové připojení vyvíječů zajistí profese silnoproud, připojení na pitnou vodu řeší profese ZTI.

Ovládání vodních výměníků a přímého výparníku na základě čidla teploty v přívodním potrubí řeší profese MaR. Ovládání parního vlhčení a odvlhčování (výparník a dohřívač) na základě čidla v přívodním potrubí řeší profese MaR. Dodávka čidel – profese MaR.

Stávající VZT zařízení nejsou vybaveny úpravou relativní vlhkosti vzduchu – vlhčení, odvlhčování.

Dochlazování investorem vybraných místností, respektive odvod tepelných zátěží v letním období zajišťují oběhové vodní chladící fan-coil jednotky v provedení čtyřsměrná kazeta – dvoutrubkový systém. Jednotky jsou řízeny vlastním systémem – infraovladače nebo nástěnné ovladače. Profese ÚT připojuje výměník jednotky na chladící vodu. Jednotky jsou vybaveny třícestným ventilem.

Rozvody chladu včetně rozdělovačů, sběračů, hydraulických modulů apod. jsou řešeny zpracovatelem profese ÚT. Napojení výměníků VZT jednotek a jednotek typu fan-coil na studenou vodu zajistí profese ÚT.

Pro laboratoře jsou nové potrubní rozvody v třídě těsnosti D.

Před objednáním centrálních VZT jednotek je nutno ověřit jejich obslužnou stranu dle výkresu s výrobcem.

Výrobník studené vody je používaný pouze pro chlazení v letním období. Výrobník v zimním období nepracuje.

Přípustné hodnoty hladiny hluku v  interiéru pro vybrané obsluhované místnosti jsou navrženy:

- laboratoře		max. 35 až 45 dB/A

- sklady, technické místnosti apod.	max. 55 dB/A

- chodby		max. 50 dB/A

- ostatní		dle druhu provozu max.45 - 55 dB/A

- hladina akustického tlaku v exteriéru  	max.ve dne 45 / 35 v noci dB/A

Noční doba je mezi 22:00 a 6:00. V této době budou dotčená VZT zařízení provozována v útlumovém režimu, snížení vzduchového výkonu je předpokládáno na cca 60% z plného denního chodu.

Uvedené hladiny se týkají pouze prostorů, které jsou součástí rekonstrukce, ve kterých jsou osazeny nové rozvody VZT a nové koncové elementy.

## Energetické zdroje

### Elektrická energie, Tepelná energie

Elektrická energie je uvažována pro pohon elektromotorů VZT a KLM zařízení a pro výrobu páry v elektrických parních vyvíječích - rozvodná soustava 3 + PEN, 50 Hz, 400V /230V

Pro ohřev a chlazení vzduchu bude sloužit ostrá topná a studená voda s rozsahem pracovních teplot tw1/tw2 = 80/60°C respektive tw1/tw2  = 6/12°C. Rozvody topné a studené vody zajistí profese ÚT.

# Popis technického řešení

Návrh a úpravy stávající VZT a klimatizace předmětných prostor vychází ze současných stavebních dispozic, technických možností a požadavků kladených na interní mikroklima v jednotlivých místnostech. Pro rozvod vzduchu se počítá s nízkotlakými systémy. Systémy a jednotlivé funkční celky u „čistých laboratoří“ jsou navrženy tak, aby byl trvale zajištěn kaskádový systém přetlaku vzduchu (od prostor s nejvyšší třídou čistoty k nejnižší). Výměny vzduchu a množství vzduchu v jednotlivých místnostech jsou patrné z tabulky místností, která je součástí této technické zprávy.

Veškeré potrubní rozvody VZT pro prostory laboratoří jsou provedeny v min.třídě těsnosti C. V prostoru čistých laboratoří v třídě těsnosti D.

Navržená KLM zařízení jsou rozdělena do následujících funkčních celků :

Zařízení č. 1 - Laboratoře 1.PP

Pro větrání a klimatizaci laboratoří v prostoru 1.PP je použita VZT jednotka, která zajišťuje dvoustupňovou filtraci čerstvého přívodního vzduchu G4 a F7, rekuperaci tepla pomocí deskového výměníku s křížovým prouděním, ohřev přívodního vzduchu pomocí vodního výměníku v zimním období a chlazení pomocí vodního výměníku v letním období. Jednotka není vybavena úpravou relativní vlhkosti přiváděného vzduchu v zimním ani letním období. VZT jednotka je umístěná ve strojovně VZT m. č.0.17. Sání čerstvého vzduchu je řešeno z anglického dvorku přes společnou protidešťovou žaluzii při strojovně VZT, výfuk vzduchu je řešen nad střechu objektu přes protidešťovou tvarovku. Rozvody vzduchu jsou řešené pomocí čtyřhranných potrubí z pozinkovaného plechu. Jako koncové elementy jsou použité přívodní a odvodní anemostaty. Odvody vzduchu z laboratoří je možné přepínat mezi koncovým elementem a uzavíratelnou digestoří.

Na rozvodech jsou umístěny wilsonovy mříže (dodávka MaR) a je možnost zobrazení aktuálního množství vzduchu na centrální VZT ve velínu (dávka MaR).

Izolace na centrálním VZT systému : přívodní potrubní rozvod je v daném podlaží ve směru od jednotky do vnitřních prostorů tepelně izolován tvrzenou tepelnou izolací tl.40 mm – zabránění kondenzace vodní páry na potrubí v přechodném a letním období, ve strojovně VZT je jak přívodní, tak odvodní vzduchovod izolován tvrzenou tepelnou protihlukovou izolací tl. 60mm. Na potrubních rozvodech může být umístěna i protipožární izolace s odolností 45 minut s atestem – viz výkresová část PD.

Jednotka je napojena na systém rozvodů tepla a chladu.

Systém nízkotlakého větrání jako celek je navržen jako podtlakový vzhledem k ostatním prostorům. Ovládání a regulaci zajistí profese MaR. Jako referenční bod je uvažováno společné přívodní potrubí.

Zařízení č. 2 - Technické zázemí, sklady 1.PP

Pro větrání a klimatizaci technických zázemí a skladů v prostoru 1.PP je použita jednotka, která zajišťuje dvoustupňovou filtraci čerstvého přívodního vzduchu G4 a F7, rekuperaci tepla pomocí deskového výměníku s křížovým prouděním, ohřev přívodního vzduchu pomocí vodního výměníku v zimním období a chlazení pomocí vodního výměníku v letním období. Jednotka není vybavena úpravou relativní vlhkosti přiváděného vzduchu v zimním ani letním období. VZT jednotka je umístěná ve strojovně VZT m. č.0.17. Sání čerstvého vzduchu je řešeno z anglického dvorku přes společnou protidešťovou žaluzii při strojovně VZT, výfuk vzduchu je řešen do anglického dvorku přes protidešťovou žaluzii při strojovně VZT. Rozvody vzduchu jsou řešené pomocí čtyřhranných a kruhových potrubí z pozinkovaného plechu. Jako koncové elementy jsou použité přívodní a odvodní vyústky, anemostaty a talířové ventily.

Na rozvodech jsou umístěny měřící kříže (dodávka MaR) a je zobrazeno aktuální množství vzduchu na centrální VZT ve velínu (dávka MaR).

Zařízení č. 3 – Kanceláře 1.NP

Pro větrání a klimatizaci kanceláří a místností v prostoru 1.NP je použita jednotka, která zajišťuje dvoustupňovou filtraci čerstvého přívodního vzduchu G4 a F7, rekuperaci tepla pomocí deskového výměníku s křížovým prouděním, ohřev přívodního vzduchu pomocí vodního výměníku v zimním období a chlazení pomocí vodního výměníku v letním období. Jednotka není vybavena úpravou relativní vlhkosti přiváděného vzduchu v zimním ani letním období. VZT jednotka je umístěná ve strojovně VZT m. č. 2.17. Sání čerstvého vzduchu je řešeno z fasády objektu přes společnou protidešťovou žaluzii při strojovně VZT, výfuk vzduchu je napojen na stupačku procházející nad střechu objektu, kde je zakončen výfukovou tvarovkou. Rozvody vzduchu jsou řešené pomocí čtyřhranných a kruhových potrubí z pozinkovaného plechu. Jako koncové elementy jsou použité přívodní a odvodní vyústky, anemostaty a talířové ventily.

Na rozvodech jsou umístěny měřící kříže (dodávka MaR) a je zobrazeno aktuální množství vzduchu na centrální VZT ve velínu (dodávka MaR).

Zařízení č.4 – Kanceláře 2.NP

Pro větrání a klimatizaci kanceláří a místností v prostoru 2.NP je použita jednotka, která zajišťuje dvoustupňovou filtraci čerstvého přívodního vzduchu G4 a F7, rekuperaci tepla pomocí deskového výměníku s křížovým prouděním, ohřev přívodního vzduchu pomocí vodního výměníku v zimním období a chlazení pomocí vodního výměníku v letním období. Jednotka není vybavena úpravou relativní vlhkosti přiváděného vzduchu v zimním ani letním období. VZT jednotka je umístěná ve strojovně VZT m. č. 2.17. Sání čerstvého vzduchu je řešeno z fasády objektu přes společnou protidešťovou žaluzii při strojovně VZT, výfuk vzduchu je napojen na stupačku procházející nad střechu objektu, kde je zakončen výfukovou tvarovkou. Rozvody vzduchu jsou řešené pomocí čtyřhranných a kruhových potrubí z pozinkovaného plechu. Jako koncové elementy jsou použité přívodní a odvodní vyústky, anemostaty a talířové ventily.

Na rozvodech jsou umístěny měřící kříže (dodávka MaR) a je zobrazeno aktuální množství vzduchu na centrální VZT ve velínu (dávka MaR).

Zařízení č. 5 – Laboratoře 3.NP

Pro větrání a klimatizaci laboratoří v prostoru 3.NP je použita jednotka, která zajišťuje dvoustupňovou filtraci čerstvého přívodního vzduchu G4 a F7, rekuperaci tepla pomocí deskového výměníku s křížovým prouděním, ohřev přívodního vzduchu pomocí vodního výměníku v zimním období a chlazení pomocí vodního výměníku v letním období. Jednotka není vybavena úpravou relativní vlhkosti přiváděného vzduchu v zimním ani letním období. VZT jednotka je stávající, je umístěná ve strojovně VZT m. č. 3.16. Sání čerstvého vzduchu je řešeno z fasády strojovny přes protidešťovou společnou žaluzii při strojovně VZT, výfuk vzduchu je řešen nad střechu objektu přes protidešťovou tvarovku. Rozvody vzduchu jsou řešené pomocí čtyřhranných potrubí z pozinkovaného plechu. Jako koncové elementy jsou použité přívodní a odvodní anemostaty velikosti 600x24. Odvody vzduchu z laboratoří je možné přepínat mezi koncovým elementem a uzavíratelnou digestoří. Laboratoř 3.25 nemá osazenou digestoř. Odvod vzduchu je řešen pouze koncovými elementy – čtvercovými anemostaty umístěnými v podhledu.

V laboratořích s osazenými digestořemi je zajištěno přepínání odvodního vzduchového výkonu mezi koncovým elementem a digestoří pomocí uzavíracích těsných klapek ovládaných servopohonem. Na rozvodech jsou umístěny wilsonovy mříže (dodávka MaR) a je zobrazeno aktuální množství vzduchu na centrální VZT ve velínu (dávka MaR).

Izolace na centrálním VZT systému : přívodní potrubní rozvod je v daném podlaží ve směru od jednotky do vnitřních prostorů tepelně izolován tvrzenou tepelnou izolací tl.40 mm – zabránění kondenzace vodní páry na potrubí v přechodném a letním období, ve strojovně VZT je jak přívodní, tak odvodní vzduchovod izolován tvrzenou tepelnou protihlukovou izolací tl. 60mm. Tepelnou izolací tl. 60mm je izolováno i stoupací výfukové potrubí, které prochází nad střechu objektu. Na potrubních rozvodech může být umístěna i protipožární izolace s odolností 45 minut s atestem – viz. výkresová část PD.

Jednotka je napojena na systém rozvodů tepla a chladu.

Systém nízkotlakého větrání jako celek je navržen jako podtlakový vzhledem k ostatním prostorům. Ovládání a regulaci zajistí profese MaR. Jako referenční bod je uvažováno společné přívodní potrubí.

Zařízení č. 6 – Kanceláře 3.NP

Pro větrání a klimatizaci kanceláří a místností v prostoru 3.NP je použita jednotka, která zajišťuje dvoustupňovou filtraci čerstvého přívodního vzduchu G4 a F7, rekuperaci tepla pomocí deskového výměníku s křížovým prouděním, ohřev přívodního vzduchu pomocí vodního výměníku v zimním období a chlazení pomocí vodního výměníku v letním období. Jednotka není vybavena úpravou relativní vlhkosti přiváděného vzduchu v zimním ani letním období. VZT jednotka je umístěná ve strojovně VZT m. č. 3.16. Sání čerstvého vzduchu je řešeno z fasády objektu přes společnou protidešťovou žaluzii při strojovně VZT, výfuk vzduchu je napojen na stupačku procházející nad střechu objektu, kde je zakončen výfukovou tvarovkou. Rozvody vzduchu jsou řešené pomocí čtyřhranných a kruhových potrubí z pozinkovaného plechu. Jako koncové elementy jsou použité přívodní a odvodní vyústky, anemostaty a talířové ventily.

Na rozvodech jsou umístěny měřící kříže (dodávka MaR) a je zobrazeno aktuální množství vzduchu na centrální VZT ve velínu (dávka MaR).

Zařízení č. 7 – Laboratoře 4.NP

Pro větrání a klimatizaci uvažovaných prostorů laboratoří v 4.NP je navržena samostatná centrální VZT jednotka, která zajišťuje dvoustupňovou filtraci čerstvého vzduchu F6 a F9, rekuperaci tepla (pomocí deskového výměníku s křížovým prouděním), ohřev přívodního vzduchu pomocí vodního výměníku v zimním období a chlazení přívodního vzduchu v letním období. Pro zimní období je navrženo vlhčení vzduchu pomocí elektrického parního vyvíječe a distributoru osazeného ve VZT jednotce. Elektrický vyvíječ je umístěn ve strojovně VZT. Řízené letní odvlhčování není uvažováno. Zařízení pracuje se 100% čerstvého vzduchu. V návrhu je uvažováno s možností snížení vzduchového výkonu na 50% maximální hodnoty v mimopracovní dobu – umožní jednootáčkové motory přívodního a odvodního ventilátoru řízené frekvenčními měniči. Na jednotce je převodník přívodního a odvodního ventilátoru 0 až 10 V pro odečet dopravovaného množství vzduchu. Jednotka je ve vnitřním provedení, umístěna na vlastním nosném rámu opatřeným nastavitelnými nožičkami ve strojovně VZT ve 4.NP. Součástí vybavení jednotky jsou tlumící manžety a zápachové uzávěry na straně rekuperátoru ZZT a chladící komory.

Filtrovaný, tepelně a vlhkostně upravený vzduch (teplota přívodního vzduchu v letním období tp = 18 °C a v zimním období tp = 24 °C při relativní vlhkosti přiváděného vzduchu v zimním období Rhp = 35 %) je do obsluhovaného prostoru transportován čtyřhranným potrubím z pozinkovaného plechu. Jako koncové elementy slouží přívodní anemostaty. Odvod znehodnoceného vzduchu je taktéž čtyřhranným potrubním rozvodem. Odvod vzduchu je řešen čistými nástavci s HEPA filtry s možností přepínání odvodu vzduchu přes uzavíratelné digestoře. Digestoře jsou vybaveny komorou pro HEPA filtry včetně filtračních vložek H13 – dodávka technologie. Při zapnutí digestoře dojde k přenastavení uzavíracích klapek – uzavře se koncový element a otevře se odvod přes digestoř. V odvodním potrubí digestoře je osazené čidlo průtoku.

V laboratoři 4.30 je odvod vzduchu z koncového elementu i z digestoře řešen samostatným ventilátorem 7.03 umístěným na střeše objektu. Ventilátor 7.03 je v chemicky odolném a nevýbušném provedení. Je vybaven sorpčním filtrem pro možnost vkládání různých filtračních materiálů. Z výroby je dodán sorpční filtr s náplní z neimpregnovaného aktivního uhlí. Konkrétní náplň sorpčního filtru určí nájemce na základě zpracovávaných chemikálií. Nájemce bude hlídat stav zanesení tohoto filtru a jeho včasnou výměnu. Potrubní rozvod od koncových elementů (digestoř, čisté nástavce) po ventilátor je z chemicky odolného materiálu – polypropylen. Tímto je možnost v uvedené laboratoři (v prostoru digestoře) pracovat s chemickými sloučeninami odpovídajícími materiálu VZT rozvodů, digestoře a náplni sorpčního filtru. Nájemci laboratoře bude sdělen materiál odvodního VZT potrubí (polypropylen) a chemická odolnost digestoře (dodávka technologie). Ventilátor 7.03 je v chodu zároveň s jednotkou 7.01 – zajistí MaR. Motor je ovládán frekvenčním měničem - plynulá reakce na zanášení stupňů filtrace. V laboratoři 4.30 je systém namontován pouze v rámci přípravy. Digestoř bude dodána později (dodávka technologie). VZT pro odtah této digestoře je zakončeno v podhledu pomocí uzavírací klapky.

V případě zpracovávání chemických sloučenin, které mohou poškodit HEPA filtry umístěné v digestořích, je možnost tyto filtry vyjmout. V laboratořích mohou být zpracovávány pouze látky, které nepoškodí potrubní rozvody – m. č. 4.24, 4.25, 4.26 a 4.31 mají potrubní rozvody z pozinkovaného plechu, m. č.4.30 má potrubní rozvody z polypropylenu.

Nad odvodními digestořemi a koncovými elementy jsou osazeny elektronické regulátory proměnlivého průtoku vzduchu. Profese MaR pomocí daného regulátoru zajistí dodržení požadovaného průtoku vzduchu z odvodního prvku (koncový element, digestoř). Tento bude zajištěn i při vyjmutí HEPA filtru z daného prvku – regulátor se víc uzavře.

Izolace na centrálním VZT systému : přívodní potrubní rozvod je v daném podlaží ve směru od jednotky do vnitřních prostorů tepelně izolován tvrzenou tepelnou izolací tl.40 mm – zabránění kondenzace vodní páry na potrubí v přechodném a letním období, ve strojovně VZT je jak přívodní, tak odvodní vzduchovod izolován tvrzenou tepelnou protihlukovou izolací tl. 60mm případně protipožární izolací.

Jednotka bude napojena na systém rozvodů tepla a chladu - dodávka profese ÚT, odvod kondenzátu od sifonů VZT jednotky nad podlahové vpusti je dodávkou profese ZTI. Připojení elektrického vyvíječe na zdroj pitné vody je dodávkou profese ZTI.

Systém nízkotlakého větrání jako celek je navržen jako podtlakový vzhledem k ostatním prostorům. Ovládání a regulaci zajistí profese MaR. Jako referenční bod je uvažováno společné přívodní a odvodní potrubí (s možností přepnutí řízení).

Součást zařízení je i demontáž stávající VZT jednotky 7.1 včetně potrubních rozvodů. Součástí dodávky nové jednotky z. č. 7.01 je místní montáž provedená výrobcem.

Na regulátorech budou nastaveny požadované hodnoty průtoku například pomocí ovladače ZTH.

Zařízení č. 8 – Laboratoře speciální 4.NP

VZT zařízení nebylo rekonstruováno. Platí dokumentace skutečného provedení z 9/2008.

Zařízení č. 9 – Kanceláře 4.NP

Pro větrání a klimatizaci kanceláří a místností v prostoru 4.NP je použita jednotka, která zajišťuje dvoustupňovou filtraci čerstvého přívodního vzduchu G4 a F7, rekuperaci tepla pomocí deskového výměníku s křížovým prouděním, ohřev přívodního vzduchu pomocí vodního výměníku v zimním období a chlazení pomocí vodního výměníku v letním období. Jednotka není vybavena úpravou relativní vlhkosti přiváděného vzduchu v zimním ani letním období. VZT jednotka je umístěná ve strojovně VZT m. č. 4.17. Sání čerstvého vzduchu je řešeno z fasády objektu přes společnou protidešťovou žaluzii při strojovně VZT, výfuk vzduchu je napojen na stupačku procházející nad střechu objektu, kde je zakončen výfukovou tvarovkou. Rozvody vzduchu jsou řešené pomocí čtyřhranných a kruhových potrubí z pozinkovaného plechu. Jako koncové elementy jsou použité přívodní a odvodní vyústky, anemostaty a talířové ventily.

Na rozvodech jsou umístěny měřící kříže (dodávka MaR) a je zobrazeno aktuální množství vzduchu na centrální VZT ve velínu (dávka MaR).

Zařízení č. 10 – Větrání schodiště

Pro větrání prostoru schodiště 1.PP až 4.NP je použita jednotka – přívodní ventilátor, která zajišťuje jednostupňovou filtraci čerstvého přívodního vzduchu F5 a ohřev přívodního vzduchu pomocí vodního výměníku v zimním období. Jednotka není vybavena úpravou relativní vlhkosti přiváděného vzduchu v zimním ani letním období. VZT jednotka zůstane stávající, je umístěná v prostoru podhledu v m. č. 0.08. Sání čerstvého vzduchu je řešeno z anglického dvorku přes protidešťovou žaluzii.

Rozvody vzduchu jsou řešené pomocí čtyřhranných potrubí z pozinkovaného plechu. Jako koncové elementy jsou použité přívodní vyústky umístěné na stěně chodby se schodištěm.

Zařízení č.21 – Letní dochlazování vybraných místností

Pro individuální letní dochlazení místností vybraných investorem nezávisle na centrálních systémech větrání a klimatizace jsou navrženy vnitřní čtyřsměrné kazetové jednotky typu fan-coil pracujících s oběhovým vzduchem v předmětné místnosti. Jednotky jsou navrženy v provedení dvoutrubkový systém.

FCU jednotky jsou umístěny v podhledové konstrukci dané místnosti. Jsou spouštěny a řízeny individuálně podle potřeby z obsluhovaného prostoru pomocí daného infraovladače. V místnosti 4.15 jsou osazeny dvě kazetové jednotky ovládané společným nástěnným ovladačem.

Každá kazetová jednotka je vybavena čerpadlem kondenzátu a ventilovým vybavením. Silové napojení každé vnitřní jednotky jde dodávkou profese silnoproud.

Gravitační odvod kondenzátu od každé jednotky přes zápachovou uzávěru zajistí profese ZTI.

Z důvodů celkové hodnoty odebíraného chladícího výkonu jsou v této PD skutečného provedení zakresleny ve výkresech a uvedeny v tabulkách i fan-coily osazené v roce 2008. Tyto mají pozice 21.04 – 21.08. Popis těchto fan-coilů je uveden v původní dokumentaci skutečného provedení z 09/2008.

# NÁROKY NA ENERGIE

K zajištění chodu větracích a klimatizačních zařízení je třeba zabezpečit následující zdroje energií:

Viz nedílná příloha technické zprávy : Přehled výkonů po zařízeních

# MĚŘENÍ A REGULACE, PROTIMRAZOVÁ OCHRANA

Navržené vzduchotechnické a klimatizační jednotky jsou řízeny a regulovány samostatným systémem měření a regulace – profese MaR.

Obecné požadavky:

- ovládání zařízení dle tabulek výkonů

- protimrazová ochrana teplovodního výměníku – měření na straně vzduchu i vody.

- Při poklesnutí teploty: 1.-vypnutí ventilátoru, 2.-uzavření klapek, 3.-otevření třícestného ventilu, 4.-spuštění čerpadla

- pro novou digestoř ve 4.30, m. č. 4.21 a 4.27 bude ze strany VZT pouze příprava, digestoř nebude ze strany technologie dodána (uzavírací klapky, průtokoměry, regulátory tam budou)

- ovládání chodu ventilátorů, silové napájení ovládaných zařízení

- regulace teploty vzduchu řízením výkonu  teplovodních ohřívačů  v zimním období

- regulace teploty vzduchu řízením výkonu  vodních chladičů  v letním období

- umístění a dodávka teplotních a vlhkostních čidel

- řízení účinnosti deskových výměníků nastavováním obtokové klapky

- ovládání  uzavíracích  klapek na jednotkách včetně dodání servopohonů k novým zařízením (7.01, 7.03)

- snímání zanášení stupňů filtrace + signalizace zanesení filtrů

- signalizace bezporuchového chodu ventilátorů pomocí diferenčního snímače tlaku

- poruchová signalizace, připojení regulace a signalizace všech zařízení na velící centralizované stanoviště

- zajištění požadovaných současností chodu jednotlivých zařízení v příslušných funkčních celcích (z. č. 7)

- signalizace požárních klapek ( Z / O ) – podružná signalizace polohy na panel požárních klapek

- přeložení a úpravy stávajících rozvodů pro umožnění montáže nových VZT

Požadavky po jednotlivých zařízeních:

Zařízení č.1 - Laboratoře 1.PP

- prověření použitelnosti stávajících FM pro upravované zařízení a případná dodávka nových frekvenčních měničů

- dodávka wilsonových mříží do přívodního (800 x 355 mm, V = 4650 m3/h, m. č. 0.10) a odvodního (800 x 355 mm, V = 4900 m3/h, m. č. 0.11) potrubí

- dodávka servopohonů k uzavíracím klapkám, prověření možnosti použití stávajících servopohonů

- ovládání logiky otevírání servopohonů digestoř vs. koncový element na zařízeních laboratoří

- dodávka průtokoměrů nad uzavíratelné digestoře včetně zapnutí varovné kontrolky při nedostatečném průtoku vzduchu na digestoři

- profese MaR ověří řízení teploty přívodního vzduchu u centrální VZT. Teplota přívodního vzduchu bude ovládaná podle čidla teploty v přívodním potrubí (čidla teploty – dodávka MaR)

- plynulá regulace výkonu ventilátorů na přívodu i odvodu vzhledem ke stupni zanášení filtrů (frekvenční měniče)/, snímání a zajištění konstantního průtoku vzduchu na přívodu i odvodu zařízení  - měřící prvky v potrubí

- budou odstraněny požární klapky PPK1 a PPK2 z m. č. 0.11. Místo požárních klapek PPK3 a PPK4 budou osazeny větší 1.100 a 1.101 s koncovým spínačem 24 V – signalizace stavu PK na panel

Zařízení č.2 - Technické zázemí, sklady 1.PP

- dodávka wilsonových mříží do přívodního (560 x 250 mm, V = 3100 m3/h, m. č. 0.17) a odvodního (400 x 400 mm, V = 2920 m3/h, m. č. 0.17) potrubí včetně montáže do potrubí – upozornit, že dodavatelská firma před objednáním musí ověřit rozměr potrubí

- profese MaR ověří řízení teploty přívodního vzduchu u centrální VZT. Teplota přívodního vzduchu bude ovládaná podle čidla teploty v přívodním potrubí (čidla teploty – dodávka MaR)

- plynulá regulace výkonu ventilátorů na přívodu i odvodu vzhledem ke stupni zanášení filtrů (frekvenční měniče)/, snímání a zajištění konstantního průtoku vzduchu na přívodu i odvodu zařízení  - měřící prvky v potrubí

Zařízení č.3 – Kanceláře 1.NP

- prověření použitelnosti stávajících FM pro upravované zařízení a případná dodávka nových frekvenčních měničů

- dodávka měřících křížů do přívodního (560 x 250 mm, V = 2970 m3/h, m. č. 2.19) a odvodního (630 x 250 mm, V = 3260 m3/h, m. č. 2.19) potrubí včetně montáže do potrubí – upozornit, že dodavatelská firma před objednáním musí ověřit rozměr potrubí

- profese MaR ověří řízení teploty přívodního vzduchu u centrální VZT. Teplota přívodního vzduchu bude ovládaná podle čidla teploty v přívodním potrubí (čidla teploty – dodávka MaR)

- plynulá regulace výkonu ventilátorů na přívodu i odvodu vzhledem ke stupni zanášení filtrů (frekvenční měniče)/, snímání a zajištění konstantního průtoku vzduchu na přívodu i odvodu zařízení  - měřící prvky v potrubí

Zařízení č.4 – Kanceláře 2.NP

- prověření použitelnosti stávajících FM pro upravované zařízení a případná dodávka nových frekvenčních měničů

- dodávka měřících křížů do přívodního (630 x 250 mm, V = 3000 m3/h, m. č. 2.15) a odvodního (630 x 250 mm, V = 3100 m3/h, m. č. 2.15) potrubí včetně montáže do potrubí – upozornit, že dodavatelská firma před objednáním musí ověřit rozměr potrubí

- profese MaR ověří řízení teploty přívodního vzduchu u centrální VZT. Teplota přívodního vzduchu bude ovládaná podle čidla teploty v přívodním potrubí (čidla teploty – dodávka MaR)

- plynulá regulace výkonu ventilátorů na přívodu i odvodu vzhledem ke stupni zanášení filtrů (frekvenční měniče)/, snímání a zajištění konstantního průtoku vzduchu na přívodu i odvodu zařízení  - měřící prvky v potrubí

Zařízení č.5 – Laboratoře 3.NP

- dodávka wilsonových mříží do přívodního (800 x 500 mm, V = 7050 m3/h, m. č. 3.19) a odvodního (1000 x 450 mm, V = 7450 m3/h, m. č. 3.18) potrubí včetně montáže do potrubí – upozornit, že dodavatelská firma před objednáním musí ověřit rozměr potrubí

- prověření použitelnosti stávajících FM pro upravované zařízení a případná dodávka nových frekvenčních měničů

- dodávka servopohonů k uzavíracím klapkám, prověření možnosti použití stávajících servopohonů

- ovládání logiky otevírání servopohonů digestoř vs. koncový element na zařízeních laboratoří

- dodávka průtokoměrů nad uzavíratelné digestoře včetně zapnutí varovné kontrolky při nedostatečném průtoku vzduchu na digestoři

- profese MaR ověří řízení teploty přívodního vzduchu u centrální VZT. Teplota přívodního vzduchu bude ovládaná podle čidla teploty v přívodním potrubí (čidla teploty – dodávka MaR)

- plynulá regulace výkonu ventilátorů na přívodu i odvodu vzhledem ke stupni zanášení filtrů (frekvenční měniče)/, snímání a zajištění konstantního průtoku vzduchu na přívodu i odvodu zařízení  - měřící prvky v potrubí

Zařízení č.6 – Kanceláře 3.NP

- dodávka měřících křížů do přívodního (500 x 250 mm, V = 2150 m3/h, m. č. 3.15) a odvodního (400 x 250 mm, V = 1800 m3/h, m. č. 3.15) potrubí včetně montáže do potrubí – upozornit, že dodavatelská firma před objednáním musí ověřit rozměr potrubí

- profese MaR ověří řízení teploty přívodního vzduchu u centrální VZT. Teplota přívodního vzduchu bude ovládaná podle čidla teploty v přívodním potrubí (čidla teploty – dodávka MaR)

- plynulá regulace výkonu ventilátorů na přívodu i odvodu vzhledem ke stupni zanášení filtrů (frekvenční měniče)/, snímání a zajištění konstantního průtoku vzduchu na přívodu i odvodu zařízení  - měřící prvky v potrubí

Zařízení č.7 – Laboratoře 4.NP

- dodávka nových FM k z. č. 7.01 a 7.03

- dodávka převodníku statického tlaku na řídící napětí – odečítání hodnoty průtoku vzduchu na dané VZT jednotce (7.01 - přívod / odvod, 7.03 )

- dodávka servopohonů k uzavíracím klapkám, prověření možnosti použití stávajících servopohonů

- ovládání logiky otevírání servopohonů digestoř vs. koncový element na zařízeních laboratoří

- dodávka průtokoměrů nad uzaviratelné digestoře včetně zapnutí varovné kontrolky při nedostatečném průtoku vzduchu na digestoři

- měření stavu zanesení jednotlivých HEPA filtrů na digestořích a v odvodních koncových elementech

- zajištění současného chodu ventilátoru 7.03 s jednotkou 7.01

- Nad odvodními digestořemi a koncovými elementy v laboratořích 4.NP budou osazeny elektronické regulátory proměnlivého průtoku vzduchu. Profese MaR pomocí daného regulátoru zajistí dodržení požadovaného průtoku vzduchu z odvodního prvku (koncový element, digestoř). Tento bude zajištěn i při vyjmutí HEPA filtru z daného prvku – regulátor se víc uzavře. Vyjmutí HEPA filtru je umožněno z důvodu zpracovávání chemických látek, které mohou tento filtr poškodit. . Ovládání regulátorů.

- Zapojení bezpečnostního okruhu pro blokování zvlhčovače 7.02 z nadřazeného systému MaR – čidlo tlakové diference a QBM 81-3 a bezpečnostní hygrostat HBC ke každému zvlhčovači dodávka VZT

- Ovládání parních vyvíječů z nadřazeného systému MaR přes napětí 0 až 10 V

- protimrazová ochrana teplovodního výměníku – měření na straně vzduchu i vody.

- Při poklesnutí teploty: 1.-vypnutí ventilátoru, 2.-uzavření klapek, 3.-otevření třícestného ventilu, 4.-spuštění čerpadla

- řízené zimní dovlhčování - ovládání parního zvlhčovače

- plynulá regulace výkonu ventilátorů na odvodu vzhledem ke stupni zanášení filtrů (frekvenční měniče)/, snímání a zajištění konstantního průtoku vzduchu na přívodu i odvodu zařízení  - napojení se na převodník ventilátorů u VZT jednotky

- snímání zanášení třetího stupně filtrace na koncových elementech

- umístění čidel tlaku do odvodního potrubí před 7.01 a 7.03 – řízení otáček ventilátoru, možnost přepnutí na řízení na průtok (přes snímač průtoku na vent.)

- protimrazová ochrana na ZZT řešena pomocí analogového čidla

Zařízení č.9 – Kanceláře 4.NP

- dodávka měřících křížů do přívodního (550 x 250 mm, V = 2680 m3/h, m. č. 4.17) a odvodního (560 x 250 mm, V = 2330 m3/h, m. č. 4.15) potrubí včetně montáže do potrubí – upozornit, že dodavatelská firma před objednáním musí ověřit rozměr potrubí

- profese MaR ověří řízení teploty přívodního vzduchu u centrální VZT. Teplota přívodního vzduchu bude ovládaná podle čidla teploty v přívodním potrubí (čidla teploty – dodávka MaR)

- plynulá regulace výkonu ventilátorů na přívodu i odvodu vzhledem ke stupni zanášení filtrů (frekvenční měniče)/, snímání a zajištění konstantního průtoku vzduchu na přívodu i odvodu zařízení  - měřící prvky v potrubí

- prověření použitelnosti stávajících FM pro upravované zařízení a případná dodávka nových frekvenčních měničů

# NÁROKY NA SOUVISEJÍCÍ PROFESE

## Stavební úpravy:

- demontáž a zpětná montáž podhledů v místnostech, kde budou probíhat úpravy VZT

- otvory pro VZT potrubí včetně zapravení a odklizení suti

- podpěry pod VZT potrubí na střeše

- kryt na Cu potrubí procházející po střeše

- základy výšky 500 mm pod jednotky umístěné na střeše objektu

- 3 x dveřní mřížka v 1.NP

- obložení a dotěsnění prostupů VZT potrubí izolačními protiotřesovými hmotami v rámci zapravení

- dotěsnění a oplechování prostupů střešní konstrukcí

- zajištění případných nátěrů VZT prvků umístěných na fasádě, či střeše objetu (architektonické ztvárnění)

- stavební, výpomocné práce

- zřízení revizních otvorů pro přístup k ventilátorům, regulačním a požárním klapkám nerozebíratelných částech podhledu

- úprava – výměny – v podhledech, kde vychází kazety mezi rastr

- konstrukce pro zavěšení parního vyvíječe ve 4.NP

## Silnoproud:

- Silové připojení dle tabulek výkonů

- Silové připojení parních vyvíječu 7.02

- přeložení a úpravy stávajících rozvodů pro umožnění montáže nových VZT

- Osazení elektrikářské krabice pro ovladač skupiny fancoilů – viz tabulka místností

## ÚT a rozvody chladu:

- připojení ohřívače a chladiče VZT z. č. 7 na topnou a chladící vodu včetně dodávky příslušných okruhů

- profese ÚT ověří možnost použití stávajících rozvodů případně provede jejich úpravu na aktuální výkony u všech centrálních VZT zařízení

- profese ÚT provede opravy izolací, protékajících šroubení apod. – viz Fáze 2

- přeložení a úpravy stávajících rozvodů pro umožnění montáže nových VZT

- připojení osazených fancoilů na studenou vodu – součástí FCU je třícestný ventil – Kvs=1,6

## ZTI:

- odvod kondenzátu od sifonů VZT jednotky 7.01 nad podlahové vpusti (3 x kondenzát na jednotce – chladič, ZZT, parní vlhčení – horký kondenzát)

- odvod kondenzátu od parního vyvíječe 7.02 – 5 l/min na každý vyvíječ, teplota  95 °C

- napojení parního vyvíječe 7.022 na zdroj pitné vody – průměr 0,5“, teplota 1 až 40°C, tlak 1 až 10 bar, 5 l/min na každý vyvíječ

- Odvod kondenzátu od stoupacích plastových potrubí v místnostech 4.31 a 4.27 přes zápachovou uzávěrku – může vysychat

- přeložení a úpravy stávajících rozvodů pro umožnění montáže nových VZT

- Odvod kondenzátu od vnitřních KLM jednotek z. č. 20

- Odvod kondenzátu od fancoilů

## Technologie laboratoří:

- Dodávka nových uzavíratelných digestoří do laboratoří 4.30, 4.21 a 4.27 (možno dodat později, ve VZT bude provedena příprava), digestoře v 4.30 a 4.27 budou v nevýbušném provedení odpovídajícím provedení VZT

- Osazení a dodávka filtračních komor s HEPA filtry nad digestoře v 4.NP – počáteční tlaková ztráta 230Pa

# PROTIHLUKOVÁ A PROTIOTŘESOVÁ OPATŘENÍ

Do rozvodných tras potrubí jsou vloženy tlumiče hluku, které zabrání nadměrnému šíření hluku od  ventilátorů do větraných místností. Tyto tlumiče jsou osazeny jak v přívodních, tak odvodních trasách všech vzduchovodů. Vzduchovody jsou protihlukově izolovány od zdroje hluku za jednotlivé tlumiče jak na sání, tak na výtlaku. Veškeré točivé stroje (jednotky, ventilátory) jsou pružně uloženy za účelem zmenšení vibrací přenášejících se stavebními konstrukcemi – stavitelné nohy jsou podloženy rýhovanou gumou. Veškeré vzduchovody jsou napojeny na ventilátory přes tlumicí vložky nebo ohebné zvukově izolované potrubí. Potrubí je na závěsech podloženo tlumicí gumou. Všechny prostupy VZT potrubí stavebními konstrukcemi jsou obloženy a dotěsněny izolací – dodávka stavby. Regulátory proměnlivého průtoku jsou opatřeny protihlukovou izolací

# IZOLACE A NÁTĚRY

Jsou navrženy tvrzené izolace hlukové, protipožární a tepelné. Ve výkresové části PD jsou uvažované izolace zobrazeny na výkresech. Tepelná izolace tl. 60 mm bude zároveň plnit funkci hlukové. Požárně jsou izolovány potrubní rozvody přecházející přes samostatný požární úsek, místa na potrubních rozvodech pro doizolování předsazené požární klapky před požárně dělící konstrukcí a to tak, že patřičná část vzduchovodu je chráněna izolací s požadovanou dobou odolnosti. Požárně je izolován celý potrubní rozvod požárního větrání předsíní.

Tvrzené tepelné minerální vlna - šířka izolace 40 mm	               souč. tepelné vodivosti 	0,04W/m2K

Tvrzené teplně-hlukové - šířka izolace 60 mm		                    souč. zvukové pohltivosti	0,81

Požární - požární odolnost 45 min

Izolace tepelná s oplechováním – šířka izolace 100 mm

# PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ

- Do vzduchovodů procházejících stavební konstrukcí ohraničující určitý požární úsek jsou vřazeny protipožární klapky, zabraňující v případě požáru v některém požárním úseku jeho šíření do dalších úseků nebo na celý objekt. Osazené požární klapky jsou v provedení teplotní a ruční spouštění se signalizací – koncový spínač 24V.

# Montáž, provoz, údržba a obsluha zařízení

- VZT zařízení, seřízená a odevzdaná do trvalého provozu, smí být obsluhována pouze řádně zaškolenými pracovníky, a to dle provozních předpisů dodavatelů vzduchotechnických zařízení, pokud není v PD uvedeno jinak. Při provozu odpovídá za bezpečnost práce provozovatel. Všechny podmínky pro bezpečnou práci musí být uvedeny v provozním řádu. Vypracování provozního řádu včetně zaškolení obsluhy zajistí dodavatel

- VZT zařízení musí být pravidelně kontrolována, čištěna a udržována stále v provozuschopném stavu. Okolí zařízení musí být vždy čisté a přístupné pro snadnou kontrolu a bezpečnou obsluhu nebo údržbu. Vizuálně bude hygienická účinnost provozu (filtrační části) jednotlivých KLM zařízení kontrolována nejméně jednou týdně, v rámci profese MaR bude kontrolováno zanášení jednotlivých stupňů filtrace (prostřednictvím měření tlakové diference filtru). O kontrolách a údržbě musí být veden záznam a jejich frekvence bude určena v provozním řádu – zajistí dodavatel

- Výměna dílčích prvků vzduchotechnických zařízení a následné nakládání s nimi (likvidace HEPA, ULPA filtrů apod.) bude prováděna podle předpisů jednotlivých výrobců

- Navržená VZT a KLM zařízení jsou řízena a regulována samostatným systémem měření a regulace – profese MaR. Údržbu a kontrolu nad chodem zařízení budou zajišťovat techničtí pracovníci, kteří musí být pro tuto činnost zaškoleni.

- Kvalita čistých prostorů bude před uvedením do provozu prokázána protokolárním měřením. Postupy používány v České republice pro kvalifikaci čistých prostorů jsou uvedeny v předpisu IES- RP- CC006 -2 „Testování čistých prostorů “. Základní testy úzce souvisejí s klasifikací čistých prostor vzhledem k množství částic podle normy FED-STD-209E. Jedná se o následující testy:

- Testy rychlosti, objemu a rovnoměrnosti průtoku vzduchu. Testy defektoskopie a netěsnosti montáže filtračních vložek HEPA nebo ULPA. Měření koncentrace částic v prostoru, Test udržování přetlaku v prostoru. případné další testy vyžádané hygienickou stanicí (např. aeroskopické měření - limity chemických, fyzikálních a biologických parametrů v ovzduší ) uvedené v podmínkách pro kolaudaci stavby.  O provedených měřeních bude vypracován protokol a vystaveno osvědčení.

# ZÁVĚR

Navržené větrací a klimatizační zařízení splňuje nároky kladené na provoz daného typu a charakteru. Celoročně zabezpečí v daných místnostech pohodu prostředí požadovanou předpisy s ohledem na technické možnosti při  zabezpečení maximální hospodárnosti provozu těchto zařízení.