## Tabulka vykonu-stavajici stav
| exteriér: tez=-12°C, tel=32°C, hel=63kJ/kg |  | Ventilátor |  |  | Elektrická energie |  |  |  | Ohřev |  |  |  | Chlazení |  |  |  | Ovládání
Zařízení č. Pozice | Biotechnologický inkubátor INBIT Brno STÁVAJÍCÍ STAV |  | Množství vzduchu | Externí tlak | Počet | Elektrický příkon jednotkový | Elektrický proud jednotkový | Elektrický příkon celkem | Napětí/ frekvence | Topný výkon 80/60°C | Průtok topné vody | Tlaková ztráta výměníku | Chladící výkon 6/12°C | Průtok chladící vody | Tlaková ztráta výměníku | Kondenzát na výměnících | Spotřeba páry | Ovládání Poznámka
|  |  | m3/h | Pa | ks | kW | A |  | V / Hz | kW | m3/h | kPa | kW | l/s | kPa | kg/h | kg/h
1 | Zařízení č.1 - Laboratoře 1.PP
1.01 | Centrální jednotka (přívod. ventilátor) | P | 4600 | 350 | 1 | 2.2 | 4.7 | 2.2 | 3x400/50 | [8 empty] | jednootáčkový řízený FM - MaR
| vodní ohřívač z 2,2°C na 22°C, připojení 1" | P | [7 empty] | 30.5 | 1.319 | 1.6 | [5 empty] | řízení MaR
| vodní chladič z 32°C na 22°C, připojení 1" | P | [10 empty] | 18.5 | 2.65 | 7.4 |  |  | řízení MaR
| odvod. ventilátor | O | 4850 | 350 | 1 | 1.5 | 3.4 | 1.5 | 3x400/50 | [8 empty] | jednoot. FM MaR
| výměník ZZT – deskový rekuperátor s obtokem | P/O | [15 empty] | řízení MaR
2 | Zařízení č.2 - Technické zázemí, sklady 1.PP
2.01 | Centrální jednotka (přívod. ventilátor) | P | 3100 | 350 | 1 | 2.2 | 4.7 | 2.2 | 3x400/50 | [8 empty] | jednootáčkový řízený FM - MaR
| vodní ohřívač z -2°C na 22°C, připojení 1" | P | [7 empty] | 24.9 | 1.077 | 1.8 | [5 empty] | řízení MaR
| vodní chladič z 32°C na 24°C, připojení 1" | P | [10 empty] | 10 | 1.429 | 5.9 |  |  | řízení MaR
| odvod. ventilátor | O | 2850 | 350 | 1 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 3x400/50 | [8 empty] | jednoot. FM MaR
| výměník ZZT – deskový rekuperátor s obtokem | P/O | [15 empty] | řízení MaR
3 | Zařízení č.3 - Kanceláře 1.NP
3.01 | Centrální jednotka (přívod. ventilátor) | P | 2880 | 350 | 1 | 1.5 | 3.25 | 1.5 | 3x400/50 | [8 empty] | jednootáčkový řízený FM - MaR
| vodní ohřívač z 2°C na 22°C, připojení 1" | P | [7 empty] | 19.3 | 0.834 | 1.2 | [5 empty] | řízení MaR
| vodní chladič z 32°C na 22,1°C, připojení 1" | P | [10 empty] | 11.4 | 1.635 | 4.5 |  |  | řízení MaR
| odvod. ventilátor | O | 3140 | 350 | 1 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 3x400/50 | [8 empty] | jednoot. FM MaR
| výměník ZZT – deskový rekuperátor s obtokem | P/O | [15 empty] | řízení MaR
4 | Zařízení č.4 - Kanceláře 2.NP
4.01 | Centrální jednotka (přívod. ventilátor) | P | 2830 | 350 | 1 | 1.5 | 3.25 | 1.5 | 3x400/50 | [8 empty] | jednootáčkový řízený FM - MaR
| vodní ohřívač z 0°C na 22°C, připojení 1" | P | [7 empty] | 20.9 | 0.901 | 1.3 | [5 empty] | řízení MaR
| vodní chladič z 32°C na 22°C, připojení 1" | P | [10 empty] | 11 | 1.575 | 4.5 |  |  | řízení MaR
| odvod. ventilátor | O | 3070 | 350 | 1 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 3x400/50 | [8 empty] | jednoot. FM MaR
| výměník ZZT – deskový rekuperátor s obtokem | P/O | [15 empty] | řízení MaR
5 | Zařízení č.5 - Laboratoře 3.NP
5.01 | Centrální jednotka (přívod. ventilátor) | P | 6150 | 350 | 1 | 3 | 6.4 | 3 | 3x400/50 | [8 empty] | jednootáčkový řízený FM - MaR
| vodní ohřívač z 2,5°C na 22°C, připojení 5/4" | P | [7 empty] | 40.2 | 1.736 | 1.2 | [5 empty] | řízení MaR
| vodní chladič z 32°C na 22,4°C, připojení 5/4" | P | [10 empty] | 23 | 3.293 | 6.3 |  |  | řízení MaR
| odvod. ventilátor | O | 6550 | 350 | 1 | 2.2 | 4.7 | 2.2 | 3x400/50 | [8 empty] | jednoot. FM MaR
| výměník ZZT – deskový rekuperátor s obtokem | P/O | [15 empty] | řízení MaR
6 | Zařízení č.6 - Kanceláře 3.NP
6.01 | Centrální jednotka (přívod. ventilátor) | P | 2050 | 350 | 1 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 3x400/50 | [8 empty] | jednootáčkový řízený FM - MaR
| vodní ohřívač z 1,2°C na 22°C, připojení 1" | P | [7 empty] | 14.3 | 0.617 | 1.8 | [5 empty] | řízení MaR
| vodní chladič z 32°C na 21,9°C, připojení 5/4" | P | [10 empty] | 8 | 1.145 | 10.5 |  |  | řízení MaR
| odvod. ventilátor | O | 2130 | 350 | 1 | 0.75 | 1.73 | 0.75 | 3x400/50 | [8 empty] | jednoot. FM MaR
| výměník ZZT – deskový rekuperátor s obtokem | P/O | [15 empty] | řízení MaR
7 | Zařízení č.7 - Laboratoře 4.NP
7.01 | Centrální jednotka (přívod. ventilátor) | P | 3750 | 350 | 1 | 2.2 | 4.55 | 2.2 | 3x400/50 | [8 empty] | jednootáčkový řízený FM - MaR
| vodní ohřívač z 2,3°C na 22,2°C, připojení 1" | P | [7 empty] | 25 | 1.08 | 2 | [5 empty] | řízení MaR
| vodní chladič z 32°C na 22,4°C, připojení 1" | P | [10 empty] | 14 | 2.004 | 6.5 |  |  | řízení MaR
| odvod. ventilátor | O | 4000 | 350 | 1 | 1.5 | 3.25 | 1.5 | 3x400/50 | [8 empty] | jednoot. FM MaR
| výměník ZZT – deskový rekuperátor s obtokem | P/O | [15 empty] | řízení MaR
8 | Zařízení č.8 - Laboratoře speciál 4.NP
8.01 | Centrální jednotka (přívod. ventilátor) - venkovní prov. | P | 1540 | 700 | 1 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 3x400/50 | [8 empty] | jednootáčkový řízený FM - MaR
| vodní ohřívač z 2°C na 22°C, připojení 1" | P | [7 empty] | 10.3 | 0.446 | 0.8 | [5 empty] | řízení MaR
| vodní chladič z 32°C na 21,9°C, připojení 1" | P | [10 empty] | 6.3 | 0.898 | 6 |  |  | řízení MaR
| odvod. ventilátor | O | 1960 | 850 | 1 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 3x400/50 | [8 empty] | jednoot. FM MaR
| výměník ZZT – deskový rekuperátor s obtokem | P/O | [15 empty] | řízení MaR
9 | Zařízení č.9 - Kanceláře 4.NP
9.01 | Centrální jednotka (přívod. Ventilátor) | P | 2750 | 350 | 1 | 1.5 | 3.25 | 1.5 | 3x400/50 | [8 empty] | jednootáčkový řízený FM - MaR
| vodní ohřívač z 0°C na 21°C, připojení 1" | P | [7 empty] | 19.3 | 0.836 | 1.2 | [5 empty] | řízení MaR
| vodní chladič z 32°C na 22°C, připojení 1" | P | [10 empty] | 11.1 | 1.584 | 4.3 |  |  | řízení MaR
| odvod. ventilátor | O | 2750 | 350 | 1 | 0.75 | 1.73 | 0.75 | 3x400/50 | [8 empty] | jednoot. FM MaR
| výměník ZZT – deskový rekuperátor s obtokem | P/O | [15 empty] | řízení MaR
10 | Zařízení č.10 - Větrání schodiště
10.01 | Centrální jednotka (přívod. Ventilátor) | P | 1900 | 350 | 1 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 3x400/50 | [8 empty] | jednootáčkový řízený FM - MaR
| vodní ohřívač z -12°C na 18°C, připojení 1" | P | [7 empty] | 19.1 | 0.825 | 15 | [5 empty] | řízení MaR
| Celkem stávající stav: | [5 empty] | Elektrická energie(kW): | 28.5 | Topení: | 223.8 | kW | Chlad: | 113.3 | kW

## tlakové ztráty
|  | m potrubí | Pa/m | Pa/potrubí | konc.el. | žaluzie | Pa celkem | Pa celkem | Rezerva
Zařízení č.1 - Laboratoře 1.PP | Přívod | 46 | 4.5 | 207 | 50 | 30 | 287 | 287 | 263
| Odvod | 77 | 4.5 | 346.5 | 50 | 30 | 426.5 | 426.5 | 473.5
Zařízení č.2 - Technické zázemí, sklady 1.PP | Přívod | 71 | 4.5 | 319.5 | 50 | 30 | 399.5 | 399.5 | 50.5
| Odvod | 70 | 4.5 | 315 | 50 | 30 | 395 | 395 | 55
Zařízení č.3 - Kanceláře 1.NP | Přívod | 61 | 4.5 | 274.5 | 50 | 30 | 354.5 | 354.5 | 95.5
| Odvod | 73 | 4.5 | 328.5 | 50 | 30 | 408.5 | 408.5 | 41.5
Zařízení č.4 - Kanceláře 2.NP | Přívod | 75 | 4.5 | 337.5 | 50 | 30 | 417.5 | 417.5 | 32.5
| Odvod | 70 | 4.5 | 315 | 50 | 30 | 395 | 395 | 55
Zařízení č.5 - Laboratoře 3.NP | Přívod | 60 | 7 | 420 | 50 | 30 | 500 | 550 | 50
| Odvod | 60 | 7 | 420 | 50 | 30 | 500 | 650 | 150
Zařízení č.6 - Kanceláře 3.NP | Přívod | 65 | 4.5 | 292.5 | 50 | 30 | 372.5 | 372.5 | 77.5
| Odvod | 66 | 4.5 | 297 | 50 | 30 | 377 | 377 | 73
Zařízení č.7 - Laboratoře 4.NP | Přívod | 55 | 7 | 385 | 50 | 30 | 465 | 465 | 135
| Odvod | 70 | 7 | 490 | 300 | 30 | 820 | 820 | 130
7.03 | Odvod | 11 | 7 | 77 | 300 | 30 | 407 |  | 143
Zařízení č.8 - Laboratoře speciální 4.NP | Přívod | 25 | 7 | 175 | 200 | 30 | 405 |  | #REF!
| Odvod | 22 | 7 | 154 | 300 | 30 | 484 |  | #REF!
8.05 | Odvod | 11 | 7 | 77 | 300 | 30 | 407 |  | #REF!
Zařízení č.9 - Kanceláře 4.NP | Přívod | 64 | 5 | 320 | 50 | 30 | 400 | 450 | 50
| Odvod | 65 | 6 | 390 | 50 | 30 | 470 | 500 | 30

## tabulka mistnosti
T A B U L K A M Í S T N O S T Í |  | Akce: | Přestavba - úprava VZT v budově INBIT |  |  |  | Stávající stav |  |  |  |  | Nový stav
|  | plocha | sv. výška | objem | výměna - nový stav |  | Hlavní zařízení přívod | Hlavní zařízení odvod | Odvod přes digestoř | Samost. odvod | Instalované chlazení | Hlavní zařízení přívod | Hlavní zařízení odvod | Odvod přes digestoř | Samost. odvod | Tepelná zátěž celkem | VZT pokryje tepelnou zátěž | Chlazení Fan-coil | Chlazení R410a
| název místnosti | A (m2) | H (m) | V (m3) | (x/h) |  | m3/h | m3/h | m3/h | m3/h | kW | m3/h | m3/h | m3/h | m3/h | kW | kW | kW | kW
Zařízení č.1 - Laboratoře 1.PP
0.19 | Laboratoř | 35.9 | 2.8 | 100.52 | 9.5 | 954.94 | 1580 | 1050 | 840 | - | - | 950 | 1000 | 1000 | - |  | 0.9595 |  |  |  | přes digestoř minimálně 900m3/h
0.20 | Laboratoř | 34.8 | 2.8 | 97.44 | 10 | 974.4 | 1140 | 835 | 1137 | - | - | 950 | 1000 | 1000 | - |  | 0.9595
0.21 | Laboratoř | 34.8 | 2.8 | 97.44 | 10 | 974.4 | 1020 | 730 | 680 | - | - | 950 | 1000 | 1000 | - |  | 0.9595
0.22 | Laboratoř | 30 | 2.8 | 84 | 11 | 924 | 995 | 685 | 625 | - | - | 900 | 950 | 950 | - |  | 0.909
0.23 | Laboratoř | 31.5 | 2.8 | 88.2 | 10.5 | 926.1 | 800 | 620 | 625 | - | - | 900 | 950 | 950 | - |  | 0.909
[7 empty] | 5535 | 3920 | 3907 | 0 | 0 | 4650 | 4900 | 4900 | 0 |  | 4.6965 | 0 | 0
Zařízení č.2 - Technické zázemí, sklady 1.PP
0.03 | Tech místnost SLP,EPS,EZS | 2 | 2.8 | 5.6 | 10 | 56 | 0 | 50 | - | - | - | 0 | 50 | - | - |  | 0 |  |  | zaregulovat
0.06 | Strojovna chlazení | 20.5 | 3.36 | 68.88 | 3.5 | 241.08 | 240 | 240 | - | - | - | 240 | 240 | - | - |  | 0.2424 |  |  | zaregulovat
0.07 | Serverovna | 15.3 | 2.8 | 42.84 | 1 | 42.84 | 50 | 40 | - | - | - | 50 | 50 | - | - |  | 0.0505 |  |  | zaregulovat
0.08 | Sklad | 13.3 | 2.8 | 37.24 | 1 | 37.24 | 50 | 20 | - | - | - | 40 | 40 | - | - |  | 0.0404 |  |  | zaregulovat
0.09 | Archiv | 35.9 | 2.8 | 100.52 | 0.5 | 50.26 | 40 | 40 | - | - | - | 50 | 50 | - | - |  | 0.0505 |  |  | zaregulovat
0.10 | Rozvaděče - záložní zdroj | 15.5 | 2.8 | 43.4 | 2 | 86.8 | 0 | 0 | - | - | - | 90 | 90 | - | - |  | 0.0909 |  |  | zaregulovat, osadit koncové elementy
0.10a | Rozvaděče - požární | 4.3 | 2.8 | 12.04 | 2.5 | 30.1 | 0 | 0 | - | - | - | 30 | 30 | - | - |  | 0.0303 |  |  | zaregulovat, osadit koncové elementy
0.11 | Rozvaděče | 13.8 | 2.8 | 38.64 | 4 | 154.56 | 0 | 0 | - | - | - | 160 | 160 | - | - |  | 0.1616 |  |  | zaregulovat, osadit koncové elementy
0.12 | Sklad | 36 | 2.8 | 100.8 | 2 | 201.6 | 190 | 130 | - | - | - | 200 | 200 | - | - |  | 0.202 |  |  | zaregulovat
0.13 | Strojovna - stlačený vzduch | 47.9 | 3.36 | 160.944 | 7 | 1126.608 | 1130 | 905 | - | - | - | 1130 | 1130 | - | - |  | 1.1413 |  |  | zaregulovat
0.16 | Chodba | 60 | 2.8 | 168 |  | 0 | 340 | 110 | - | - | - | 340 | 190 | - | - |  | 0.3434 |  |  | zaregulovat
0.18 | Sklad | 35.9 | 2.8 | 100.52 | 1 | 100.52 | 100 | 70 | - | - | - | 110 | 110 | - | - |  | 0.1111 |  |  | zaregulovat
0.29 | Sklad | 33.5 | 3.36 | 112.56 | 2 | 225.12 | 90 | 70 | - | - | - | 230 | 230 | - | - |  | 0.2323 |  |  | zaregulovat
0.30 | Strojovna ÚT | 20.5 | 3.36 | 68.88 | 3.5 | 241.08 | 250 | 250 | - | - | - | 250 | 250 | - | - |  | 0.2525 |  |  | zaregulovat
0.17 | Strojovna VZT | 28.8 | 3.36 | 96.768 | 1 | 96.768 | 0 | 0 | - | - | - | 100 | 100 | - | - |  | 0.101 |  |  | zaregulovat
[7 empty] | 2480 | 1925 | 0 | 0 | 0 | 3020 | 2920 | 0 | 0 |  | 3.0502 | 0 | 0
Zařízení č.3 - Kanceláře 1.NP
1.06 | Kancelář | 11.8 | 2.8 | 33.04 | 3 | 99.12 | 50 | 38 | - | - | - | 100 | 100 | - | - |  | 0.101 |  |  | zaregulovat
1.07 | Kancelář | 11.8 | 2.8 | 33.04 | 3 | 99.12 | 48 | 35 | - | - | - | 100 | 100 | - | - |  | 0.101 |  |  | zaregulovat
1.08 | Kancelář | 24.1 | 2.8 | 67.48 | 3 | 202.44 | 111 | 67 | - | - | - | 210 | 210 | - | - |  | 0.2121 |  |  | zaregulovat
1.09 | Kuchyňka | 14.7 | 2.8 | 41.16 | 4 | 164.64 | 0 | 116 | - | - | - | 0 | 170 | - | - |  | 0 |  |  | zaregulovat
1.10 | Příprava občerstvení | 15.2 | 2.5 | 38 | 4 | 152 | 0 | 136 | - | - | - | 0 | 170 | - | - |  | 0 |  |  | zaregulovat
1.11 | Velká zasedací místnost | 72.5 | 2.5 | 181.25 | 7 | 1268.75 | 856 | 380 | - | - | - | 1360 | 1360 | - | - |  | 1.3736 |  |  | zaregulovat
1.12 | Chodba | 12.3 | 2.5 | 30.75 | 3 | 92.25 | 106 | 0 | - | - | - | 100 | 0 | - | - |  | 0.101 |  |  | zaregulovat
1.13 | Malá zasedací místnost | 28.2 | 2.5 | 70.5 | 7 | 493.5 | 285 | 255 | - | - | - | 500 | 500 | - | - |  | 0.505 |  |  | zaregulovat
1.14 | Denní místnost | 35.8 | 2.8 | 100.24 | 4 | 400.96 | 300 | 163 | - | - | - | 400 | 400 | - | - |  | 0.404 |  |  | zaregulovat
1.15 | Kancelář | 11.8 | 2.8 | 33.04 | 3 | 99.12 | 85 | 45 | - | - | - | 100 | 100 | - | - |  | 0.101 |  |  | zaregulovat
1.16 | Sklad - tech.plyny | 8.4 | 2.8 | 23.52 | 2 | 47.04 | 0 | 41 | - | - | - | 0 | 50 | - | - |  | 0 |  |  | zaregulovat
1.21 | Recepce | 5.9 | 2.8 | 16.52 | 6 | 99.12 | 0 | 0 | - | - | - | 100 | 0 | - | - |  | 0.101 |  |  | zaregulovat
1.22 | Zázemí recepce | 5.7 | 2.8 | 15.96 | 6 | 95.76 | 0 | 60 | - | - | - | 0 | 100 | - | - |  | 0 |  |  | zaregulovat
[7 empty] | 1841 | 1336 | 0 | 0 | 0 | 2970 | 3260 | 0 | 0 |  | 2.9997 | 0 | 0
Zařízení č.4 - Kanceláře 2.NP
2.15 | Kancelář | 22.4 | 2.8 | 62.72 | 2.5 | 156.8 | 80 | 300 | - | - | - | 150 | 150 | - | - |  | 0.1515 |  |  | zaregulovat
2.14 | Kancelář | 22.4 | 2.8 | 62.72 | 2.5 | 156.8 | 350 | 97 | - | - | - | 150 | 150 | - | - |  | 0.1515 |  |  | zaregulovat
2.13 | Kancelář | 16.6 | 2.8 | 46.48 | 2 | 92.96 | 215 | 80 | - | - | - | 100 | 100 | - | - |  | 0.101 |  |  | zaregulovat
2.12 | Kancelář | 16.6 | 2.8 | 46.48 | 2 | 92.96 | 162 | 69 | - | - | - | 100 | 100 | - | - |  | 0.101 |  |  | zaregulovat
2.11 | Kancelář | 16.6 | 2.8 | 46.48 | 2 | 92.96 | 135 | 66 | - | - | - | 100 | 100 | - | - |  | 0.101 |  |  | zaregulovat
2.10 | Kancelář | 16.6 | 2.8 | 46.48 | 2 | 92.96 | 125 | 50 | - | - | - | 100 | 100 | - | - |  | 0.101 |  |  | zaregulovat
2.09 | Serverovna | 13.7 | 2.8 | 38.36 | 2.5 | 95.9 | 200 | 200 | - | - | - | 100 | 100 | - | - |  | 0.101 |  |  | zaregulovat
2.08 | Kancelář - zaměstnanci INBIT | 13.7 | 2.8 | 38.36 | 2.5 | 95.9 | 145 | 55 | - | - | - | 100 | 100 | - | - |  | 0.101 |  |  | zaregulovat
2.07 | Kancelář - ředitel | 13.7 | 2.8 | 38.36 | 2.5 | 95.9 | 120 | 65 | - | - | - | 100 | 100 | - | - |  | 0.101 |  |  | zaregulovat
2.06 | Kancelář - sekretariát | 13.7 | 2.8 | 38.36 | 2.5 | 95.9 | 125 | 50 | - | - | - | 100 | 100 | - | - |  | 0.101 |  |  | zaregulovat
2.19 | Chodba | 59.5 | 2.5 | 148.75 | 2.5 | 371.875 | 450 | 159 | - | - | - | 340 | 340 | - | - |  | 0.3434 |  |  | zaregulovat
2.20 | Kancelář | 25.3 | 2.8 | 70.84 | 2 | 141.68 | 183 | 91 | - | - | - | 150 | 150 | - | - |  | 0.1515 |  |  | zaregulovat
2.21 | Kancelář | 16.5 | 2.8 | 46.2 | 2 | 92.4 | 84 | 52 | - | - | - | 100 | 100 | - | - |  | 0.101 |  |  | zaregulovat
2.22 | Kancelář | 16.6 | 2.8 | 46.48 | 2 | 92.96 | 124 | 66 | - | - | - | 100 | 100 | - | - |  | 0.101 |  |  | zaregulovat
2.23 | Kancelář | 16.2 | 2.8 | 45.36 | 2 | 90.72 | 193 | 60 | - | - | - | 100 | 100 | - | - |  | 0.101 |  |  | zaregulovat
2.24 | Kancelář | 16.6 | 2.8 | 46.48 | 2 | 92.96 | 126 | 61 | - | - | - | 100 | 100 | - | - |  | 0.101 |  |  | zaregulovat
2.25 | Kancelář | 15.5 | 2.8 | 43.4 | 2.5 | 108.5 | 124 | 66 | - | - | - | 100 | 100 | - | - |  | 0.101 |  |  | zaregulovat
2.26 | Kancelář | 16.6 | 2.8 | 46.48 | 2 | 92.96 | 141 | 52 | - | - | - | 100 | 100 | - | - |  | 0.101 |  |  | zaregulovat
2.27 | Kancelář | 16.6 | 2.8 | 46.48 | 2 | 92.96 | 125 | 57 | - | - | - | 100 | 100 | - | - |  | 0.101 |  |  | zaregulovat
2.28 | Kancelář | 16 | 2.8 | 44.8 | 2 | 89.6 | 90 | 60 | - | - | - | 100 | 100 | - | - |  | 0.101 |  |  | zaregulovat
2.29 | Kancelář | 13.7 | 2.8 | 38.36 | 2.5 | 95.9 | 108 | 77 | - | - | - | 100 | 100 | - | - |  | 0.101 |  |  | zaregulovat
2.30 | Malá zasedací místnost | 13.4 | 2.8 | 37.52 | 7 | 262.64 | 380 | 178 | - | - | - | 260 | 260 | - | - |  | 0.2626 |  |  | zaregulovat
2.31 | Sklad | 8.9 | 2.8 | 24.92 | 2 | 49.84 | 0 | 55 | - | - | - | 0 | 50 | - | - |  | 0 |  |  | zaregulovat
2.32 | Sklad | 8.9 | 2.8 | 24.92 | 2 | 49.84 | 0 | 65 | - | - | - | 0 | 50 | - | - |  | 0 |  |  | zaregulovat
2.35 | Kuchyňka, denní místnost | 18.5 | 2.8 | 51.8 | 5 | 259 | 0 | 82 | - | - | - | 250 | 250 | - | - |  | 0.2525 |  |  | zaregulovat
[7 empty] | 3785 | 2213 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3100 | 0 | 0 |  | 3.03 | 0 | 0
Zařízení č.5 - Laboratoře 3.NP
3.19 | Laboratoř | 23.4 | 2.8 | 65.52 | 14 | 917.28 | 573 | 591 | 447 | - | - | 900 | 950 | 950 | - |  | 0.909
3.20 | Laboratoř | 22.4 | 2.8 | 62.72 | 15 | 940.8 | 735 | 635 | 405 | - | - | 900 | 950 | 950 | - |  | 0.909
3.21 | Laboratoř | 21.5 | 2.8 | 60.2 | 15 | 903 | 668 | 290 | 820 | - | - | 900 | 950 | 950 | - |  | 0.909
3.22 | Laboratoř | 21.4 | 2.8 | 59.92 | 15 | 898.8 | 907 | 81 | 0 | - | - | 900 | 950 | 950 | - |  | 0.909
3.23 | Laboratoř | 20.9 | 2.8 | 58.52 | 16 | 936.32 | 960 | 353 | 573 | - | - | 900 | 950 | 950 | - |  | 0.909
3.24 | Laboratoř | 27.5 | 2.8 | 77 | 12 | 924 | 1027 | 411 | 497 | - | - | 900 | 950 | 950 | - |  | 0.909
3.25 | Laboratoř | 20.2 | 2.8 | 56.56 | 14 | 791.84 | 870 | 440 | - | - | - | 750 | 800 | - | - |  | 0.7575
3.26 | Laboratoř | 18.5 | 2.8 | 51.8 | 18 | 932.4 | 1016 | 780 | 550 | - | - | 900 | 950 | 950 | - |  | 0.909
[7 empty] | 6756 | 3581 | 3292 | 0 | 0 | 7050 | 7450 | 6650 | 0 |  | 7.1205 | 0 | 0
Zařízení č.6 - Kanceláře 3.NP
3.06 | Kancelář | 13.7 | 2.8 | 38.36 | 2.5 | 95.9 | 90 | 60 | - | - | - | 100 | 100 | - | - |  | 0.101 |  |  | zaregulovat
3.07 | Kancelář | 13.7 | 2.8 | 38.36 | 2.5 | 95.9 | 120 | 65 | - | - | - | 100 | 100 | - | - |  | 0.101 |  |  | zaregulovat
3.08 | Kancelář | 13.7 | 2.8 | 38.36 | 2.5 | 95.9 | 115 | 72 | - | - | - | 100 | 100 | - | - |  | 0.101 |  |  | zaregulovat
3.09 | Serverovna | 13.7 | 2.8 | 38.36 | 2.5 | 95.9 | 100 | 73 | - | - | - | 100 | 100 | - | - |  | 0.101 |  |  | zaregulovat
3.10 | Kancelář | 16.6 | 2.8 | 46.48 | 2 | 92.96 | 136 | 87 | - | - | - | 100 | 100 | - | - |  | 0.101 |  |  | zaregulovat
3.11 | Kancelář | 16.6 | 2.8 | 46.48 | 2 | 92.96 | 129 | 83 | - | - | - | 100 | 100 | - | - |  | 0.101 |  |  | zaregulovat
3.12 | Kancelář | 16.6 | 2.8 | 46.48 | 2 | 92.96 | 141 | 93 | - | - | - | 100 | 100 | - | - |  | 0.101 |  |  | zaregulovat
3.13 | Kancelář | 16.6 | 2.8 | 46.48 | 2 | 92.96 | 176 | 96 | - | - | - | 100 | 100 | - | - |  | 0.101 |  |  | zaregulovat
3.14 | Kancelář | 16.6 | 2.8 | 46.48 | 3 | 139.44 | 200 | 111 | - | - | - | 150 | 150 | - | - |  | 0.1515 |  |  | zaregulovat
3.15 | Kancelář | 16.6 | 2.8 | 46.48 | 3 | 139.44 | 224 | 115 | - | - | - | 150 | 150 | - | - |  | 0.1515 |  |  | zaregulovat
3.18 | Chodba | 59.7 | 2.8 | 167.16 | 2 | 334.32 | 270 | 0 | - | - | - | 350 | 0 | - | - |  | 0.3535 |  |  | zaregulovat
3.27 | Malá zasedací místnost | 22.6 | 2.8 | 63.28 | 7 | 442.96 | 500 | 525 | - | - | - | 450 | 450 | - | - |  | 0.4545 |  |  | zaregulovat
3.28 | Denní místnost | 19.3 | 2.8 | 54.04 | 5 | 270.2 | 303 | 215 | - | - | - | 250 | 250 | - | - |  | 0.2525 |  |  | zaregulovat
[7 empty] | 2504 | 1595 | 0 | 0 | 0 | 2150 | 1800 | 0 | 0 |  | 2.1715 | 0 | 0
Zařízení č.7 - Laboratoře 4.NP
4.24 | Laboratoř | 21.5 | 2.8 | 60.2 | 15 | 903 | 807 | 653 | 749 | - | - | 900 | 950 | 950 | - | 6.25 | 0.909
4.25 | Laboratoř | 21.4 | 2.8 | 59.92 | 15 | 898.8 | 695 | 444 | 0 | - | - | 900 | 950 | 950 | - | 5.8 | 0.909
4.26 | Laboratoř | 25.9 | 2.8 | 72.52 | 13 | 942.76 | 544 | 524 | 472 | - | - | 900 | 950 | 950 | - | 6.1 | 0.909
4.30 | Laboratoř | 13.7 | 2.8 | 38.36 | 24 | 920.64 | 865 | 620 | - | - | - | 900 | 0 | - | 950 | 4.4 | 0.909 |  |  | nová digestoř, odvod chemicky odolný samostatně
4.31 | Laboratoř | 12.9 | 2.8 | 36.12 | 26 | 939.12 | 920 | 565 | 600 | - | - | 900 | 950 | 950 | - | 4.4 | 0.909
[7 empty] | 3831 | 2806 | 1821 | 0 | 0 | 4500 | 3800 | 3800 | 950 |  | 4.545 | 0 | 0
Zařízení č.8 - Laboratoře speciální 4.NP | [30 empty] | DVEŘE ŠÍŘKY | 900 | 600
U TOHOTO ZAŘÍZENÍ NEPROBĚHLA V ROCE 2013 REKONSTRUKCE
4.21 | Laboratoř BIO2 | 15.3 | 2.8 | 42.84 |  | 0 | 591 | 545 |  | - | - | 591 | 545 | - | - |  | 0.59691 |  |  | demontáž stávající VZT, montáž nové VZT, zaregulování | [10 empty] | POTŘEBNÁ RYCHLOST VE SPÁŘE (6m/s-30Pa,5m/s-25Pa,3m/s-10Pa) | 5 | 5
4.22 | Hygienická smyčka | 4.7 | 2.8 | 13.16 |  | 0 | 0 | 104 |  | - | - | 0 | 104 | - | - |  | 0 |  |  | demontáž stávající VZT, montáž nové VZT, zaregulování | [10 empty] | MNOŽSTVÍ VZDUCHU PRO DVEŘE | 200 | 100
4.27 | Laboratoř HPAPI | 29.7 | 2.8 | 83.16 |  | 0 | 616 | 468 |  | - | - | 616 | 468 | - | - |  | 0.62216 |  |  | demontáž stávající VZT, montáž nové VZT, zaregulování | [10 empty] | POTŘEBNÁ VELIKOST MEZERY (mm) | 12.3457 | 9.2593
4.29A | Hygienická smyčka vstup |  | 2.8 | 0 |  | 0 | 0 | 103 |  | - | - | 0 | 103 | - | - |  | 0 |  |  | demontáž stávající VZT, montáž nové VZT, zaregulování
4.29B | Hygienická smyčka zázemí |  | 2.8 | 0 |  | 0 | 0 | 78 |  | - | - | 0 | 78 | - | - |  | 0 |  |  | demontáž stávající VZT, montáž nové VZT, zaregulování
4.19 | Chodba |  | 2.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | - | - | [5 empty] | 0
[7 empty] | 1207 | 1298 | 0 | 0 | 0 | 1207 | 1298 | 0 | 0 |  | 1.2191 | 0 | 0
Zařízení č.9 - Kanceláře 4.NP
4.06 | Sklad | 13.7 | 2.8 | 38.36 | 2.5 | 95.9 | 88 | 140 | - | - | - | 100 | 100 | - | - |  | 0.101 |  |  | zaregulovat
4.07 | Sklad | 13.7 | 2.8 | 38.36 | 2.5 | 95.9 | 91 | 50 | - | - | - | 100 | 100 | - | - |  | 0.101 |  |  | zaregulovat
4.08 | Kancelář | 13.7 | 2.8 | 38.36 | 2.5 | 95.9 | 116 | 70 | - | - | - | 100 | 100 | - | - |  | 0.101 |  |  | zaregulovat
4.09 | Serverovna | 13.7 | 2.8 | 38.36 | 2.5 | 95.9 | 100 | 73 | - | - | - | 100 | 100 | - | - |  | 0.101 |  |  | zaregulovat
4.10 | Kancelář | 16.6 | 2.8 | 46.48 | 2 | 92.96 | 105 | 60 | - | - | - | 100 | 100 | - | - |  | 0.101 |  |  | zaregulovat
4.11 | Kancelář | 16.6 | 2.8 | 46.48 | 2 | 92.96 | 130 | 60 | - | - | - | 100 | 100 | - | - |  | 0.101 |  |  | nové VZT potrubí,zaregulovat
4.12 | Kancelář | 16.6 | 2.8 | 46.48 | 2 | 92.96 | 130 | 125 | - | - | - | 100 | 100 | - | - |  | 0.101 |  |  | nové VZT potrubí,zaregulovat
4.13 | Kancelář | 16.6 | 2.8 | 46.48 | 2 | 92.96 | 118 | 85 | - | - | - | 100 | 100 | - | - |  | 0.101 |  |  | zaregulovat
4.14 | Kancelář | 16.6 | 2.8 | 46.48 | 3 | 139.44 | 205 | 115 | - | - | - | 150 | 150 | - | - |  | 0.1515 |  |  | nové VZT potrubí,zaregulovat
4.15 | Kancelář | 28.4 | 2.8 | 79.52 | 2 | 159.04 | 246 | 104 | - | - | - | 170 | 170 | - | - |  | 0.1717 |  |  | zaregulovat
4.19 | Chodba | 59.7 | 2.8 | 167.16 | 4.5 | 752.22 | 490 | 0 | - | - | - | 780 | 430 | - | - |  | 0.7878 |  |  | doplnit koncové elementy, zaregulovat
4.20 | Kancelář | 25.1 | 2.8 | 70.28 | 2 | 140.56 | 197 | 98 | - | - | - | 150 | 150 | - | - |  | 0.1515 |  |  | zaregulovat
4.32 | Malá zasedací místnost | 17.9 | 2.8 | 50.12 | 7 | 350.84 | 480 | 177 | - | - | - | 360 | 360 | - | - |  | 0.3636 |  |  | zaregulovat
4.34 | Denní místnost | 19.2 | 2.8 | 53.76 | 5 | 268.8 | 400 | 198 | - | - | - | 270 | 270 | - | - |  | 0.2727 |  |  | zaregulovat
[7 empty] | 2896 | 1355 | 0 | 0 | 0 | 2680 | 2330 | 0 | 0 |  | 2.7068 | 0 | 0
Zařízení č.10 - Schodiště 1.PP až 4.NP
0.01 | Chodba + schodiště | 68 | 2.8 | 190.4 | 2.5 | 476 | 242 | 0 | - | - | - | 380 | 0 | - | - |  | -
1.01 | Chodba + schodiště | 69.2 | 2.8 | 193.76 | 2.5 | 484.4 | 236 | 0 | - | - | - | 380 | 0 | - | - |  | -
2.01 | Chodba + schodiště | 69.2 | 2.8 | 193.76 | 2.5 | 484.4 | 243 | 0 | - | - | - | 380 | 0 | - | - |  | -
3.01 | Chodba + schodiště | 68.8 | 2.8 | 192.64 | 2.5 | 481.6 | 238 | 0 | - | - | - | 380 | 0 | - | - |  | -
4.01 | Chodba + schodiště | 68.8 | 2.8 | 192.64 | 2 | 385.28 | 220 | 0 | - | - | - | 380 | 0 | - | - |  | -
[7 empty] | 1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Tepelná zátěž | Tepelná zátěž
Zařízení č.21 - Letní dochlazování vybraných místností | [18 empty] | pozice | Vnitřní zátěž | Okno | Stěna | Střecha | 21.01 | 21.02 | 21.03 | 21.04 | 21.05 | 21.06 | 21.07
0.19 | Laboratoř | [16 empty] | 1.9 | 21.01 |  |  |  |  | 1
0.20 | Laboratoř | [16 empty] | 1.9 | 21.01 |  |  |  |  | 1
0.21 | Laboratoř | [16 empty] | 1.9 | 21.01 |  |  |  |  | 1
0.22 | Laboratoř | [16 empty] | 1.9 | 21.01 |  |  |  |  | 1
1.06 | Kancelář | [16 empty] | 2.41 | 21.04 | [7 empty] | 1
1.07 | Kancelář | [16 empty] | 2.41 | 21.04 | [7 empty] | 1
1.08 | Kancelář | [16 empty] | 4.82 | 2x21.04 | [7 empty] | 2
1.11 | Velká zasedací místnost | [16 empty] | 12 | 3x21.05 | [8 empty] | 3
1.13 | Malá zasedací místnost | [16 empty] | 4.81 | 21.06 | [9 empty] | 1
1.14 | Denní místnost | [16 empty] | 4.81 | 21.03 | [6 empty] | 1
1.15 | Kancelář | [16 empty] | 2.41 | 21.04 | [7 empty] | 1
1.21 | Recepce | [16 empty] | 1.56 | 21.07 | [10 empty] | 1
2.08 | Kancelář - zaměstnanci INBIT | [16 empty] | 1.56 | 21.07 | [10 empty] | 1
2.07 | Kancelář - ředitel | [16 empty] | 1.56 | 21.07 | [10 empty] | 1
2.06 | Kancelář - sekretariát | [16 empty] | 1.56 | 21.07 | [10 empty] | 1
2.30 | Malá zasedací místnost | [16 empty] | 1.56 | 21.07 | [10 empty] | 1
2.20 | Kancelář | [16 empty] | 3 | 21.02 | [5 empty] | 1
2.21 | Kancelář | [16 empty] | 3 | 21.02 | [5 empty] | 1
2.22 | Kancelář | [16 empty] | 3 | 21.02 | [5 empty] | 1
2.23 | Kancelář | [16 empty] | 3 | 21.02 | [5 empty] | 1
3.27 | Malá zasedací místnost | [16 empty] | 4.81 | 21.06 | [9 empty] | 1
3.28 | Denní místnost | [16 empty] | 1.56 | 21.07 | [10 empty] | 1
3.19 | Laboratoř | [16 empty] | 3 | 21.02 | [5 empty] | 1
3.20 | Laboratoř | [16 empty] | 3.9 | 21.03 | [6 empty] | 1
3.21 | Laboratoř | [16 empty] | 3.9 | 21.03 | [6 empty] | 1
3.22 | Laboratoř | [16 empty] | 3.9 | 21.03 | [6 empty] | 1
3.23 | Laboratoř | [16 empty] | 3.9 | 21.03 | [6 empty] | 1
3.24 | Laboratoř | [16 empty] | 3.9 | 21.03 | [6 empty] | 1
4.32 | Malá zasedací místnost | [16 empty] | 4.81 | 21.06 | [9 empty] | 1
4.34 | Denní místnost | [16 empty] | 1.56 | 21.07 | [10 empty] | 1
FAN-COILY OZNAČENÉ POZICEMI 21.04 AŽ 21.07 JSOU FAN-COILY OSAZENÉ V ROCE 2008
[18 empty] | 96.31 | [5 empty] | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 7

## Tabulka vykonu-nova
|  |  | Ventilátor - NOVÝ |  |  | Elektrická energie |  |  |  |  | Topení |  |  | Chlazení | [5 empty] | Ovládání
Zařízení č. Pozice | Přestavba - úprava VZT v budově INBIT Skutečné provedení |  | Množství vzduchu | Externí tlak | Počet | Elektrický příkon jednotkový | Elektrický proud jednotkový | Elektrický příkon celkem - NOVÝ | Napětí/ frekvence | Elektrický příkon celkem - PŮVODNÍ | Topný výkon 80/60°C - NOVÝ | Průtok topné vody | Tlaková ztráta výměníku | Chladící výkon 6/12°C - NOVÝ | Průtok chladící vody | Tlaková ztráta výměníku | Kondenzát na výměnících | Spotřeba páry | Frekvence FM | Ovládání Poznámka
|  |  | m3/h | Pa | ks | kW | A |  | V / Hz |  | kW | l/s | kPa | kW | l/s | kPa | kg/h | kg/h | Hz
1 | Zařízení č.1 - Laboratoře 1.PP
1.01 | Centrální jednotka (přívod. ventilátor) | P | 4650 | 550 | 1 | 4 | 7,5/4,3 | 4 | 3x400/50 | 2.2 | Hz: 45 | jednootáčkový řízený FM - MaR
| vodní ohřívač tp = 22°C, připojení 1" | P | [8 empty] | kW: 33.2; l/s: 0.39833; kPa: 1.9 | řízení MaR
| vodní chladič tp = 22°C, připojení 1" | P | [8 empty] | kW: 18.7; l/s: 0.74417; kPa: 7.5; kg/h: 20 | řízení MaR
| odvod. ventilátor | O | 4900 | 900 | 1 | 4 | 7,5/4,3 | 4 | 3x400/50 | 1.5 | Hz: 45 | jednoot. FM MaR
| výměník ZZT – deskový rekuperátor s obtokem | P/O | [8 empty] | kg/h: 10 | řízení MaR
1.07a | Regulační klapka těsná 280x280, ovládaná servopohonem - KONCOVÉ ELEMENTY | [18 empty] | Servopohon dodávka MaR, Ovládání na základě chodu digestoře MaR
1.07b | Regulační klapka těsná 280x280, ovládaná servopohonem - DIGESTOŘ | [18 empty] | Servopohon dodávka MaR, Ovládání na základě chodu digestoře MaR
1.08a | Regulační klapka těsná 280x280, ovládaná servopohonem - KONCOVÉ ELEMENTY | [18 empty] | Servopohon dodávka MaR, Ovládání na základě chodu digestoře MaR
1.08b | Regulační klapka těsná 280x280, ovládaná servopohonem - DIGESTOŘ | [18 empty] | Servopohon dodávka MaR, Ovládání na základě chodu digestoře MaR
1.09a | Regulační klapka těsná 280x280, ovládaná servopohonem - KONCOVÉ ELEMENTY | [18 empty] | Servopohon dodávka MaR, Ovládání na základě chodu digestoře MaR
1.09b | Regulační klapka těsná 280x280, ovládaná servopohonem - DIGESTOŘ | [18 empty] | Servopohon dodávka MaR, Ovládání na základě chodu digestoře MaR
1.10a | Regulační klapka těsná 280x280, ovládaná servopohonem - KONCOVÉ ELEMENTY | [18 empty] | Servopohon dodávka MaR, Ovládání na základě chodu digestoře MaR
1.10b | Regulační klapka těsná 280x280, ovládaná servopohonem - DIGESTOŘ | [18 empty] | Servopohon dodávka MaR, Ovládání na základě chodu digestoře MaR
1.11a | Regulační klapka těsná 280x280, ovládaná servopohonem - KONCOVÉ ELEMENTY | [18 empty] | Servopohon dodávka MaR, Ovládání na základě chodu digestoře MaR
1.11b | Regulační klapka těsná 280x280, ovládaná servopohonem - DIGESTOŘ | [18 empty] | Servopohon dodávka MaR, Ovládání na základě chodu digestoře MaR
1.100 | Požární klapka 800x355 s koncovým spínačem na 24V | [18 empty] | MaR - signalizace stavu, m.č.019
1.101 | Požární klapka 800x355 s koncovým spínačem na 24V | [18 empty] | MaR - signalizace stavu, m.č.019
1.102 | Požární klapka 500x500 s koncovým spínačem na 24V | [18 empty] | MaR - signalizace stavu, m.č.016
2 | Zařízení č.2 - Technické zázemí, sklady 1.PP
2.01 | Centrální jednotka (přívod. ventilátor) | P | 3020 | 450 | 1 | 2.2 | 7,6/4,4 | 2.2 | 3x400/50 | 2.2 | Hz: 58 | jednootáčkový řízený FM - MaR
| vodní ohřívač tp = 22°C, připojení 1" | P | [8 empty] | kW: 24.2; l/s: 0.29028; kPa: 1.7 | řízení MaR
| vodní chladič tp = 24°C, připojení 1" | P | [8 empty] | kW: 9.7; l/s: 0.38667; kPa: 5.7; kg/h: 20 | řízení MaR
| odvod. ventilátor | O | 2920 | 450 | 1 | 1.1 | 4/2,3 | 1.1 | 3x400/50 | 1.1 | Hz: 48 | jednoot. FM MaR
| výměník ZZT – deskový rekuperátor s obtokem | P/O | [8 empty] | kg/h: 10 | řízení MaR
3 | Zařízení č.3 - Kanceláře 1.NP
3.01 | Centrální jednotka (přívod. ventilátor) | P | 2970 | 450 | 1 | 2.2 | 9,9/5,7 | 2.2 | 3x400/50 | 1.5 | Hz: 68 | jednootáčkový řízený FM - MaR
| vodní ohřívač tp = 22°C, připojení 1" | P | [8 empty] | kW: 22.4; l/s: 0.26889; kPa: 1.5 | řízení MaR
| vodní chladič tp = 22°C, připojení 1" | P | [8 empty] | kW: 11.8; l/s: 0.46833; kPa: 4.8; kg/h: 20 | řízení MaR
| odvod. ventilátor | O | 3260 | 450 | 1 | 1.5 | 7,6/4,4 | 1.5 | 3x400/50 | 1.1 | Hz: 63 | jednoot. FM MaR
| výměník ZZT – deskový rekuperátor s obtokem | P/O | [8 empty] | kg/h: 10 | řízení MaR
4 | Zařízení č.4 - Kanceláře 2.NP
4.01 | Centrální jednotka (přívod. ventilátor) | P | 3000 | 450 | 1 | 2.2 | 7,6/4,4 | 2.2 | 3x400/50 | 1.5 | Hz: 59 | jednootáčkový řízený FM - MaR
| vodní ohřívač tp = 22°C, připojení 1" | P | [8 empty] | kW: 22.8; l/s: 0.27389; kPa: 1.6 | řízení MaR
| vodní chladič tp = 22°C, připojení 1" | P | [8 empty] | kW: 12.1; l/s: 0.48139; kPa: 5; kg/h: 20 | řízení MaR
| odvod. ventilátor | O | 3100 | 450 | 1 | 1.5 | 5,2/3 | 1.5 | 3x400/50 | 1.1 | Hz: 49 | jednoot. FM MaR
| výměník ZZT – deskový rekuperátor s obtokem | P/O | [8 empty] | kg/h: 10 | řízení MaR
5 | Zařízení č.5 - Laboratoře 3.NP
5.01 | Centrální jednotka (přívod. ventilátor) | P | 7050 | 550 | 1 | 5.5 | 11,3/5,5 | 5.5 | 3x400/50 | 3 | Hz: 69 | jednootáčkový řízený FM - MaR
| vodní ohřívač tp = 22°C, připojení 5/4" | P | [8 empty] | kW: 50.1; l/s: 0.60111; kPa: 1.8 | řízení MaR
| vodní chladič tp = 22°C, připojení 5/4" | P | [8 empty] | kW: 27.4; l/s: 1.0886; kPa: 8.6; kg/h: 20 | řízení MaR
| odvod. ventilátor | O | 7450 | 650 | 1 | 4 | 8,4/4,8 | 4 | 3x400/50 | 2.2 | Hz: 62 | jednoot. FM MaR
| výměník ZZT – deskový rekuperátor s obtokem | P/O | [8 empty] | kg/h: 10 | řízení MaR
5.10a | Regulační klapka těsná 280x280, ovládaná servopohonem - KONCOVÉ ELEMENTY | [18 empty] | Servopohon dodávka MaR, Ovládání na základě chodu digestoře MaR
5.10b | Regulační klapka těsná 280x280, ovládaná servopohonem - DIGESTOŘ | [18 empty] | Servopohon dodávka MaR, Ovládání na základě chodu digestoře MaR
5.11a | Regulační klapka těsná 280x280, ovládaná servopohonem - KONCOVÉ ELEMENTY | [18 empty] | Servopohon dodávka MaR, Ovládání na základě chodu digestoře MaR
5.11b | Regulační klapka těsná 280x280, ovládaná servopohonem - DIGESTOŘ | [18 empty] | Servopohon dodávka MaR, Ovládání na základě chodu digestoře MaR
5.12a | Regulační klapka těsná 280x280, ovládaná servopohonem - KONCOVÉ ELEMENTY | [18 empty] | Servopohon dodávka MaR, Ovládání na základě chodu digestoře MaR
5.12b | Regulační klapka těsná 280x280, ovládaná servopohonem - DIGESTOŘ | [18 empty] | Servopohon dodávka MaR, Ovládání na základě chodu digestoře MaR
5.13a | Regulační klapka těsná 280x280, ovládaná servopohonem - KONCOVÉ ELEMENTY | [18 empty] | Servopohon dodávka MaR, Ovládání na základě chodu digestoře MaR
5.13b | Regulační klapka těsná 280x280, ovládaná servopohonem - DIGESTOŘ | [18 empty] | Servopohon dodávka MaR, Ovládání na základě chodu digestoře MaR
5.14a | Regulační klapka těsná 280x280, ovládaná servopohonem - KONCOVÉ ELEMENTY | [18 empty] | Servopohon dodávka MaR, Ovládání na základě chodu digestoře MaR
5.14b | Regulační klapka těsná 280x280, ovládaná servopohonem - DIGESTOŘ | [18 empty] | Servopohon dodávka MaR, Ovládání na základě chodu digestoře MaR
5.15a | Regulační klapka těsná 280x280, ovládaná servopohonem - KONCOVÉ ELEMENTY | [18 empty] | Servopohon dodávka MaR, Ovládání na základě chodu digestoře MaR
5.15b | Regulační klapka těsná 280x280, ovládaná servopohonem - DIGESTOŘ | [18 empty] | Servopohon dodávka MaR, Ovládání na základě chodu digestoře MaR
5.16a | Regulační klapka těsná 280x280, ovládaná servopohonem - KONCOVÉ ELEMENTY | [18 empty] | Servopohon dodávka MaR, Ovládání na základě chodu digestoře MaR
5.16b | Regulační klapka těsná 280x280, ovládaná servopohonem - DIGESTOŘ | [18 empty] | Servopohon dodávka MaR, Ovládání na základě chodu digestoře MaR
5.100 | Požární klapka 630x560 s koncovým spínačem na 24V | [18 empty] | MaR - signalizace stavu, m.č.320
5.101 | Požární klapka 1000x500 s koncovým spínačem na 24V | [18 empty] | MaR - signalizace stavu, m.č.316
5.102 | Požární klapka 450x250 s koncovým spínačem na 24V | [18 empty] | MaR - signalizace stavu, m.č.316
6 | Zařízení č.6 - Kanceláře 3.NP
6.01 | Centrální jednotka (přívod. ventilátor) | P | 2150 | 450 | 1 | 1.1 | 4/2,3 | 1.1 | 3x400/50 | 1.1 | Hz: 68 | jednootáčkový řízený FM - MaR
| vodní ohřívač z tp=22°C, připojení 1" | P | [8 empty] | kW: 16.8; l/s: 0.20139; kPa: 2.4 | řízení MaR
| vodní chladič z tp=22°C, připojení 1" | P | [8 empty] | kW: 8.7; l/s: 0.34639; kPa: 12.2; kg/h: 20 | řízení MaR
| odvod. ventilátor | O | 1800 | 450 | 1 | 0.75 | 2,9/1,7 | 0.75 | 3x400/50 | 0.75 | Hz: 54 | jednoot. FM MaR
| výměník ZZT – deskový rekuperátor s obtokem | P/O | [8 empty] | kg/h: 10 | řízení MaR
7 | Zařízení č.7 - Laboratoře 4.NP
7.01 | Centrální jednotka (přívod. ventilátor) | P | [6 empty] | 3x400/50 | 2.2 | [9 empty] | jednootáčkový řízený FM - MaR
| vodní ohřívač z 2,3°C na 22,2°C, připojení 1" | P | [17 empty] | řízení MaR
| vodní chladič z 32°C na 22,4°C, připojení 1" | P | [17 empty] | řízení MaR
| odvod. ventilátor | O | [6 empty] | 3x400/50 | 1.5 | [9 empty] | jednoot. FM MaR, pokles množství odvodního vzduchu při zapnutí digestoře v 4.30
| výměník ZZT – deskový rekuperátor s obtokem | P/O | [17 empty] | řízení MaR
Úpravy VZT jednotky:
| Kompletní výměna stávající VZT | [19 empty] | ext.tlak | koncový el. | potrubí m | Pa/m | Pa potrubí | další | rezerva
7.01 | Centrální jednotka (přívod. ventilátor) |  | 4500 | 600 | 1 | 3 | 5.6 | 3 | 3x400/50 | [10 empty] | jednootáčkový řízený FM - MaR, fmax=60Hz | 590 | 40 | 50 | 7 | 350 | 50 | 150
| vodní ohřívač tp=24°C, připojení 1" | [9 empty] | kW: 34.4; l/s: 0.42; kPa: 9.2; Hz: 50 | řízení MaR
| vodní chladič tp=18°C, připojení 1 a 1/2" | [9 empty] | kW: 33.6; l/s: 1.34; kPa: 27.2; kg/h: 10 | řízení MaR
| Komora pro parní zvlhčovač - vlhčení na Rhp = 35 % | [9 empty] | kg/h: 5; kg/h: 29 | řízení MaR | ext.tlak | koncový el. | potrubí m | Pa/m | Pa potrubí | další | rezerva
| odvod. ventilátor |  | 3800 | 950 | 1 | 3 | 5.6 | 3 | 3x400/50 |  | Hz: 50 | jednootáčkový řízený FM - MaR, fmax=60Hz | 955 | 300 | 65 | 7 | 455 | 50 | 150
| výměník ZZT – deskový rekuperátor s obtokem |  |  |  | 1 | [5 empty] | kg/h: 5 | řízení MaR
7.02 | Vyvíječ páry Defensor Mk5 Visual 30 (30kg/h) |  |  |  | 1 | 22.3 | 32.3 | 22.3 | 3x400/50 |  | kg/h: 5 | silové napojení Silnoproud, jištění 40A, ovládání MaR
| Regulace |  |  |  | 1 | 0.1 | jištění 6A | 0.1 | 230/50 | [10 empty] | silově silnoproud
| včetně relé, kondenzační a parní hadice, distribuční trubice 81-800, bezpečnostního hygrostatu a čidla tlakové diference | [18 empty] | MaR zajistí zapojení bezpečnostního okruhu pro blokování chodu z nadřazeného systému od čidla a hygrostatu | ext.tlak | koncový el. | potrubí m | Pa/m | Pa potrubí | další | rezerva
7.03 | Ventilátorová komora v nástřešním provedení, Exe | O | 950 | 550 |  | 0.75 | 1.7 | 0 | 3x400/50 | [10 empty] | Jednootáčkový pro FM, současně s 7.01, FM - dodávka MaR, fmax=60Hz | 557 | 300 | 11 | 7 | 77 | 30 | 150
7.04a | Regulátor proměnlivého průtoku neizolovaný, d=280, Servopohon DC 24V, Vmin=443m3/h,Vmax=1100m3/h, řízení 0-10V, bez komunikace, ovladač ZTH, proj.průtok 950m3/h | [18 empty] | napájení servomotoru DC24V včetně ovládání regulátoru signálem 0-10V zajistí MaR
7.04b | Regulátor proměnlivého průtoku neizolovaný, d=280, Servopohon DC 24V, Vmin=443m3/h,Vmax=1100m3/h, řízení 0-10V, bez komunikace, ovladač ZTH, proj.průtok 950m3/h | [18 empty] | napájení servomotoru DC24V včetně ovládání regulátoru signálem 0-10V zajistí MaR
7.05a | Regulátor proměnlivého průtoku neizolovaný, d=280, Servopohon DC 24V, Vmin=443m3/h,Vmax=1100m3/h, řízení 0-10V, bez komunikace, ovladač ZTH, proj.průtok 950m3/h | [18 empty] | napájení servomotoru DC24V včetně ovládání regulátoru signálem 0-10V zajistí MaR
7.05b | Regulátor proměnlivého průtoku neizolovaný, d=280, Servopohon DC 24V, Vmin=443m3/h,Vmax=1100m3/h, řízení 0-10V, bez komunikace, ovladač ZTH, proj.průtok 950m3/h | [18 empty] | napájení servomotoru DC24V včetně ovládání regulátoru signálem 0-10V zajistí MaR
7.06a | Regulátor proměnlivého průtoku neizolovaný, d=280, Servopohon DC 24V, Vmin=443m3/h,Vmax=1100m3/h, řízení 0-10V, bez komunikace, ovladač ZTH, proj.průtok 950m3/h | [18 empty] | napájení servomotoru DC24V včetně ovládání regulátoru signálem 0-10V zajistí MaR
7.06b | Regulátor proměnlivého průtoku neizolovaný, d=280, Servopohon DC 24V, Vmin=443m3/h,Vmax=1100m3/h, řízení 0-10V, bez komunikace, ovladač ZTH, proj.průtok 950m3/h | [18 empty] | napájení servomotoru DC24V včetně ovládání regulátoru signálem 0-10V zajistí MaR
7.07a | Regulátor proměnlivého průtoku neizolovaný, d=280, Servopohon DC 24V, Vmin=443m3/h,Vmax=1100m3/h, řízení 0-10V, bez komunikace, ovladač ZTH, proj.průtok 950m3/h | [18 empty] | napájení servomotoru DC24V včetně ovládání regulátoru signálem 0-10V zajistí MaR
7.07b | Regulátor proměnlivého průtoku neizolovaný, d=280, Servopohon DC 24V, Vmin=443m3/h,Vmax=1100m3/h, řízení 0-10V, bez komunikace, ovladač ZTH, proj.průtok 950m3/h | [18 empty] | napájení servomotoru DC24V včetně ovládání regulátoru signálem 0-10V zajistí MaR
7.08a | Regulační klapka těsná d=280, ovládaná servopohonem - KONCOVÉ ELEMENTY | [18 empty] | Servopohon dodávka MaR, Ovládání na základě chodu digestoře MaR
7.08b | Regulační klapka těsná d=280, ovládaná servopohonem - DIGESTOŘ | [18 empty] | Servopohon dodávka MaR, Ovládání na základě chodu digestoře MaR
7.09a | Regulační klapka těsná d=280, ovládaná servopohonem - KONCOVÉ ELEMENTY | [18 empty] | Servopohon dodávka MaR, Ovládání na základě chodu digestoře MaR
7.09b | Regulační klapka těsná d=280, ovládaná servopohonem - DIGESTOŘ | [18 empty] | Servopohon dodávka MaR, Ovládání na základě chodu digestoře MaR
7.10a | Regulační klapka těsná d=280, ovládaná servopohonem - KONCOVÉ ELEMENTY | [18 empty] | Servopohon dodávka MaR, Ovládání na základě chodu digestoře MaR
7.10b | Regulační klapka těsná d=280, ovládaná servopohonem - DIGESTOŘ | [18 empty] | Servopohon dodávka MaR, Ovládání na základě chodu digestoře MaR
7.11a | Regulační klapka těsná PLAST d=315, ovládaná servopohonem - KONCOVÉ ELEMENTY | [18 empty] | Servopohon dodávka MaR, Ovládání na základě chodu digestoře MaR
7.11b | Regulační klapka těsná PLAST d=315, ovládaná servopohonem - DIGESTOŘ | [18 empty] | Servopohon dodávka MaR, Ovládání na základě chodu digestoře MaR
7.12a | Regulační klapka těsná d280, ovládaná servopohonem - KONCOVÉ ELEMENTY | [18 empty] | Servopohon dodávka MaR, Ovládání na základě chodu digestoře MaR
7.12b | Regulační klapka těsná d280, ovládaná servopohonem - DIGESTOŘ | [18 empty] | Servopohon dodávka MaR, Ovládání na základě chodu digestoře MaR
7.100 | Požární klapka 630x355 s koncovým spínačem 24V | [18 empty] | MaR - signalizace stavu, m.č.419
7.101 | Požární klapka 1000x400 s koncovým spínačem 24V | [18 empty] | MaR - signalizace stavu, m.č.417
8 | Zařízení č.8 - Laboratoře speciál 4.NP - U TOHOTO ZAŘÍZENÍ NEPROBĚHLA V ROCE 2013 REKONSTRUKCE - ZAŘÍZENÍ VIZ. SKUTEČNÉ PROVEDENÍ Z 09/2008
8.01 | Centrální jednotka (přívod. ventilátor) - venkovní prov. | P | 1 |  | 1 | 1.1 |  | 1.1 | 3x400/50 | 1.1 | [9 empty] | jednootáčkový řízený FM - MaR
| vodní ohřívač z 2°C na 22°C, připojení 1" | P | [8 empty] | kW: 10.3; l/s: 0.446; kPa: 0.8 | řízení MaR
| vodní chladič z 32°C na 21,9°C, připojení 1" | P | [8 empty] | kW: 6.3; l/s: 0.898; kPa: 6 | řízení MaR
| odvod. ventilátor | O | 1 |  | 1 | 1.1 |  | 1.1 | 3x400/50 | 1.1 | [9 empty] | jednoot. FM MaR
| výměník ZZT – deskový rekuperátor s obtokem | P/O | [8 empty] | kg/h: 5 | řízení MaR
9 | Zařízení č.9 - Kanceláře 4.NP
9.01 | Centrální jednotka (přívod. Ventilátor) | P | 2680 | 450 | 1 | 1.5 | 7,6/4,4 | 1.5 | 3x400/50 | 1.5 | Hz: 65 | jednootáčkový řízený FM - MaR
| vodní ohřívač z tp=22°C, připojení 1" | P | [8 empty] | kW: 19.9; l/s: 0.23917; kPa: 1.2 | řízení MaR
| vodní chladič z tp=22°C, připojení 1" | P | [8 empty] | kW: 10.8; l/s: 0.42889; kPa: 4.1 | řízení MaR
| odvod. ventilátor | O | 2330 | 500 | 1 | 0.75 | 4/2,3 | 0.75 | 3x400/50 | 0.75 | Hz: 52 | jednoot. FM MaR
| výměník ZZT – deskový rekuperátor s obtokem | P/O | [17 empty] | řízení MaR
9.100 | Požární klapka 630x250 s koncovým spínačem 24V | [18 empty] | MaR - signalizace stavu, m.č.417
10 | Zařízení č.10 - Větrání schodiště
10.01 | Centrální jednotka (přívod. Ventilátor) | P | 1900 | 350 | 1 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 3x400/50 | 1.1 | [9 empty] | jednootáčkový řízený FM - MaR
| vodní ohřívač z -12°C na 18°C, připojení 1" | P | [8 empty] | kW: 19.1; l/s: 0.22917; kPa: 15 | řízení MaR
[8 empty] | Celkový topný výkon VZT jednotek se současností: | 1 | = | kW: 253.2; l/s: kW
[12 empty] | Celkový chladící výkon VZT jednotek se současností: | 0.9 | 125.19 | kW
21 | Zařízení č.21 - Letní dochlazování vybraných místností
21.01 | Fancoil Qch=1,5 kW | C |  |  | 4 | 0.05 |  | 0.2 | 230/50 |  | kW: 1.5 | Silově silnoproud, infraovladač
21.02 | Fancoil Qch=2 kW | C |  |  | 5 | 0.05 |  | 0.25 | 230/51 |  | kW: 2 | Silově silnoproud, infraovladač
21.03 | Fancoil Qch=3 kW | C |  |  | 6 | 0.05 |  | 0.3 | 230/52 |  | kW: 3 | Silově silnoproud, infraovladač
21.04 | Fancoil Qch=2,41 kW | C |  |  | 5 | 0.05 |  | 0.25 | 230/53 |  | kW: 2.41 | Silově silnoproud, infraovladač
21.05 | Fancoil Qch=4 kW | C |  |  | 3 | 0.05 |  | 0.15 | 230/54 |  | kW: 4 | Silově silnoproud, infraovladač
21.06 | Fancoil Qch=4,8 kW | C |  |  | 3 | 0.05 |  | 0.15 | 230/55 |  | kW: 4.8 | Silově silnoproud, infraovladač
21.07 | Fancoil Qch=1,6 kW | C |  |  | 7 | 0.05 |  | 0.35 | 230/56 |  | kW: 1.6 | Silově silnoproud, infraovladač
FAN-COILY OZNAČENÉ POZICEMI 21.04 AŽ 21.07 JSOU FAN-COILY OSAZENÉ V ROCE 2008
[12 empty] | Celkový chladící výkon nových fan-coilů se současností: | 0.9 | 86.679 | kW
| Celkem: | [5 empty] | Elektrická energie(kW): | 65.65 |  | 28.5 | kW: 253.2; l/s: kW; kW: 211.869; l/s: kW

## Změny stavajicich VZT Hřebec
Datum nabídky 8.9.2008 |  | Nový stav
Číslo nabídky K579/06 |  | Množství vzduchu | Externí tlak
Zadavatel: Klimakom s.r.o. |  | m3/h | Pa
Z.č.1 - Laboratoře 1.PP | přívod | 4650 | 450
| odvod | 4900 | 450
Z.č.2 – Technické zázemí a sklady v 1.PP | přívod | 3020 | 450
| odvod | 2920 | 450
Z.č.3 – Kanceláře 1.NP | přívod | 2970 | 350 | POPTÁVAL JSEM ZVÝŠENÍ NA 450PA, NICMÉNĚ BY MĚLO DOSTAČOVAT 350, TAKŽE SE MOTOR MĚNIT NEBUDE - VZT JELA NA SNÍŽENÝ VÝKON
| odvod | 3260 | 350 | POPTÁVAL JSEM ZVÝŠENÍ NA 450PA, NICMÉNĚ BY MĚLO DOSTAČOVAT 350, TAKŽE SE MOTOR MĚNIT NEBUDE - VZT JELA NA SNÍŽENÝ VÝKON
Z.č.4 – Kanceláře 2.NP | přívod | 3000 | 350 | POPTÁVAL JSEM ZVÝŠENÍ NA 450PA, NICMÉNĚ BY MĚLO DOSTAČOVAT 350, TAKŽE SE MOTOR MĚNIT NEBUDE - PŘI MĚŘENÍ BYL VZDUCHOVÝ VÝKON VĚTŠÍ
| odvod | 3100 | 450
Z.č.5 – Laboratoře 3.NP | přívod | 7050 | 450
| odvod | 7450 | 500
Z.č.6 – Kanceláře 3.NP | přívod | 2150 | 450
| odvod | 1800 | 450
Z.č.9 – Kanceláře 4.NP | přívod | 2680 | 450
| odvod | 2330 | 500