Jihomoravský kraj, Brno-Žerotínovo nám. 3/5

Biotechnologický inkubátor INBIT

SO III-304.5 Přípojka NN

B5.5.500 Přípojka NN

TD

11.2007

### 001 Technická zpráva

# Základní technické údaje

| rozvodná soustava | 3 PEN AC 400 V / TN-C |
| --- | --- |
| Ochrana dle ČSN 332000-4-41 | samočinným odpojením od zdroje |
| délka trasy hlavního napájení | cca 100 m |
| délka trasy náhradního napájení | cca 900 m |
| úbytek napětí na přenosových kabelech mezi transformovnou a patou objektu | max. 2% |

Projekt řeší napájecí trasu pro objekt biotechnologického inkubátoru INBIT, který bude umístěn v prostoru univerzitního kampusu  v Brně-Bohunicích.

Do objektu budou přivedeny kabely hlavního a náhradního napájení, napájecím místem je trafostanice TR1.1 a náhradní zdroj G1 energobloku kampusu.

Kabely hlavního napájení budou napojeny na rezervní vývod  rozvaděče nn RH1.2 v trafostanici TR1.1, kabel náhradního napájení se napojí na rezervní vývod rozvaděče RN1 náhradního zdroje G1. V projektu jsou zahrnuty přístroje pro jištění napájecích kabelů a materiál pro propojení mezi rozvaděče H1.2 a rozvaděčem RN1.

Po provoz náhradního zdroje pro potřeby INBITu je potřeba provést některé úpravy a dodávky, jejichž rozsah je uveden v dokumentaci budovy INBITu B5.2.500 NN.

Rozvaděč RH1.2 a RN1 nejsou součástí tohoto projektu, jsou řešeny v projektu energobloku.

Koncovým místem napájecího rozvodu je vstupní rozvodna objektu INBITU.

Součástí projektu jsou:

-  napájecí kabely  hlavního napájení

-  napájecí kabel náhradního napájení

-  jistící prvky (jističe) v rozvaděčích RH1.2 a RN1

-  úpravy v rozvaděčích RH1.2 a RN1

-  kabelová trasa provedená jako multikanál včetně příslušenství

-  výkopové práce pro multikanál

-  materiál (chráničky) pro zaústění kabelů do objektů

Pro hlavní napájení budou použity běžné kabely, pro náhradní napájení kabely s funkční schopností při požáru. Kabely náhradního napájení budou uloženy odděleně z požárního hlediska.

V místech výstupu kabelů z energocentra, zaústění do multikanálů a v místě zaústění do objektu bude provedeno těsnění proti postupu vlhkosti. Pokud budou kabely vedeny různými požárními úseky, bude provedeno jejich těsnění protipožárními ucpávkami.

# Kabely zaústí do objektu INBITu do kabelového prostoru pod rozvodnou.Jejich ukončení  v rozvaděčích je součástí elektroinstalace objektu INBIT.

V Brně 11. 2007                                                                  Ivana Dědková