1.	Úvod :	2

2.  Podklady	2

3.  Parametry odběru:	2

4.	Řešení	2

5.  Montáž plynovodu:	2

6.  Převzetí plynovodu:	2

7.  Bezpečnost	3

# Úvod :

Přípojka plynovodu INBIT vychází z projektu rozvodů STL plynu v areálu pro budovy A25, A26, A29, A30, A32, A36.

Tyto rozvody jsou součástí řešení výstavby Kampusu MU Bohunice etapy SO III – 328, 329 – žlutá.

# 2.  Podklady

- Technická zpráva  MU Univerzitní Kampus Bohunice, 2. etapa – žlutá,

SO III 328 a 329  - přípojka STL a venkovní rozvody STP Kamenice sever

- Výkres celkové situace 2.etapy

- Požadavky investora

# 3.  Parametry odběru:

jmenovitá světlost potrubí DN 32

max. provozní přetlak     STL 300 kPa

matriál potrubí  PE 40

délka přípojky  3,09 m

# Řešení

Venkovní STL přípojka PE 40x3,6 pro INBIT je  napojena z rozvodu plynu STL PE 100 ( DN 90x5,2), který je veden z již nově přeloženého STL plynovodu DN 500. Pro přípojku INBIT je osazena navrtávací odbočka DN 40x3,6 , která je ve vzdálenosti 1 m od líce obvodového pláště opatřena uzávěrem Hawle. Za odbočkou prochází přípojka v hloubce cca 1m a  stoupá k objektu INBIT.

# 5.  Montáž plynovodu:

Rozvody plynu budou provedeny v souladu s ČSN EN 10 007 (387 6413), ČSN 38 6420, ČSN 07 0703, TPG 609 01. Křížení sítí bude řešeno v souladu s ČSN EN 12 007(38 6413) a ČSN 73 6005.

# 6.  Převzetí plynovodu:

Pro převzetí plynovodu a jeho uvedení do provozu platí ČSN 38 6420 čl.326 až 339. Při přebírání se prověří celé zařízení včetně dokladů a sepíše se zápis.

Doklady potřebné k převzetí plynovodu:

- revizní kniha plynovodu, jejíž součástí je mimo jiné hutní osvědčení o použitém materiálu, potvrzení o kvalifikaci svářečů, revizní zpráva plyn. zařízení, tlaková zkouška, místní provozní řád, dokumentace  k armaturám atd.

- kompletní projektová dokumentace

- tlaková zkouška

- elektrojiskrová zkouška

- výchozí revizní zpráva

# 7.  Bezpečnost

Při provádění, obsluze a údržbě zařízení nutno dodržovat normy, vyhlášky a návody výrobců jednotlivých zařízení, zejména“

- ČSN 34 1100

- ČSN 05 0610

- ČSN 05 0630

- ČSN 34 3810

- ČSN 73 3050

- vyhl. č. 324/90Sb. o bezpečnosti práce a techn. zařízení při stavebních  pracech

- vyhl. č. 91/93Sb. K zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách