- OBSAH:

1.	Úvod	2

2.	Projektové podklady	2

3.	ROZSAH PROJEKTU	2

3.1	Požadavky na EZS:	2

4.	provozní podmínky	2

4.1	Rozvodná soustava	2

4.2	Ochrana před úrazem el. proudem	3

4.3	Prostředí	3

4.4	Instalovaný příkon spotřebičů	3

5.	Předpisy a normy	3

6.	Technické řešení	4

6.1	Ústředna EZS	4

6.2	Infrapasivní prostorový detektor pohybu - PIR	4

6.3	Detektor tříštění skla	5

6.4	Magnetický kontakt	5

6.5	Přístupový systém (kontrola vstupu - KV)	5

6.6	Výstupní zařízení – signalizace	5

6.7	Rozvody a kabeláž	6

7.	Požadavky na navazující profese	6

7.1	Profese silnoproud	6

7.2	Profese SK	6

8.	Bezpečnostní a organizační pokyny	7

8.1	Úřední zkoušky	7

8.2	Povinnosti provozovatele	7

9.	Závěr	7

# Úvod

Předkládaná projektová dokumentace řeší návrh systému elektrické zabezpečovací signalizace (EZS) a systému kontroly vstupu (KV) v objektu BIOTECHNOLOGICKÝ INKUBÁTOR INBIT v areálu kampusu MU v Brně.

Cílem je vybavení objektu technickým zařízením pro zajištění ochrany majetku a před neoprávněným vniknutím cizích osob do objektu a určení, kdy, kdy a kam může vstupovat jako držitel bezkontaktní karty mající příslušné oprávnění.

# Projektové podklady

- Koordinační schůzky se zástupci provozovatele

- Technická data a údaje zařízení.

- Platné normy ČSN

# ROZSAH PROJEKTU

## Požadavky na EZS:

- Plášťová ochrana:

- detektory tříštění skla v jednotlivých kancelářích

- magnetické kontakty na jednotlivé vstupní dveře

- Prostorová ochrana - infrapasivní pohybové detektory pohybu instalované:

- v jednotlivých kancelářích

- v zasedacích místnostech

- ve vstupních prostorech do jednotlivých pater

- Ovládání systému EZS – klávesnice instalované:

- V jednotlivých podlažích

- Signalizace systému EZS:

- venkovní zálohovanou sirénou

- vnitřní nezálohovanou sirénou

- připojením do stávajícího nadstavbového systému areálu

# provozní podmínky

## Rozvodná soustava

Silové soustavy (ústředna EZS):   230 V AC 50 Hz, TN-S

Rozvodná soustava EZS:   12 V DC, SELV

## Ochrana před úrazem el. proudem

Ve smyslu normy ČSN 33 2000-4-41 bude provedena ochrana při poruše

Základní – samočinným odpojením vadné části od zdroje v síti TN, čl. 413.1

Ve  smyslu normy ČSN 33 2000-4-41 bude provedena ochrana základní:

Izolací	čl. 412.1

Krytím	čl. 412.2

Živých i neživých částí pro obvody FELV, podle ČSN 33 2000-4-47	čl. 471.3

### Ochrana před nebezpečným  dotykovým napětím

Ochrana je provedena dle ČSN 33 2000-4-41.  U živých částí je řešena krytím a izolací. U neživých částí je základní ochrana řešena samočinným odpojením od zdroje.

## Prostředí

Ve smyslu normy ČSN 33 2000-3 je v objektu z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem – Prostory normální s vnějšími vlivy AA5 + AB5, další parametry dle tabulky 32-NM 1.

## Instalovaný příkon spotřebičů

- Instalovaný příkon spotřebičů:		do 1kW

- Činitel současnosti:				      1

# Předpisy a normy

Dokumentace a dodávka bude provedena podle platných zákonů, vyhlášek a podle předpisů ČSN platných v době zpracování.

- Nejdůležitější z nich uvádíme :

- ČSN 33 0010 Elektrická zařízení. Rozdělení a pojmy.

- ČSN 33 0120 Normalizovaná napětí IEC 4/93.

- ČSN 33 0165 IEC 446 značení vodičů barvami nebo číslicemi.

- ČSN 33 0330 EN 60529 Stupně ochrany krytí.

- ČSN EN 61140 ed. 2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení

- ČSN 33 1310 Bezpečnostní předpisy pro el. zařízení určená pro užívání osobami bez el.techn. kvalifikace

- ČSN 33 1500 Revize elektrických zařízení

- ČSN 33 2000-l Elektrická zařízení - Část 1 : Rozsah platnosti, účel a základní hlediska

- ČSN 33 2000-3 Stanovení základních charakteristik

- ČSN 33 2000-4-41 Ochrana před úrazem elektrickým proudem

- ČSN 33 2000-4-47 Opatření před úrazem elektrickým proudem

- ČSN EN 50110-1 ed. 2 Obsluha a práce na el. zařízeních

- ČSN 34 1390, Předpisy na ochranu před bleskem

- ČSN 34 2820, Předpisy pro antény

- ČSN EN 50131 Poplachové systémy - Elektrické zabezpečovací systémy

- ČSN EN 50133 Poplachové systémy – Systémy kontroly vstupů

# Technické řešení

## Ústředna EZS

Jádrem systému EZS je ústředna, která přijímá a vyhodnocuje signály od jednotlivých čidel a prvků k ní připojených a signalizuje vyvolané stavy. Vzhledem k předpokládanému členění objektu budou použity dvě modulární volně programovatelné sběrnicové ústředny umístěné v místnosti 2.09 ve 2.NP. Případně bude použita jedna, ovšem s možností rozdělit celý objekt až na 60 podsystémů, což je plně dostačující pro provoz budovy. Jedna ústředna bude použita pro 1.PP, 1.NP a 2.NP. Druhá ústředna pro zbytek budovy. Obě ústředny budou spolupracovat tak, aby bylo možno ovládat společné prostory jako jeden celek nezávisle na tom, ze které ústředny je napojen..

Pro případ výpadku síťového napájení  je  nutné zajistit chod systému EZS zálohovaným napájecím napětím. Pro zálohování ústředen bude použit interní zdroj a akumulátor o kapacitě 17 Ah umístěný v každé ústředně. Tyto zdroje budou napájet pouze ústředny a detektory zapojené na jejich základních deskách. Dále bude použit přídavný zdroj 12V 5A s akumulátorem o kapacitě 40Ah v samostatném plechovém krytu umístěný poblíž ústředen. Tento zdroj bude sloužit pro napájení modulů sběrnic a detektorů k nim připojených. Přívod napájení 230V pro ústředny a přídavný zdroj musí být samostatně jištěn v rozvaděči NN jističem 6A s charakteristikou C.

Ovládací LCD klávesnice a koncentrátory budou připojeny do systému přes komunikační datovou sběrnici. Umístění klávesnic – viz. výkresová dokumentace. Vybraní uživatelé, znalí přístupového kódu, budou moci na vybrané nebo vybraných klávesnicích zastřežit nebo odstřežit úseky objektu. Vše bude volně, i dodatečně, programovatelné. Na vstupech do objektu a dalších vybraných dveřích bude použito čtečky bezkontaktních čipových karet. Typ čtečky bude upřesněn dle požadavků uživatele tak, aby bylo možno použít stávající čipové karty uživatele. V projektu je uvažována čtečka duální – 125kHz a 13,56MHz. Pro přístupový systém bude použita technologie duha systém. Na dveřích bude instalován elektromechanický zámek se snímáním stavu dveří. Tento zámek bude společně ovládán i z telefonního tabla. Zámky jsou součástí dodávky strukturované kabeláže.

Smyčky (jednotlivé detektory) se zapojují do systému přes vstupní rozšiřující moduly (koncentrátory) a do ústředny.  Smyčky budou zapojeny systémem dvojitého vyvážení a budou nezávisle na dalších nastavitelné programem.

Budou zabezpečeny místnosti dostupné z okolního terénu (obvodový plášť budovy). Dále budou střeženy vybrané vnitřní prostory (viz. výkresová dokumentace).

V systému lze přidělit uživatelům až 999 místních uživatelských kódů. Jednotlivým kódům lze volně přiřadit oprávnění zastřežovat a odstřežovat vybrané prostory (podsystémy) podle požadavků provozovatele.

Všechny události, které v systému vzniknou, budou zaznamenávány ve vnitřní paměti ústředny. Tzv. „historie událostí“ zaznamená standardně až 1000 poplachových událostí a 1000 průchodů čtečkami. Záznamy v historii událostí lze prohlížet prostřednictvím displeje klávesnice.

## Infrapasivní prostorový detektor pohybu - PIR

Ve spojení s ústřednou je určen k detekci pohybující se osoby v chráněném prostoru. Detektor PIR přijímá infračervené záření ve střeženém prostoru. V případě pohybu osoby dochází ke změně intenzity infračerveného (tepelného) vyzařování pozadí, což je vyhodnoceno jako poplach. Použity budou detektory s prostorovou charakteristikou „vějíř“ se standardním nebo prodlouženým dosahem. Všechny detektory budou upevněny standardně ve výšce 2,2 m od podlahy, pokud nebude kvůli místním podmínkám potřeba montážní výšku upravit, ne však výše než 2,5 a níže než 1,5 m. Budou instalovány do místností před žaluzie, aby bylo zabráněno vyvolávání falešných poplachů jejich pohybem.

## Detektor tříštění skla

Je součástí plášťové ochrany objektu a detekuje tříštění skla na základě změn tlaku vzduchu v místnosti (flex detekce) a pomocí detekce zvuku rozbíjeného skla (audio detekce). Tyto detektory budou použity v místnostech v 1.NP dle výkresové dokumentace. Budou  umístěny na stropních podhledech proti střeženým skleněným plochám (oknům).

## Magnetický kontakt

Magnetický kontakt se používá jako detektor snímající otevření dveří nebo oken apod. Může být v provedení s povrchovou montáží nebo závrtný. V tomto případě budou magnetické kontakty použity na dveřích jednotlivých kanceláří, zasedacích a technických místností na vstupech do budovy a do jednotlivých pater. Dle druhu montáže se z estetického hlediska preferuje použití závrtných magnetických kontaktů minimálně na dveřích do kanceláří a zasedacích místností. Na vstupech a dveřích tech. místností mohou být použity s povrchovou montáží. Na propojení kabeláže s přívodním kabelem mag. kontaktu (pokud nemá svorky) budou použity propojovací krabičky s TAMPER kontaktem.

## Přístupový systém (kontrola vstupu - KV)

Přístupový systém bude nasazen na vybraných místech. Cílem nasazení přístupového systému je určení a evidence KDO může KAM a KDY jít v prostorách vybavených systémem kontroly vstupu včetně indikace průběhu těchto činností.

V objektu INBIT bude přístupový systém instalován v rozsahu dle výkresové dokumentace (celkem 7ks přístupových bodů). Na třech místech (vstup z koridoru do objektu v 1.PP, 2.NP a 3.NP) bude provedena příprava vertikálních tras pro dodatečnou instalaci technologie přístupového systému. Příprava spočívá v zatrubkování pro čtečku a elektromechanický zámek.

Datový koncentrátor a zdroj budou umístěny v místnosti serverů v 2.NP (2.09). Jednotky „KEY13Z“ pro každé dveře budou instalovány v jejich nízkosti v podhledu na stěně. Všechny jednotky budou umístěny v plastových rozvaděčích. Kabeláž bude vedena v instalačních lištách, v trubkách v betonových a sádrokartonových příčkách a v trasách EZS a strukturované kabeláže.

Po instalaci bude provedena konfigurace SW pro řídící.

Řídící PC přístupového systému (server) – bude umístěn v místnosti serverů v 2.NP (2.09).

V případě požáru bude systémem EPS dán povel k odemčení všech el. zámků v budově odpojením napětí pomocí EPS ovládaného relé (cívka relé napájena ze systému EPS 24V) vloženého do napájecího okruhu zámků (rozpínací kontakt). Relé bude vřazeno do napájení ihned za zdrojem tak, aby odepínalo všechny napájecí okruhy zámků.

Ovládání zámku od tlačítkového tabla bude realizováno pomocí rozpínacího relé. Při přivedení napětí na relé (požadavek na odemčení) dojde k rozpojení kontaktu vřazeného do napájecího okruhu konkrétního zámku a tím k odemčení. Relé bude umístěno v plastovém rozvaděči s jednotkou KEY.

## Výstupní zařízení – signalizace

Důležitým prvkem EZS je výstupní zařízení, které zprostředkovává signalizaci narušení chráněných prostor, popř. přenos zprávy o narušení (poplachu) na vzdálené místo.

### Monitorovací systém BMS

Předpokládá se připojení na centrální monitorovací systém BMS areálu. Monitoring zařízení bude umožňovat sledování aktuálního stavu zastřežení budovy, alarmových stavů a historie.

Pro připojení EZS k monitorovacímu systému budou obě ústředny doplněny o integrační modul pro přenos zpráv a převodník na protokol TCP/IP. Tyto moduly budou připojeny na sběrnici č.1 každé ústředny.

Veškeré stavy ústředny budou signalizovány popisem události ve stavovém řádku, ale také graficky – např. v případě vyhlášení poplachu ústřednou EZS v budově bude na monitoru obsluhy zobrazena příslušná místnost, ve které je instalován detektor, který poplach vyhlásil.

Rozhodnutí, zda bude vizualizace EZS INBITu provedena, bude učiněno v době realizace EZS INBITu. Vizualizace je podmíněna připraveností systému BMS (kapacity a konekty) ze strany MU.

### Telefonní komunikátor

Pokud bude uživatel požadovat připojení na PCO (pult centralizované ochrany), bude pro přenos zpráv použit digitální telefonní komunikátor integrovaný v ústředně nebo externí hlasový telefonní komunikátor s možností naprogramování minimálně dvou zpráv (poplach, porucha). Způsob přenosu bude určen dle technických možností hlídací agentury, kterou si uživatel vybere.

### Lokální signalizace

Lokálně bude poplach signalizován venkovní zálohovanou sirénou umístěnou na plášti objektu a vnitřní nezálohovanou sirénou v prostoru recepce v 1.NP objektu.

## Rozvody a kabeláž

Komunikační sběrnice (ústředna – klávesnice – koncentrátory - interface) bude provedena vhodným nízkofrekvenčním sdělovacím kabelem. V kabelu bude jeden pár vodičů použit pro data a druhý pro napájení. Napájecí vodiče musí mít dostatečný průřez vzhledem k úbytku napětí při proudovém odběru. Propojení koncentrátorů a ústředen s detektory bude provedeno vhodnými kabely doporučenými výrobcem pro tento účel. Kabely budou uloženy v ohebných PVC trubkách ve zdi pod omítkou a v PVC lištách nad podhledem. Slaboproudé rozvody musí být vedeny odděleně od rozvodů NN.

# Požadavky na navazující profese

## Profese silnoproud

Napájení 230V k ústřednám a zdroji EZS – místnost 2.09.

## Profese SK

Datovou dvojzásuvku pro připojení ústředen na BMS - místnost 2.09

Telefonní přípojku pro komunikátor - místnost 2.09

# Bezpečnostní a organizační pokyny

## Úřední zkoušky

Při montáži elektroinstalace budou respektovány příslušné normy ČSN (dříve závazné normy ČSN) a předpisy. Práce na el. zařízení mohou provádět pracovníci s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhl. č. 50/1978 Sb. na zařízení vypnutém a řádně zajištěném.

Montážní práce elektrorozvodů budou ukončeny provedením příslušných zkoušek na el. zařízení, provedením výchozí revize veškeré realizované elektroinstalace a  vystavením výchozí revizní zprávy s konečným předáním zařízení investorovi.

## Povinnosti provozovatele

- Udržovat el. zařízení v bezpečném a provozuschopném stavu, který odpovídá platným normám ČSN, a to pracovníky s elektrotechnickou kvalifikací dle ČSN EN 50110-1 ed. 2  a zkouškami z vyhl. č. 50/1978 Sb.

- Zajistit, aby  do el. zařízení nezasahovaly nedovoleným způsobem osoby bez elektrotechnické kvalifikace a neprováděly v něm žádné práce ve smyslu normy ČSN EN 50110-1 ed. 2.

- S dovolenou obsluhou el. zařízení a bezpečnostními předpisy seznámit všechny pracovníky, kteří mohou přijít do styku s el. zařízením a kteří budou provádět práce, které přímo nesouvisí s el. zařízením, ale které mohou při nedostatečné informovanosti o možném nebezpečí způsobit úraz nebo škody na majetku.

# Závěr

Každá změna této projektové dokumentace musí být samostatně zapracována v dodatku tohoto projektu.

Umístění jednotlivých detektorů a ovládacích klávesnic v rámci místností bude upřesněno  individuálně podle požadavků uživatele na základě rozmístění interiérového vybavení.

Jednotlivé přílohy projektové dokumentace (viz. seznam příloh) textové i výkresové části jsou  koncepčně propojeny a vzájemně se doplňují.

K jakékoli činnosti spojené s touto projektovou dokumentací je nezbytně nutné využít kompletní soubor příloh, samostatnou přílohu nelze použít jako zástupnou celé projektové dokumentace  (např. pro ocenění dodávek a prací nelze využít pouze výkaz výměr).

Projektová dokumentace ve svém návrhu využívá jednotlivé funkční celky slaboproudých rozvodů a  technologií sestávajících z dodávek a prací. Činnosti prováděné dle této projektové dokumentace a veškeré úkony s ní spojené (včetně ocenění dodávek a prací dle této projektové dokumentace) je nezbytně nutné provádět tak, aby vždy vznikl funkční celek, nikoli pouze nefunkční část (není-li v technické zprávě uvedeno jinak).

Funkční zkoušky, měřící protokoly, certifikace

Všechny dodané slaboproudé rozvody, zařízení a technologie osazené dle projektové dokumentace budou po dokončení opakovaně funkčně prozkoušeny a vyzkoušeny zda je jejich funkce bezzávadná a spolehlivá. Při zjištění a odstranění případné závady či nespolehlivosti budou funkční zkoušky zopakovány.

Na veškerých instalovaných slaboproudých zařízeních, technologiích a rozvodech realizovaných dle této projektové dokumentace budou provedeny příslušné revize a dodáno odpovídající písemné doložení o provedení revize.

Ke všem použitým zařízením a slaboproudým technologiím budou doloženy příslušné certifikace, prohlášení o shodě a budou vypracovány příslušné měřící protokoly.

Funkční zkoušky a revize musí být provedeny a dále certifikace, prohlášení o shodě a měřící protokoly musí být dodány v souladu dle zákonných i podzákonných obecně platných právních předpisů, dle platných českých technických norem a dle manuálu, technických údajů či doporučení výrobce.

Pokud tyto neurčí rozsah provedení funkčních zkoušek a měřících protokolů, musí být provedeno minimálně stejnosměrné měření veškerých kabelových párů nebo žil na všech segmentech kabelových tras celé topologie rozvodu a opakovaně přezkoušena funkčnost, bezzávadnost a spolehlivost realizovaného rozvodu či zařízení.

Pokud některý smluvní vztah v návaznosti na předmětnou stavbu, který je oprávněný toto požadovat, požaduje větší rozsah funkčních zkoušek, revizních zkoušek, měřících protokolů, doložených certifikací atp. bude upřednostněn tento smluvní požadavek.

Zaškolení obsluhy

Po dokončení zkoušek a měření na slaboproudých rozvodech bude s pracovníky pověřenými investorem či uživatelem a odbornou prováděcí firmou uspořádáno zaškolení budoucí obsluhy v takovém rozsahu, aby zaškolení pracovníci mohli sami obsluhovat instalované slaboproudé zařízení či rozvody.

Zaškolení obsluhy musí být provedeno dle zákonných i podzákonných obecně platných právních předpisů, dle platných českých technických norem a dle manuálu či doporučení výrobce. Pokud u některých rozvodů či zařízení tyto neurčí rozsah a způsob zaškolení obsluhy bude zaškolení provedeno v režii odborné prováděcí firmy.

Pokud některý smluvní vztah v návaznosti na předmětnou stavbu, který je oprávněný toto požadovat, požaduje větší rozsah zaškolení obsluhy bude upřednostněn tento smluvní požadavek.

K takovým rozvodům, kde dle zákonných i podzákonných obecně platných právních předpisů, dle platných českých technických norem a dle manuálu či doporučení výrobce nebo po dohodě s investorem je toto žádoucí budou odbornou prováděcí firmou založeny provozní knihy slaboproudých rozvodů a zařízení a tyto předány pověřeným pracovníkům, určených investorem či uživatelem.

Dokumentace skutečného povedení a uživatelské manuály

Ke všem rozvodům a zařízením realizovaným dle této projektové dokumentace budou pracovníkům pověřeným investorem či uživatelem předány odbornou prováděcí firmou návody k použití a uživatelské manuály v českém jazyce.

Dále bude předána projektová dokumentace skutečného provedení a to v rozsahu a počtu paré stanoveném dle zákonných i podzákonných obecně platných právních předpisů, dle platných českých technických norem a dle manuálu či doporučení výrobce.

Pokud některý smluvní vztah v návaznosti na předmětnou stavbu, který je oprávněný toto požadovat, požaduje větší rozsah dokumentace či vyšší počet předaných paré bude upřednostněn tento smluvní požadavek.

Zajištění zkušebního provozu

Po dokončení zkoušek a měření na slaboproudých rozvodech, zaškolení obsluhy a předání díla bude po dohodě s investorem zahájen zkušební provoz slaboproudých rozvodů.

Délka zkušebního provozu i další jeho podmínky budou určeny dle zákonných i podzákonných obecně platných právních předpisů, dle platných českých technických norem a dle manuálu či doporučení výrobce.

Pokud u některých rozvodů či zařízení tyto neurčí podmínky a délku zkušebního provozu budou určeny vzájemnou dohodou investora a odborné prováděcí firmy.

Po ukončení zkušebního provozu budou programovatelné části slaboproudých rozvodů překonfigurovány dle zkušeností ze zkušebního provozu tak, aby co nejlépe vyhovovaly uživateli.

Soulad s platnými legislativními předpisy, českými technickými normami a technickými podmínkami výrobce

Veškeré realizované rozvody a technologie (i v návaznosti na celou stavbu) musí být provedeny v souladu :

- S obecně závaznými zákonnými i podzákonnými právními předpisy, které jsou platné v době realizace stavby.

- S předmětnými platnými českými technickými normami (není-li v technické zprávě uvedeno jinak), které se vztahují:

- Na realizované rozvody a technologie, i  jejich jednotlivé části a díly.

- V návaznosti slaboproudých rozvodů a technologií na celé stavební dílo

- S požadavky a podmínkami vnitřních předpisů jednotlivých provozovatelů a správců předmětných slaboproudých či telekomunikačních sítí (jsou-li tito provozovatelé a správci sítí níže v technické zprávě uvedeni)

- S instalačními manuály, doporučeními výrobců i ostatními podklady od výrobce a technickými podmínkami použití použitých materiálů, zařízení a technologií

Rovněž veškeré pracovní postupy při stavbě slaboproudých rozvodů a technologií musí být prováděny v souladu se všemi obecně závaznými zákonnými i podzákonnými právními předpisy, které jsou platné v době provádění stavby.

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Slaboproudé rozvody a zařízení oddělené od rozvodu NN:

Ochrana před nebezpečným dotykem živých i neživých částí je dle ČN 33 2000-4-41 provedena malým napětím SELV nebo PELV.

Zařízení slaboproudých rozvodů napájených z rozvodů NN:

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí je dle ČN 33 2000-4-41 provedena izolací, případně doplňkovou ochranou proudovým chráničem (řeší projektová dokumentace rozvodu NN).

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí je dle ČN 33 2000-4-41 provedena samočinným odpojením od zdroje (v návaznosti na typ sítě rozvodu NN, řeší projektová dokumentace rozvodu NN).

Působení vnějších vlivů

V závislosti na členění prostor z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem (dle ČSN 33 20 00-4-41) a z hlediska působení vnějších vlivů (dle ČSN 33 20 00-3 a ČSN 33 20 00-5-51 je u slaboproudých rozvodů a zařízení vyprojektovaného rozsahu nutná úprava krytí (doplňkovými moduly či typovými prvky) nebo zapojení (dalších ochranných obvodů či zařízení) případně použít speciálních zařízení či technologií, tak aby zhotovené dílo splňovalo veškeré požadavky předmětných ČN.

Příprava kabelových tras a uložení kabeláže

Kabelové trasy, které jsou řešeny pro budoucí možné osazení kabeláže v průběhu užívání budovy musí být realizovány tak, aby budoucí osazení kabeláže bylo umožněno pouze uložením kabelů do tras, bez jakýchkoli stavebních úprav či stavebních zásahů!

Veškeré „otevřené“ kabelové trasy řešené trubkami MNF pod omítkou musí být plně průchozí pro pozdější dotažení kabeláží slaboproudých rozvodů, pro které je v rámci této stavby navržena pouze příprava kabelových tras.

Zhotovitel ve své záruce na dílo musí garantovat i plnou průchodnost kabelových tras v celé délce, které jsou určeny pro budoucí založení kabeláže.

Trasy, které jsou řešeny trubkami pod omítkou je nutno prokládat v místech ohybu a na relativně delších rovných trasách (3 – 5m) protahovacími krabicemi, pro snadnou instalaci budoucí kabeláže.

Trasy, řešené trubkami v podlaze by měli být pokud možno rovné, bez zbytečných ohybů, v případě nutnosti ohybu by tento měl být co největšího možného poloměru.

Pro vedení těchto trubek je nutné zajistit drážky potřebných rozměrů.

Trasy, které jsou řešeny trubkami pevně v podhledu by měli být pokud možno rovné, bez zbytečných ohybů, v případě nutnosti ohybu by tento měl být co největšího možného poloměru. Minimální odstup dvou příchytných bodů připevnění trubky k pevnému podkladu nesmí přesáhnout 40cm, v ohybech tento odstup musí být adekvátně ponížen. Přichycení musí být provedeno minimálně na hmoždinku 10mm.

U kabeláží s požární odolností v uchycení příchytkami s požární odolností nesmí být odstup dvou příchytných bodů připevnění trubky k pevnému podkladu větší než 30cm. Přichycení musí být provedeno atestovanými příchytkami s požární odolností, rovněž hmoždinka pro uchycení musí být atestována pro použití s požární odolností. Velikost použité hmoždinky minimálně 10mm. Veškeré instalační komponenty (příchytky, hmoždinky, atp.) musí být atestovány s požární odolností minimálně pro takový čas, pro jaký je použita ohniodolná kabeláž.

Po provedení zednických prací a ostatních stavebních prací musí být veškeré instalované elektroinstalační trubky a elektroinstalační krabice před založením kabeláže vyčištěny.

Veškeré elektroinstalační trubky musí být v celé délce vybaveny protahovacím drátem pro snadnou budoucí instalaci kabeláže.

V kabelových trasách mimo elektroinstalační trubky (ve žlabech, roštech atp.) je nezbytně nutné vysvazkování kabeláže (po 0.5m a méně), a organizovat samostatné svazky dle druhu rozvodu. V kabelovém žlabu je nutné  svazky různých druhů rozvodů oddělit přepážkami.

Veškeré kabelové segmenty celé kabelové topologie musí být minimálně na začátku a konci kabelového segmentu označeny (štítkem nebo objímkou) a to minimálně s uvedením druhu slaboproudého rozvodu, orientačního čísla (v návaznosti na celý řešený rozvod), odkud kam segment vede a pro co je využíván.

V rozvaděčích, nikách a ostatních prostorech vyčleněných pro instalaci slaboproudých zařízení je nezbytně nutné vyvázání protažené průchozí i odbočující kabeláže a uspořádání kabelových svazků tak, aby byl umožněn bezproblémový přístup k instalovaným zařízením rozvodu. Není přípustné vedení kabeláže mimo svazky a před zařízeními v rozvaděči.

Veškeré zařízení a svorkovnice v rozvaděči musí být pevně a odnímatelně (za použití nástrojů) připevněny do rozvaděče, není přípustné volné uložení libovolného prvku slaboproudých rozvodů.

Veškeré rozvaděče, svorkovací krabice a slaboproudá zařízení musí být označeny:

- V objektu (areálu) jedinečným orientačním číslem (v návaznosti na celý rozvod), které musí být shodné s označením v dokumentaci provedení stavby

- Popisem pro které druhy slaboproudých rozvodů rozvaděč či zařízení slouží

- Uvedením kontaktu na záruční i mimozáruční servis

Veškeré svorkovnice slaboproudých rozvodů musí být označeny:

- V daném rozvaděči jedinečným orientačním číslem (v návaznosti na celý řešený rozvod), které musí být shodné s označením v dokumentaci provedení stavby

- Popisem pro které druhy slaboproudých rozvodů svorkovnice slouží

- Každá svorka či svorkový pár musí být označen orientačním pořadovým číslem

Uložení vnitřních sdělovacích kabelů a vedení, jejich vzájemné souběhy a křižování, dále souběhy a křižování s ostatními stávajícími elektrickými kabely a ostatními sítěmi,  musí být provedeno tak, aby bylo v souladu se všemi platnými ČN a nebylo vystaveno vzájemným nežádoucím elektromagnetickým, tepelným a jiným vlivům, které způsobí rušení přenosu nebo poškození kabeláže.

Vzhledem ke skutečnosti, že kabeláž rozvodu NN a kabeláž rozvodu univerzálního kabelového systému je použita nestíněná je nutné dodržet způsoby instalace kabeláže a minimální odstupové vzdálenosti dle požadavků ČSN EN 50174-2.

Veškeré prostupy kabelů přes požárně dělící konstrukce stěn a stropů musí být utěsněny atestovanými požárními ucpávkami.

V požárních úsecích chráněné únikových cest (dle projektové dokumentace požárního zabezpečení stavby) nebude vedena žádná slaboproudá kabeláž s vyjímkou kabeláže pro zařízení sloužící k provozu chráněné únikové cesty.

Ve vyjímečných případech, kdy není možné zvolit jiné řešení než vést kabeláž přes prostor chráněné únikové cesty musí být kabelové vedení řešeno tak, aby splnilo níže uvedené požadavky:

- Vedení musí být instalováno pod omítkou (kabeláž zatažena do trubek MNF pr. 23-36mm) s krytím  omítkou minimálně 1.5cm v celé délce.

- V případě, že toto vedení bude uloženo v podhledu, musí být atestovaným požárním předělem (žlabem) vyděleno s požárního úseku chráněné únikové cesty. Navržen je kabelový kanál KNAUF, s požární odolností 30 minut. Kanál musí být namontován přesně dle instalačního manuálu, a musí být písemně doložena jeho certifikace.

- Jestliže vedení není uloženo s krytím omítky min. 1.5cm a pokud není vyděleno z požárního úseku chráněné únikové cesty (atestovaným kabelovým žlabem) musí být řešeno včetně nosného systému v bezhalogenovém provedení (nesmí obsahovat chemicky vázaný chlór)

Kabeláž v těchto prostorech musí být takového provedení, aby vyhovovala všem požadavkům projektové dokumentace požárního zabezpečení stavby a všem požadavkům předmětných ČN (zejména nesní obsahovat chemicky vázaný chlór, musí být použity bezhalogenové kabely).

Hranice požárního úseku chráněné únikové cesty je nutné vyčíst s aktuální projektové dokumentace požárního zabezpečení stavby.