## 1.PP
Jihomoravský kraj,Brno - Žerotínovo nám. 3/5
Biotechnologický inkubátor INBIT
SO III-304.1 Stavba budovy
B5.2.500 NN
RPD
3.2008
003 | Legenda místností
Poznámky:
1) vnější vlivy - uvedeny jsou pouze vlivy jiné než "normální" dle ČSN 332000-5-51
2) "Z" - zóny a "UP" - umývací postor dle ČSN 332000-7-701
|  | osvětlenost 1) |  | podání | vnější vlivy 2) | nouzové osvětlení 3) | doplňující 4)
|  | ČSN EN 12464-1 |  | barev |  | ČSN EN 1838
číslo | název | tabulka | Em [lx] | Ra | ČSN 33 2000-3
-5-51
0.01 | chodba+schodiště | 1.1.2 | 150 | 40 |  | NU,NP
0.02 | výtah | ČSN EN 81-2 | 50
0.03 | technická místnost SLP,EPS,EZS | 1.3.1 | 200 | 60 |  | NP
0.04 | WC ženy | 1.2.4 | 200 | 80 | UP |  | ***
0.05 | WC muži | 1.2.4 | 200 | 80 | UP |  | ***
0.06 | strojovna chlazení | 2.15.3 | 200 | 80 | BC3 | NP
0.07 | servrovna | 1.3.1 | 300 | 80
0.08 | sklad | 1.4.1 | 200 | 60
0.09 | archiv | 3.7 | 200 | 80
0.10 | rozvaděče náhradní zdroj | 1.3.1 | 200 | 60 | BA5 | NP
0.10a | rozvaděče požární |  |  |  |  | NP
0.11 | rozvaděče hlavní | 1.3.1 | 200 | 60 | BA5 | NP
0.12 | sklad | 1.4.1 | 200 | 60
0.13 | strojovna stlačeného vzduchu | 2.15.3 | 200 | 80 | BC3 | NP
0.14 | neobsazeno
0.15 | schodiště vnější | 1.1.2 | 150 | 40 |  | NU
0.16 | chodba | 1.1.1 | 100 | 40 |  | NU,NP
0.17 | strojovna VZT | 2.15.3 | 200 | 80 | BC3 | NP
0.18 | sklad | 1.4.1 | 200 | 60
0.19 | laboratoř | 2.5.4 | 500 | 80 | UP
0.20 | laboratoř | 2.5.4 | 500 | 80 | UP
0.21 | laboratoř | 2.5.4 | 500 | 80 | UP
0.22 | laboratoř | 2.5.4 | 500 | 80 | UP
0.23 | laboratoř | 2.5.4 | 500 | 80 | UP
0.24 | chodba-filtr | 1.1.1 | 100 | 40
0.25 | úklid | 1.2.4 | 200 | 80 | UP
0.26 | mezisklad odpadu | 1.4.1 | 100 | 80
0.27 | mezisklad odpadu | 1.4.1 | 100 | 80
0.28 | koridor - komunikace | 1.1.1 | 100 | 40
0.29 | sklad | 1.4.1 | 200 | 60
0.30 | strojovna ÚT | 2.15.3 | 200 | 80 | BC3 | NP

## 1.NP
|  | osvětlenost 1) |  | podání | vnější vlivy 2) | nouzové osvětlení 3) | doplňující 4)
|  | ČSN EN 12464-1 |  | barev |  | ČSN EN 1838
číslo | název | tabulka | Em [lx] | Ra | ČSN 33 2000-3
-5-51
1.01 | chodba+schodiště | 1.1.2 | 150 | 40 |  | NU,NP
1.02 | výtah | ČSN EN 81-2 | 50
1.03 | úklid | 1.2.4 | 200 | 80 | UP
1.04 | WC ženy+sprcha | 1.2.4 | 200 | 80 | UP,Z |  | ***
1.05 | WC imobilní | 1.2.4 | 200 | 80 | UP | NP
1.06 | kancelář | 3.2 | 500 | 80
1.07 | kancelář | 3.2 | 500 | 80
1.08 | kancelář | 3.5 | 500 | 80
1.09 | kuchyňka | 5.2.2 | 300 | 80 | UP
1.10 | příprava občerstvení | 5.2.2 | 300 | 80 | UP
1.11 | veká zasedací místnost | 3.5 | 500 | 80 |  | NU,NP | REG
1.12 | chodba | 1.1.1 | 100 | 40 |  | NU,NP
1.13 | malá zasedací místnost | 3.2 | 500 | 80 |  | NU,NP | REG
1.14 | denní místnost | 1.2.2 | 200 | 80 | UP
1.15 | kancelář | 3.2 | 500 | 80
1.16 | sklad technických plynů | 1.4.1 | 200 | 60
1.17 | WC muži+sprcha | 1.2.4 | 200 | 80 | UP,Z |  | ***
1.18 | krytá plocha | 1.1.1 | 100 | 40 | AB8
1.19 | schodiště vnější | 1.1.2 | 150 | 40 | AB8 | NU
1.20 | schodiště vnější | 1.1.2 | 150 | 40 | AB8
1.21 | recepce | 5.2.1 | 300 | 80
1.22 | zázemí recepce | 1.2.2 | 200 | 80

## 2.NP
|  | osvětlenost 1) |  | podání | vnější vlivy 2) | nouzové osvětlení 3) | doplňující 4)
|  | ČSN EN 12464-1 |  | barev |  | ČSN EN 1838
číslo | název | tabulka | Em [lx] | Ra | ČSN 33 2000-3
-5-51
2.01 | chodba+schodiště | 1.1.2 | 150 | 40 |  | NU,NP
2.02 | výtah | ČSN EN 81-2 | 50
2.03 | úklid | 1.2.4 | 200 | 80 | UP
2.04 | WC ženy+sprcha | 1.2.4 | 200 | 80 | UP,Z |  | ***
2.05 | WC imobilní | 1.2.4 | 200 | 80 | UP | NP
2.06 | kancelář sekretariát | 3.2 | 500 | 80
2.07 | kancelář ředitel | 3.2 | 500 | 80
2.08 | kancelář zaměstnanci inkubátoru | 3.2 | 500 | 80
2.09 | serverovna | 1.3.1 | 300 | 80
2.10 | kancelář | 3.2 | 500 | 80
2.11 | kancelář | 3.2 | 500 | 80
2.12 | kancelář | 3.2 | 500 | 80
2.13 | kancelář | 3.2 | 500 | 80
2.14 | kancelář | 3.2 | 500 | 80
2.15 | kancelář | 3.2 | 500 | 80
2.16 | zrušeno
2.17 | strojovna VZT | 2.15.3 | 200 | 80 | BC3 | NP
2.18 | schodiště vnější | 1.1.2 | 150 | 40 | AB8 | NU
2.19 | chodba | 1.1.1 | 100 | 40 |  | NU,NP
2.20 | kancelář | 3.2 | 500 | 80
2.21 | kancelář | 3.2 | 500 | 80
2.22 | kancelář | 3.2 | 500 | 80
2.23 | kancelář | 3.2 | 500 | 80
2.24 | kancelář | 3.2 | 500 | 80
2.25 | kancelář | 3.2 | 500 | 80
2.26 | kancelář | 3.2 | 500 | 80
2.27 | kancelář | 3.2 | 500 | 80
2.28 | kancelář | 3.2 | 500 | 80
2.29 | kancelář | 3.2 | 500 | 80
2.30 | malá zasedací místnost | 3.5 | 500 | 80
2.31 | sklad | 1.4.1 | 200 | 60
2.32 | sklad | 1.4.1 | 200 | 60
2.33 | zrušeno
2.34 | zrušeno
2.35 | kuchyňka,denní místnost | 1.2.2 | 300 | 80 | UP
2.36 | WC muži+sprcha | 1.2.4 | 200 | 80 | UP,Z |  | ***
2.37 | koridor | 1.1.1 | 100 | 40

## 3.NP
|  | osvětlenost 1) |  | podání | vnější vlivy 2) | nouzové osvětlení 3) | doplňující 4)
|  | ČSN EN 12464-1 |  | barev |  | ČSN EN 1838
číslo | název | tabulka | Em [lx] | Ra | ČSN 33 2000-3
-5-51
3.01 | chodba+schodiště | 1.1.2 | 150 | 40 |  | NU,NP
3.02 | výtah | ČSN EN 81-2 | 50
3.03 | úklid | 1.2.4 | 200 | 80 | UP
3.04 | WC ženy+sprcha | 1.2.4 | 200 | 80 | UP,Z |  | ***
3.05 | WC imobilní | 1.2.4 | 200 | 80 | UP | NP
3.06 | kancelář | 3.2 | 500 | 80
3.07 | kancelář | 3.2 | 500 | 80
3.08 | kancelář | 3.2 | 500 | 80
3.09 | serverovna | 1.3.1 | 300 | 80
3.10 | kancelář | 3.2 | 500 | 80
3.11 | kancelář | 3.2 | 500 | 80
3.12 | kancelář | 3.2 | 500 | 80
3.13 | kancelář | 3.2 | 500 | 80
3.14 | kancelář | 3.2 | 500 | 80
3.15 | kancelář | 3.2 | 500 | 80
3.16 | strojovna VZT | 2.15.3 | 200 | 80 | BC3 | NP
3.17 | schodiště vnější | 1.1.2 | 150 | 40 | AB8 | NU
3.18 | chodba | 1.1.1 | 100 | 40 |  | NU,NP
3.19 | laboratoř | 2.5.4 | 500 | 80 | UP
3.20 | laboratoř | 2.5.4 | 500 | 80 | UP
3.21 | laboratoř | 2.5.4 | 500 | 80 | UP
3.22 | laboratoř | 2.5.4 | 500 | 80 | UP
3.23 | laboratoř | 2.5.4 | 500 | 80 | UP
3.24 | laboratoř | 2.5.4 | 500 | 80 | UP
3.25 | laboratoř | 2.5.4 | 500 | 80 | UP
3.26 | laboratoř | 2.5.4 | 500 | 80 | UP
3.27 | malá zasedací místnost | 3.5 | 500 | 80
3.28 | denní místnost | 1.2.2 | 200 | 80
3.29 | zrušeno
3.30 | WC muži+sprcha | 1.2.4 | 200 | 80 | UP,Z |  | ***
3.31 | koridor | 1.1.1 | 100 | 40

## 4.NP
|  | osvětlenost 1) |  | podání | vnější vlivy 2) | nouzové osvětlení 3) | doplňující 4)
|  | ČSN EN 12464-1 |  | barev |  | ČSN EN 1838
číslo | název | tabulka | Em [lx] | Ra | ČSN 33 2000-3
-5-51
4.01 | chodba+schodiště | 1.1.2 | 150 | 40 |  | NU,NP
4.02 | výtah | ČSN EN 81-2 | 50
4.03 | úklid | 1.2.4 | 200 | 80 | UP |  | ***
4.04 | WC ženy+sprcha | 1.2.4 | 200 | 80 | UP,Z
4.05 | WC imobilní | 1.2.4 | 200 | 80 | UP | NP
4.06 | sklad | 1.4.1 | 200 | 60
4.07 | sklad | 1.4.1 | 200 | 60
4.08 | kancelář | 3.2 | 500 | 80
4.09 | serverovna | 1.3.1 | 300 | 80
4.10 | kancelář | 3.2 | 500 | 80
4.11 | kancelář | 3.2 | 500 | 80
4.12 | kancelář | 3.2 | 500 | 80
4.13 | kancelář | 3.2 | 500 | 80
4.14 | kancelář | 3.2 | 500 | 80
4.15 | kancelář | 3.2 | 500 | 80
4.16 | zrušeno
4.17 | strojovna VZT | 2.15.3 | 200 | 80 | BC3 | NP
4.18 | schodiště vnější | 1.1.2 | 150 | 40 | AB8 | NU
4.19 | chodba | 1.1.1 | 100 | 40 |  | NU,NP
4.20 | kancelář | 3.2 | 500 | 80
4.21 | laboratoř BIO2 | 2.5.4 | 500 | 80 | UP
4.22 | hygienická smyčka | 1.2.4 | 200 | 80 | Z
4.23 | materiálová propust
4.24 | laboratoř | 2.5.4 | 500 | 80 | UP
4.25 | laboratoř | 2.5.4 | 500 | 80 | UP
4.26 | laboratoř | 2.5.4 | 500 | 80 | UP
4.27 | laboratoř HPAPI | 2.5.4 | 500 | 80 | UP
4.28 | materiálová propust
4.29 | hygienická smyčka | 1.2.4 | 200 | 80 | UP,Z
4.30 | laboratoř | 2.5.4 | 500 | 80 | UP
4.31 | laboratoř | 2.5.4 | 500 | 80 | UP
4.32 | malá zasedací místnost | 3.5 | 500 | 80
4.33 | zrušeno
4.34 | denní místnost | 1.2.2 | 200 | 80 | UP
4.35 | WC muži+sprcha | 1.2.4 | 200 | 80 | UP,Z |  | ***
4.36 | střecha koridoru
4.37 | úklid | 1.2.4 | 200 | 80
| střecha |  |  |  | AB8

## Vysvětlivky
Legenda místností - vysvětlivky
1) | celkové osvětlení - požadavky dle ČSN EN 12464-1
2) | vnější vlivy jsou stanoveny protokolem (GP)
v tabulce jsou uvedeny pouze vlivy jiné než "normální" dle ČSN 332000-3, ČSN 332000-5-51
UP | instalace je řešena dle ČSN 332000-7-701, "umývací prostor"
zóny S | instalace je řešena dle ČSN 332000-7-701, "sprcha"
Poznámka | vnější vlivy vytvářející prostory nebezpečné jsou označeny "tučně" - např. AB8
3) | nouzové osvětlení dle ČSN EN 1838, ČSN EN 50172
NU | nouzové osvětlení únikové cesty
NP | protipanické osvětlení
4) | doplňující informace
REG | v místnosti plynulá regulace celkového osvětlení ("stmívání")
*** | snížená hodnota osvětlenosti vzhledem k ČSN EN 12464-1, čl.4.3.1
Světelně technické výpočty jsou provedeny s následujícími standardními vstupními údaji:
odraznosti povrchů (strop/stěny/podlaha) 0,5/0,3/0,1
údržba (svítidla/zdroje/povrchy) 6/6/24
srovnávací rovina +0,85 (pracovní místnosti), +0,0 ostatní místnosti a technické prostory