## Výkonová bilance nová
Jihomoravský kraj,Brno - Žerotínovo nám. 3/5
Biotechnologický inkubátor INBIT
SO III-304.1 Stavba budovy
B5.2.500 NN
RPD
3.2008
002 Výkonová bilance
Hlavní napájení - stupeň důležitosti III.
|  |  |  | Pi |  | Pp
|  |  |  | [kW] | β | [kW]
1. | umělé osvětlení |  |  | 52 | 0.8 | 41.6
2. | zásuvky |  |  | 152 | 0.2 | 30.4
3. | zásuvky PC |  |  | 173 | 0.5 | 86.5
5. | VZT větrání |  |  | 69 | 1 | 69
6. | VZT chlazení,klimatizace |  |  | 68 | 1 | 68
7. | chlazení serverů |  |  | 11 | 1 | 11
8. | klimatizace |  |  | 23 | 0.7 | 16.1
9. | výtah |  |  | 5 | 0.7 | 3.5
10.
11. | celkem součet |  | Pi | 553 |  | 326.1
12. |  |  | β | 0.58969
13. |  |  | Pp | 326.1
14. | odhad roční spotřeby |  |  | 407.625 | MWh
15. | výpočtový proud | [A] | Ip | 495.4577
Záložní napájení - stupeň důležitosti II.
|  |  |  | Pi |  | Pp
|  |  |  | [kW] | β | [kW]
1. | umělé osvětlení |  |  | 6.6 | 0.8 | 5.28
2. | laboratoře TG |  |  | 120 | 0.7 | 84
3. | požární větrání |  |  | 3.5 | 1 | 3.5
4. | servery |  |  | 24 | 1 | 24
5.
6. | celkem součet |  | Pi | 154.1 |  | 116.78
7. |  |  | β | 0.75782
8. |  |  | Pp | 116.78
9. | odhad roční spotřeby |  |  | 145.975 | MWh
10. | výpočtový proud | [A] | Ip | 177.4289

## Výkonová bilance stará
Moravská galerie v Brně, Husova 18, 662 26 Brno
SO 01 Novostavba depozitáře a restaurátorských dílen
SO 01.5 Vnitřní světelné a silnproudé rozvody
DSP 06-xxx
Odhad výkonové bilance
|  |  |  | Pi |  | Pp
|  |  |  | [kW] | β | [kW]
1. | umělé osvětlení | 1. NP |  | 46.2259 | 0.5 | 23.1129
|  | 2. NP |  | 41.6621 | 0.5 | 20.8311
|  | 3. NP |  | 58.0718 | 0.5 | 29.0359
| součet |  |  | 145.9598 |  | 72.9799
2. | silnoproud běžný |  |  | 15 | 0.2 | 3
3. | silnoproud stroje |  |  | 40.3 | 0.2 | 8.06
4. | vzduchotechnika (motory |  |  | 100 | 1 | 100
5. | vyvíječe páry čerstvý vzduch (jen v zimě) |  |  | 214 | 1 | 214
6. | vyvíječe páry depozitáře (jen v zimě) |  |  | 101 | 0.1 | 10.1
7. | zdroj chladu (jen v létě) |  |  | 205 | 1 | 205
8. | vytápění+zti |  |  | 15 | 0.5 | 7.5
9. | celkem součet |  | Pi | 836.2598 |  | 415.6399
10. |  |  | β | 0.49702
11. |  |  | Pp | 415.6399
12. | odhad roční spotřeby |  |  | 519.5499 | MWh
13. | výpočtový proud | [A] | Ip | 631.4995
14. | kompenzace účiníku | [kVAr] |  | 50
15. | nápájení objektu | odběrová trafostanice 1x 630 kVA
V Brně 10. 6. 2006 Ing. Petr Lavička

## Legenda místností
Moravská galerie v Brně, Husov 18, 662 26 Brno
SO 01 Novostavba depozitáře a restaurátorských dílen
SO 01.5 Vnitřní světelné a silnproudé rozvody
DSP 06-xxx
Legenda místností
číslo | název | plocha | osvětlenost | osvětlenost 1) | vnější | světlo | silnoproud
|  | [m2] | požadavek MG | ČSN EN 12464-1 | vlivy 2) | [kW] | [kW]
101 | vstup | 6.05 | 100 |  |  | 0.09075
102 | chodba (manipulace) | 94.5 | 300 |  |  | 4.2525
103 | ostraha | 16.75 | 300 |  |  | 0.75375
104 | vrátnice | 16.1 | 300 |  |  | 0.7245
105 | sklad | 56.25 | 150 |  |  | 1.2656
106 | sklad | 38.7 | 150 |  |  | 0.87075
107 | el. rozvodna | 6.9 | 300 |  |  | 0.3105
108 | výtah | 8.9 | 50 |  |  | 0.06675
109 | kotelna | 34.4 | 300 |  |  | 1.548
110 | šatna muži | 9.15 | 100 | 200 |  | 0.2745
111 | šatna ženy | 9.45 | 100 | 200 |  | 0.2835
112 | umývárna muži | 5.6 | 100 |  |  | 0.084
113 | umývárna ženy | 5.6 | 100 |  |  | 0.084
114 | schodiště | 16.25 | 100 |  |  | 0.24375
115 | správce | 18.7 | 300 | 500 |  | 1.4025
116 | sociální zařízení | 3.6 | 100 | 200 |  | 0.108
117 | sociální zařízení | 3.6 | 100 | 200 |  | 0.054
118 | sociální zařízení | 5.9 | 100 | 200 |  | 0.0885
119 | stolařská dílna | 122.05 | 750 |  |  | 13.7306
120 | sklad řeziva | 54.5 | 150 |  |  | 1.2263
121 | depozitář keramiky | 53.2 | 150 |  |  | 1.197
122 | dezinfekční místnost | 31.45 | 750 |  | BE3N2 | 3.5381
123 | depozitář kovů | 75.45 | 150 |  |  | 1.6976
124 | depozitář obrazů | 536.25 | 150 |  |  | 12.0656
125 | schodiště | 17.65 | 100 |  |  | 0.26475
|  | 1246.95 |  |  |  | 46.2259
201 | schodiště | 16.25 | 100 |  |  | 0.24375
202 | chodba (manipulace) | 46.05 | 300 |  |  | 2.0722
203 | sociální zařízení | 3.6 | 100 | 200 |  | 0.054
204 | sociální zařízení | 3.6 | 100 | 200 |  | 0.054
205 | sociální zařízení | 5.9 | 100 | 200 |  | 0.0885
206 | výtah | 8.9 | 50 |  |  | 0.06675
206a | strojovna vzt | 143.1 | 300 |  |  | 6.4395
207 | lakovna a konzervace | 38.75 | 750 |  | BE3N2 | 4.3594
208 | strojovna | 71.7 | 300 |  |  | 3.2265
209 | finální práce | 39.25 | 750 |  |  | 4.4156
210 | kancelář a kartotéka | 36.5 | 300 | 500 |  | 1.6425
211 | depozitář nábytku | 832.65 | 150 |  |  | 18.7346
212 | schodiště | 17.65 | 100 |  |  | 0.26475
|  | 1263.9 |  |  |  | 41.6621
301 | schodiště | 16.25 | 100 |  |  | 0.24375
302 | chodba (manipulace) | 126.75 | 300 |  |  | 5.7038
303 | DMZ | 16.6 | 300 |  |  | 0.747
304 | kancelář | 39.25 | 300 | 500 |  | 1.7663
305 | server | 14.25 | 300 | 500 |  | 0.64125
306 | sociální zařízení | 3.6 | 100 | 200 |  | 0.054
307 | sociální zařízení | 3.6 | 100 | 200 |  | 0.054
308 | sociální zařízení | 5.9 | 100 | 200 |  | 0.0885
309 | badatelna | 61.15 | 750 |  |  | 6.8794
310 | restaurátorská dílna papíru | 162.6 | 750 |  |  | 18.2925
311 | kancelář restaurátorů | 24 | 300 | 500 |  | 1.08
311a | výtah+strojovna | 18 | 300 |  |  | 0.81
312 | depozitář skla | 50.95 | 300 |  |  | 2.2927
313 | depozitář Dr. Sylvesterové - bienále | 112.4 | 150 |  | 3) | 2.529
314 | nábytek | 157.7 | 150 |  |  | 3.5482
315 | archiv | 71.5 | 100 | 200 |  | 1.0725
316 | badatelna | 36.45 | 750 |  |  | 4.1006
317 | kancelář | 16.06 | 300 | 500 |  | 0.7227
318 | kancelář | 17.5 | 300 | 500 |  | 0.7875
319 | depozitář kresby a grafiky | 284.15 | 150 |  |  | 6.3934
320 | schodiště | 17.65 | 100 |  |  | 0.26475
|  | 1256.31 |  |  |  | 58.0718
1) | údaje jsou uvedeny pouze v případech, ve kterých ČSN EN 12464-1 vyžaduje vyšší Em než dle požadavku investora
2) | údaje jsou uvedeny pouze v případech, ve kterých nejsou vnější vlivy "normální" ve smyslu ČSN 332000-3, ČSN 332000-5-51
3) | umělé osvětlení bez složky UV