## Krycí list
Výkaz výměr |  | D.1.4.1 |  | VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ | JKSO
Akce |  |  |  |  | SKP
|  | REKTORÁT MU, ŽEROTÍNOVO NÁM. 617/9, BRNO |  |  | Měrná jednotka
|  | REKONSTRUKCE KLUBU V 1.PP |  |  | Počet jednotek | 0
Objekt |  |  |  |  | Náklady na m.j. | #VALUE!
|  | REKTORÁT MU - KLUB V 1.PP |  |  | Typ rozpočtu
Projektant |  | Ing. Milan Štantejský
Zpracovatel projektu |  | Ing. Milan Štantejský
Objednatel
Dodavatel |  |  |  |  | Zakázkové číslo | P22P414
Rozpočtoval |  |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0
Z | PSV celkem | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : |  | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: |  | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % |  | 0
DPH |  | 21 | % |  | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % |  | 0
DPH |  | 0 | % |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :
V cenách musí být zahrnuty náklady na odvoz, skládkovné, přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, opatření BOZP. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Před naceněnín zkontrolovat v digitální verzi souboru, jestli není část řádku položky skryta a informace o výrobku tak neúplná. Předpokádá se kompletní uvedení do provozu a zaregulování zařízení a jeho armatur, nastavení provozních parametrů jako i všech rozvodných a regulačních zařízení, až do přejímky a garance. A to včetně sladění se skutečnými provozními vztahy jako je zaučení provozního personálu a předání zařízení uživateli.
Změkčovací stanice s časově elektronickým řízením Reflex RZF K2 ZE, výkon 1m3/h. Použití pro technologické procesy, soustavy topení a chlazení. zaškolení, uvedení do provozu

## Rekapitulace
Akce : |  | REKTORÁT MU, ŽEROTÍNOVO NÁM. 617/9, BRNO |  |  | Výkaz výměr
|  | REKONSTRUKCE KLUBU V 1.PP |  |  | D.1.4.1
Objekt : |  | REKTORÁT MU - KLUB V 1.PP |  |  | VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
ČÁST VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
1. | Zařízení č. 1 - Klub |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K1. | Zařízení č. K1 - Chlazení prostorů |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H1. | Zařízení č. H1 - Úklidová komora |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H2. | Zařízení č. H2 - WC ženy |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H3. | Zařízení č. H3 - WC muži |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
900. | Demontáže včetně ekologické likvidace |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
999. | Ostatní položky |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Položky
Výkaz výměr
Akce : |  | REKTORÁT MU, ŽEROTÍNOVO NÁM. 617/9, BRNO | Výkaz výměr
|  | REKONSTRUKCE KLUBU V 1.PP | D.1.4.1
Objekt : |  | REKTORÁT MU - KLUB V 1.PP | VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ
Číslo položky | Kód položky | Popis | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Celková cena
Díl: | 1. | Zařízení č. 1 - Klub |  |  |  |  | 20
1 | 1.001 | Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním parapetním provedení s deskovým rekuperátorem, vodním ohřívačem. Množství vzduchu V = 1100/1100m3/h. Tlaková ztráta 400/400Pa. D+M | kus | 1 |  | 0 | 181 |  | 1 | 7 | 0.00147
|  | Technické parametry viz. D.1.4.1_01 Technická zpráva - včetně příloh. |  |  |  |  | 69
|  | Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. |  |  |  |  | 102
|  | Jednotka včetně deskového rekuperačního výměníku s obtokovými klapkami, ventilátorů s volně oběžným kolem a EC motorem, |  |  |  |  | 120
|  | vodního ohřívače, filtrů, uzavíracích klapek (servopohony a čidla dodávka MaR), pružných manžet pro připojení VZT potrubí, základového rámu s výškově nastavitelnými nohami s rýhovanou pryží. |  |  |  |  | 192
|  | Zařízení bude napájené a ovládané profesí MaR z jejich rozvaděče, který napájí profese ELE. |  |  |  |  | 92
|  | Dané zařízení bude ovládané pomocí plnohodnotného řízení. Profese MaR zajistí ovládání všech komponentů VZT. |  |  |  |  | 110
|  | Při spuštění požárního poplachu zajistí profese MaR na základě signálu od příslušné profese odstavení zařízení z provozu. |  |  |  |  | 122
|  | Profese ELE zajistí silový přívod pro rozvaděč MaR. |  |  |  |  | 51
|  | Profese ÚT zajistí napojení VZT jednotky na topnou vodu o teplotním spádu 65/50°C. Regulační uzel je součástí dodávky profese ÚT. |  |  |  |  | 130
|  | Profese ZTI zajistí napojení nátrubků odvodu kondenzátu z VZT jednotky. Sifony budou součástí dodávky profese ZTI. |  |  |  |  | 115
|  | Dodávka jednotky v celku. |  |  |  |  | 25
|  | Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii. |  |  |  |  | 57
|  | Viz výkres číslo D.1.4.1_02, D.1.4.1_03 |  |  |  |  | 39
|  | 1 |  |  |  |  | 1
2 | 1.051 | Ohebný tlumič hluku DN 250mm, délka 1000mm, tloušťka izolační vrstvy 25mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 24,3 dB. D+M | kus | 2 |  | 0 | 133 | přívod a odvod
|  | Viz výkres číslo D.1.4.1_02, D.1.4.1_03 |  |  |  |  | 39
|  | 2 |  |  |  |  | 1
3 | 1.052 | Ohebný tlumič hluku DN 250mm, délka 1000mm, tloušťka izolační vrstvy 25mm. S parotěsnou fólií. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 24,3 dB. D+M | kus | 2 |  | 0 | 152 | sání a výfuk
|  | Viz výkres číslo D.1.4.1_02, D.1.4.1_03 |  |  |  |  | 39
|  | 2 |  |  |  |  | 1
4 | 1.101 | Uzavírací klapka DN 200, včetně přípravy pro osazení servopohonu. D+M | kus | 2 |  | 0 | 69
|  | Servopohon v dodávce profese MaR. |  |  |  |  | 33
|  | Viz výkres číslo D.1.4.1_02 |  |  |  |  | 27
|  | 2 |  |  |  |  | 1
5 | 1.151 | Uzavírací klapka DN 200, včetně přípravy pro osazení servopohonu. D+M | kus | 2 |  | 0 | 69
|  | Servopohon v dodávce profese MaR. |  |  |  |  | 33
|  | Viz výkres číslo D.1.4.1_02, D.1.4.1_03 |  |  |  |  | 39
|  | 2 |  |  |  |  | 1
6 | 1.201 | Přívodní vyústka komfortní 2řadá s regulací vel. 625x225 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.200mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M | kus | 1 |  | 0 | 199
|  | Viz výkres číslo D.1.4.1_02 |  |  |  |  | 27
|  | 1 |  |  |  |  | 1
7 | 1.202 | Přívodní vyústka pro kruhové potrubí, 2řadá s regulací vel. 825x85, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M | kus | 1 |  | 0 | 136
|  | Viz výkres číslo D.1.4.1_02 |  |  |  |  | 27
|  | 1 |  |  |  |  | 1
8 | 1.203 | Přívodní vyústka pro kruhové potrubí, 2řadá s regulací vel. 1025x85, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M | kus | 1 |  | 0 | 137
|  | Viz výkres číslo D.1.4.1_02 |  |  |  |  | 27
|  | 1 |  |  |  |  | 1
9 | 1.251 | Odvodní vyústka komfortní 1řadá s regulací vel. 225x125 včetně připojovací krabice s horním připojením - kruhové hrdlo pr.125mm, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M | kus | 1 |  | 0 | 198
|  | Viz výkres číslo D.1.4.1_02 |  |  |  |  | 27
|  | 1 |  |  |  |  | 1
10 | 1.252 | Odvodní vyústka pro kruhové potrubí, 1řadá s regulací vel. 825x85, z eloxovaného hliníku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M | kus | 2 |  | 0 | 135
|  | Viz výkres číslo D.1.4.1_02 |  |  |  |  | 27
|  | 2 |  |  |  |  | 1
11 | 1.253 | Krycí mřížka kruhová DN 200 s přírubou - tahokov. RAL dle arch. D+M | kus | 1 |  | 0 | 67
|  | Viz výkres číslo D.1.4.1_02, D.1.4.1_03 |  |  |  |  | 39
|  | 1 |  |  |  |  | 1
12 | 1.501 | Protidešťová sací žaluzie 500x600mm, se sítem proti hmyzu, RAL dle arch. D+M | kus | 2 |  | 0 | 77
|  | Viz výkres číslo D.1.4.1_02, D.1.4.1_03 |  |  |  |  | 39
|  | 2 |  |  |  |  | 1
13 | 1.551 | Protidešťová výfuková žaluzie 500x600mm, se sítem proti hmyzu, RAL dle arch. D+M | kus | 2 |  | 0 | 81
|  | Viz výkres číslo D.1.4.1_02 |  |  |  |  | 27
|  | 2 |  |  |  |  | 1
14 | 1.701 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 125mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m | 24 |  | 0 | 132
|  | Viz výkres číslo D.1.4.1_02 |  |  |  |  | 27
|  | 24 |  |  |  |  | 2
15 | 1.702 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m | 8.5 |  | 0 | 132
|  | Viz výkres číslo D.1.4.1_02 |  |  |  |  | 27
|  | 8.5 |  |  |  |  | 3
16 | 1.703 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m | 71.5 |  | 0 | 132
|  | Viz výkres číslo D.1.4.1_02, D.1.4.1_03 |  |  |  |  | 39
|  | 71.5 |  |  |  |  | 4
17 | 1.704 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 250mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m | 35.5 |  | 0 | 132
|  | Viz výkres číslo D.1.4.1_02, D.1.4.1_03 |  |  |  |  | 39
|  | 35.5 |  |  |  |  | 4
18 | 1.705 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 315mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m | 8.5 |  | 0 | 132
|  | Viz výkres číslo D.1.4.1_02, D.1.4.1_03 |  |  |  |  | 39
|  | 8.5 |  |  |  |  | 3
19 | 1.801 | Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m2 | 2 |  | 0 | 109
|  | Viz výkres číslo D.1.4.1_02, D.1.4.1_03 |  |  |  |  | 39
|  | 2 |  |  |  |  | 1
20 | 1.802 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M | m2 | 2 |  | 0 | 141
|  | Viz výkres číslo D.1.4.1_02, D.1.4.1_03 |  |  |  |  | 39
|  | 2 |  |  |  |  | 1
21 | 1.901 | Parotěsná tepelná izolace sání čerstvého vzduchu, tl. 25mm. D+M | m2 | 22.5 |  | 0 | 64
|  | Viz výkres číslo D.1.4.1_02, D.1.4.1_03 |  |  |  |  | 39
|  | 22.5 |  |  |  |  | 4
22 | 1.902 | Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu a odvodu vzduchu ve strojovně, tl. 25mm. D+M | m2 | 26.5 |  | 0 | 99
|  | Viz výkres číslo D.1.4.1_02, D.1.4.1_03 |  |  |  |  | 39
|  | 26.5 |  |  |  |  | 4
23 | 1.904 | Kaučuková tepelná izolace výfuku vzduchu, tl. 19mm. D+M | m2 | 5.5 |  | 0 | 56
|  | Viz výkres číslo D.1.4.1_02, D.1.4.1_03 |  |  |  |  | 39
|  | 5.5 |  |  |  |  | 3
24 | 1.905 | Požární izolace s odpovídající požární odolností (min. 30 minut, v závislosti na stupni požární bezpečnosti dotčených požárních úseků podle tabulky 1. – ČSN 73 0872). D+M | m2 | 1 |  | 0 | 172
|  | Izolace s požadavkem obousměrného působení požáru (i↔o) typ B. |  |  |  |  | 62
|  | Viz výkres číslo D.1.4.1_02, D.1.4.1_03 |  |  |  |  | 39
|  | 1 |  |  |  |  | 1
25 | 1.951 | Protipožární ucpávka vzduchotechnického potrubí DN 200 vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M | kus | 4 |  | 0 | 157
|  | Viz výkres číslo D.1.4.1_02, D.1.4.1_03 |  |  |  |  | 39
|  | 4 |  |  |  |  | 1
26 | 1.991 | Hzs zařízení č. 1 - Klub - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací | hod | 20 |  | 0 | 170
27 | 1.992 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m | t | 0.8 |  | 0 | 45
| Celkem za | Zařízení č. 1 - Klub |  |  |  | 0 | 20
Díl: | K1. | Zařízení č. K1 - Chlazení prostorů |  |  |  |  | 34
28 | K1.001 | Venkovní chladící kondenzační jednotka Qch nominální = 10,0kW. Požadovaný chladící výkon Qch = 11,0kW. D+M | kus | 1 |  | 0 | 107 | max. celková délka Cu potrubí = 75m | 1 | 7 | 0.00147
|  | Technické parametry viz. D.1.4.1_01 Technická zpráva - včetně příloh. |  |  |  |  | 69
|  | MULTISPLIT systém, chladivo R32, napětí 230V |  |  |  |  | 44
|  | Ocelové konzoly k upevnění venkovní chladící kondenzační jednotky na fasádu objektu jsou součástí dodávky kondenzační jednotky. |  |  |  |  | 128
|  | Profese ELE zajistí silový přívod pro jednotku. |  |  |  |  | 48
|  | Zařízení bude vybaveno autonomní regulací a bude monitorované profesí MaR. |  |  |  |  | 75
|  | Viz výkres číslo D.1.4.1_02 |  |  |  |  | 27
|  | 1 |  |  |  |  | 1
29 | K1.001d | Izolátor chvění (silentblok) pro uložení venkovní kondenzační jednotky na ocelové konzoly. D+M | kus | 4 |  | 0 | 95
|  | Viz výkres číslo D.1.4.1_02 |  |  |  |  | 27
|  | 4 |  |  |  |  | 1
30 | K1.002 | Vnitřní chladící nástěnná jednotka s nízkou výstupní rychlostí proudění vzduchu (bezprůvanová), včetně infraovladače s držákem _ Qch nominální = 2,0kW. Požadovaný chladící výkon Qch = 2,0kW. D+M | kus | 3 |  | 0 | 194
|  | Technické parametry viz. D.1.4.1_01 Technická zpráva - včetně příloh. |  |  |  |  | 69
|  | Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI. |  |  |  |  | 37
|  | Profese ZTI zajistí dodávku čerpadla kondenzátu k vnitřní nástěnné jednotce, nebo zajistí gravitační odvod kondenzátu. |  |  |  |  | 119
|  | Viz výkres číslo D.1.4.1_02 |  |  |  |  | 27
|  | 3 |  |  |  |  | 1
31 | K1.003 | Vnitřní chladící nástěnná jednotka s nízkou výstupní rychlostí proudění vzduchu (bezprůvanová), včetně infraovladače s držákem _ Qch nominální = 2,5kW. Požadovaný chladící výkon Qch = 2,5kW. D+M | kus | 2 |  | 0 | 194
|  | Technické parametry viz. D.1.4.1_01 Technická zpráva - včetně příloh. |  |  |  |  | 69
|  | Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI. |  |  |  |  | 37
|  | Profese ZTI zajistí dodávku čerpadla kondenzátu k vnitřní nástěnné jednotce, nebo zajistí gravitační odvod kondenzátu. |  |  |  |  | 119
|  | Viz výkres číslo D.1.4.1_02 |  |  |  |  | 27
|  | 2 |  |  |  |  | 1
32 | K1.101 | Modbus adaptér pro napojení do nadřazeného systému MaR. D+M | kus | 1 |  | 0 | 59
|  | Modbus adaptér je umístěn ve venkovní kondenzační jednotce. Profese MaR zajistí připojení přes Modbus rozhraní do systému BMS. |  |  |  |  | 129
|  | Viz výkres číslo D.1.4.1_02 |  |  |  |  | 27
|  | 1 |  |  |  |  | 1
33 | K1.601 | Zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem (vakuováním) a detektorem. D+M | kus | 1 |  | 0 | 68
|  | Viz výkres číslo D.1.4.1_02 |  |  |  |  | 27
|  | 1 |  |  |  |  | 1
34 | K1.701 | Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí, kotvící prvky - dodávka stavby. D+M | m | 2 |  | 0 | 81
|  | Viz výkres číslo D.1.4.1_02 |  |  |  |  | 27
|  | 2 |  |  |  |  | 1
35 | K1.702 | Ochranné pletivo proti ptactvu pro vedení CU potrubí. D+M | m2 | 1 |  | 0 | 57
|  | Viz výkres číslo D.1.4.1_02 |  |  |  |  | 27
|  | 1 |  |  |  |  | 1
36 | K1.801 | Předizolované Cu potrubí 6,35mm; 1/4" x 1,0mm. D+M | m | 99 |  | 0 | 50
|  | Viz výkres číslo D.1.4.1_02 |  |  |  |  | 27
|  | 99 |  |  |  |  | 2
37 | K1.802 | Předizolované Cu potrubí 9,52mm; 3/8" x 1,0mm. D+M | m | 99 |  | 0 | 50
|  | Viz výkres číslo D.1.4.1_02 |  |  |  |  | 27
|  | 99 |  |  |  |  | 2
38 | K1.803 | Napájecí kabeláž k vnitřním jednotkám. D+M | m | 99 |  | 0 | 42 |  | 1 | 7 | 0.00147
|  | Viz výkres číslo D.1.4.1_02 |  |  |  |  | 27
|  | 99 |  |  |  |  | 2
39 | K1.804 | Komunikační kabeláž k vnitřním jednotkám. D+M | m | 99 |  | 0 | 45
|  | Sdělovací propojovací kabel určený pro přenos signálů a dat v měřicích, řídicích, signálních nebo datových systémech. |  |  |  |  | 119
|  | Složen ze stočených párů stíněných jednostranně laminovanou polyesterovou fólií a příložným drátem. |  |  |  |  | 100
|  | Viz výkres číslo D.1.4.1_02 |  |  |  |  | 27
|  | 99 |  |  |  |  | 2
40 | K1.901 | Chladivo R32 k doplnění systému. D+M | kg | 1.5 |  | 0 | 36 | Předplněno 2,7kg = 30m
|  | Viz výkres číslo D.1.4.1_02 |  |  |  |  | 27 | Plnění chladiva 20 g/m
|  | 1.5 |  |  |  |  | 3
41 | K1.951 | Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. D+M | kus | 5 |  | 0 | 134
|  | Viz výkres číslo D.1.4.1_02 |  |  |  |  | 27
|  | 4 |  |  |  |  | 1
42 | K1.991 | Hzs zařízení č. K1 - Chlazení prostorů - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací | hod | 10 |  | 0 | 184
43 | K1.992 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m | t | 0.35 |  | 0 | 45
| Celkem za | Zařízení č. K1 - Chlazení prostorů |  |  |  | 0 | 34
Díl: | H1. | Zařízení č. H1 - Úklidová komora |  |  |  |  | 32
44 | H1.001 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí s doběhem, množství vzduchu V=50 m3/h, tlaková ztráta 80 Pa, připojení DN 125, včetně připojujících manžet. D+M | kus | 1 |  | 0 | 155
|  | Technické parametry viz. D.1.4.1_01 Technická zpráva - včetně příloh. |  |  |  |  | 69
|  | Napájení a ovládání zajistí profese ELE. Zařízení bude spouštěno od spínače světel. |  |  |  |  | 83
|  | Při spuštění požárního poplachu zajistí profese ELE odstavení zařízení z provozu. |  |  |  |  | 81
|  | Viz výkres číslo D.1.4.1_02 |  |  |  |  | 27
|  | 1 |  |  |  |  | 1
45 | H1.151 | Regulační klapka DN 125, ovl. ruční. D+M | kus | 1 |  | 0 | 40
|  | Viz výkres číslo D.1.4.1_02 |  |  |  |  | 27
|  | 1 |  |  |  |  | 1
46 | H1.152 | Zpětná klapka DN 125. D+M | kus | 1 |  | 0 | 25
|  | Viz výkres číslo D.1.4.1_02 |  |  |  |  | 27
|  | 1 |  |  |  |  | 1
47 | H1.251 | Odvodní talířový ventil DN 125 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli. RAL dle arch. D+M | kus | 1 |  | 0 | 125
|  | Viz výkres číslo D.1.4.1_02 |  |  |  |  | 27
|  | 1 |  |  |  |  | 1
48 | H1.701 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 125mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m | 4 |  | 0 | 132
|  | Viz výkres číslo D.1.4.1_02 |  |  |  |  | 27
|  | 4 |  |  |  |  | 1
49 | H1.991 | Hzs zařízení č. H1 - Úklidová komora - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací | hod | 3 |  | 0 | 182
50 | H1.992 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m | t | 0.05 |  | 0 | 45
| Celkem za | Zařízení č. H1 - Úklidová komora |  |  |  | 0 | 32
Díl: | H2. | Zařízení č. H2 - WC ženy |  |  |  |  | 24
51 | H2.001 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí s doběhem, množství vzduchu V=80 m3/h, tlaková ztráta 80 Pa, připojení DN 125, včetně připojujících manžet. D+M | kus | 1 |  | 0 | 155
|  | Technické parametry viz. D.1.4.1_01 Technická zpráva - včetně příloh. |  |  |  |  | 69
|  | Napájení a ovládání zajistí profese ELE. Zařízení bude spouštěno od spínače světel. |  |  |  |  | 83
|  | Při spuštění požárního poplachu zajistí profese ELE odstavení zařízení z provozu. |  |  |  |  | 81
|  | Viz výkres číslo D.1.4.1_02 |  |  |  |  | 27
|  | 1 |  |  |  |  | 1
52 | H2.151 | Regulační klapka DN 125, ovl. ruční. D+M | kus | 1 |  | 0 | 40
|  | Viz výkres číslo D.1.4.1_02 |  |  |  |  | 27
|  | 1 |  |  |  |  | 1
53 | H2.152 | Zpětná klapka DN 125. D+M | kus | 1 |  | 0 | 25
|  | Viz výkres číslo D.1.4.1_02 |  |  |  |  | 27
|  | 1 |  |  |  |  | 1
54 | H2.251 | Odvodní talířový ventil DN 125 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli. RAL dle arch. D+M | kus | 2 |  | 0 | 125
|  | Viz výkres číslo D.1.4.1_02 |  |  |  |  | 27
|  | 2 |  |  |  |  | 1
55 | H2.701 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 125mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m | 8.5 |  | 0 | 132
|  | Viz výkres číslo D.1.4.1_02 |  |  |  |  | 27
|  | 8.5 |  |  |  |  | 3
56 | H2.991 | Hzs zařízení č. H2 - WC ženy - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací | hod | 3 |  | 0 | 174
57 | H2.992 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m | t | 0.06 |  | 0 | 45
| Celkem za | Zařízení č. H2 - WC ženy |  |  |  | 0 | 24
Díl: | H3. | Zařízení č. H3 - WC muži |  |  |  |  | 24
58 | H3.001 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí s doběhem, množství vzduchu V=80 m3/h, tlaková ztráta 80 Pa, připojení DN 125, včetně připojujících manžet. D+M | kus | 1 |  | 0 | 155
|  | Technické parametry viz. D.1.4.1_01 Technická zpráva - včetně příloh. |  |  |  |  | 69
|  | Napájení a ovládání zajistí profese ELE. Zařízení bude spouštěno od spínače světel. |  |  |  |  | 83
|  | Při spuštění požárního poplachu zajistí profese ELE odstavení zařízení z provozu. |  |  |  |  | 81
|  | Viz výkres číslo D.1.4.1_02 |  |  |  |  | 27
|  | 1 |  |  |  |  | 1
59 | H3.151 | Regulační klapka DN 125, ovl. ruční. D+M | kus | 1 |  | 0 | 40
|  | Viz výkres číslo D.1.4.1_02 |  |  |  |  | 27
|  | 1 |  |  |  |  | 1
60 | H3.152 | Zpětná klapka DN 125. D+M | kus | 1 |  | 0 | 25
|  | Viz výkres číslo D.1.4.1_02 |  |  |  |  | 27
|  | 1 |  |  |  |  | 1
61 | H3.251 | Odvodní talířový ventil DN 125 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli. RAL dle arch. D+M | kus | 2 |  | 0 | 125
|  | Viz výkres číslo D.1.4.1_02 |  |  |  |  | 27
|  | 2 |  |  |  |  | 1
62 | H3.551 | Protidešťová výfuková žaluzie 200x200mm (hliníková), se sítem proti hmyzu. S kruhovým napojením průměru 125mm. RAL dle arch. D+M | kus | 1 |  | 0 | 130
|  | Viz výkres číslo D.1.4.1_02, D.1.4.1_03 |  |  |  |  | 39
|  | 1 |  |  |  |  | 1
63 | H3.701 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 125mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M | m | 11.5 |  | 0 | 132
|  | Viz výkres číslo D.1.4.1_02 |  |  |  |  | 27
|  | 11.5 |  |  |  |  | 4
64 | H3.991 | Hzs zařízení č. H3 - WC muži - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací | hod | 4 |  | 0 | 174
65 | H3.992 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m | t | 0.06 |  | 0 | 45
| Celkem za | Zařízení č. H3 - WC muži |  |  |  | 0 | 24
Díl: | 900. | Demontáže včetně ekologické likvidace |  |  |  |  | 37
66 | 900.001 | Demontáž 2ks stávajících venkovních kondenzačních jednotek, konzol, navazujícího Cu potrubí, komunikační kabeláže a kotvícího materiálu. Včetně ekologické likvidace. Rozsah viz výkresová část. | hod | 14 |  | 0 | 194
|  | Zařízení budou před demontáží odpojena od el. napájení. |  |  |  |  | 55
|  | Demontáž a odpojení bude zahájeno až po odsouhlasení způsobu a postupu prováděných prací ze strany stavby a odpovědného zástupce investora. |  |  |  |  | 140
|  | Před ekologickou likvidací budou zařízení nabídnuta investorovi k uskladnění, pro případný jiný účel využití. |  |  |  |  | 110
67 | 900.002 | Odsátí stávajícího chladiva včetně ekologické likvidace. | hod | 6 |  | 0 | 56
|  | Dodavatel dodrží zásady pro bezpečné zacházení s chladicími systémy a chladivy. |  |  |  |  | 81
68 | 900.003 | Demontáž 2ks stávajících vnitřních chladících jednotek. Včetně ekologické likvidace. Rozsah viz výkresová část. | hod | 6 |  | 0 | 113
|  | Zařízení budou před demontáží odpojena od el. napájení. |  |  |  |  | 55
|  | Demontáž a odpojení bude zahájeno až po odsouhlasení způsobu a postupu prováděných prací ze strany stavby a odpovědného zástupce investora. |  |  |  |  | 140
|  | Před ekologickou likvidací budou zařízení nabídnuta investorovi k uskladnění, pro případný jiný účel využití. |  |  |  |  | 110
69 | 900.004 | Demontáž stávající vyústky VZT v m.č. P01024. Včetně ekologické likvidace. | hod | 2 |  | 0 | 74
70 | 900.005 | Demontáž 2ks stávajících vyústek VZT v m.č. P01023. Včetně ekologické likvidace. | hod | 4 |  | 0 | 80
71 | 900.006 | Demontáž 6ks stávajících VZT žaluzií. Včetně ekologické likvidace. Rozsah viz výkresová část. | hod | 12 |  | 0 | 94
72 | 900.007 | Demontáž stávajícího VZT potrubí. Včetně ekologické likvidace. Rozsah viz výkresová část. | hod | 12 |  | 0 | 90
73 | 900.008 | Demontáž stávajícího kotvícího materiálu VZT. Včetně ekologické likvidace. | hod | 10 |  | 0 | 74
| Celkem za | Demontáže včetně ekologické likvidace |  |  |  | 0 | 37
Díl: | 999. | Ostatní položky |  |  |  |  | 15
74 | 999.901 | Montážní materiál + závěsný systém. | kg | 290 |  | 0 | 36
75 | 999.902 | Montážní mechanismy, plošina, pojízdné lešení, lešení. | hod | 32 |  | 0 | 54
76 | 999.903 | Nátěry pro viditelné sací a výfukové prvky VZT na fasádě objektu. Nátěry 1x reaktivní nátěr a 2x nátěr RAL dle požadavku architekta. | m2 | 5 |  | 0 | 132
77 | 999.904 | Nástřik pro vnitřní nástěnné chladící jednotky - Barva černá dle požadavku architekta. | ks | 5 |  | 0 | 86
78 | 999.905 | Příprava na komplexní vyzkoušení. | hod | 8 |  | 0 | 33
79 | 999.906 | Zprovoznění, zaregulování a seznámení s obsluhou dodaných systémů VZT a CH. Včetně vystavení protokolů o zaregulování všech zařízení. viz D.1.4.1_01 Technická zpráva - včetně příloh. | hod | 32 |  | 0 | 183
80 | 999.907 | Certifikované měření hluku VZT a CH zařízení. | soubor | 1 |  | 0 | 45
81 | 999.908 | Schémata zařízení (zalaminované) min. velikosti A0/A1 umístěné v každé strojovně nebo VZT jednotce. | kus | 1 |  | 0 | 100
82 | 999.909 | Štítky pro označení zařízení, plastové tabulky velikosti A5. | kus | 5 |  | 0 | 60
83 | 999.910 | Popisovací štítky a identifikační samolepky pro značení VZT potrubí (směr proudění vzduchu) a protipožárních opatření (protipožární ucpávky). | kus | 40 |  | 0 | 144
84 | 999.911 | Kontrola kabelových připojení zařízení VZT a KLM vč. komunikačních kabelů. | kus | 7 |  | 0 | 74
85 | 999.912 | Vstupní prohlídka stavby a stávajících systémů včetně zaměření před realizací. | hod | 16 |  | 0 | 78
86 | 999.913 | Ztížená montáž, rezerva na nepředvídatelné náklady a vliv rekonstrukce. | soubor | 1 |  | 0 | 71
87 | 999.914 | Vyhotovení realizační a výrobní dokumentace. | soubor | 1 |  | 0 | 44
88 | 999.915 | Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. | soubor | 1 |  | 0 | 51
89 | 999.916 | Koordinace prací s navazujícími profesemi. | hod | 16 |  | 0 | 42
90 | 999.917 | Autorský dozor. | hod | 16 |  | 0 | 15
91 | 999.918 | Doprava (3% z celkového rozpočtu). | soubor | 1 |  | 0 | 34
| Celkem za | Ostatní položky |  |  |  | 0 | 15
0
V jednotlivých cenách musí být zahrnuty náklady na vlastní montáž, odvoz, skládkovné, veškeré přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, opatření BOZP a to zejména zabezpečení všech stavebních prostupů proti propadnutí. Cenová nabídka je včetně dodržování odpadového hospodářství.
Přírubové spoje budou provedeny pomocí šroubů adekvátní délky (nebudou zakracovány).
Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého prováděcího projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky.
Součástí dodávky je kompletní uvedení do provozu a zaregulování zařízení a jeho armatur, nastavení provozních parametrů jako i všech rozvodných a regulačních zařízení, až do přejímky a garance.