Cíl projektu

Projekt řeší rekonstrukci vnitřních rozvodů studené, teplé a cirkulační vody, splaškovou kanalizaci při rekonstrukci hygienického zázemí v BUDOVĚ F - OBJEKT KNIHOVNY. Vodovodní a kanalizační přípojky jsou stávající a nebude do nich zasahováno, vnitřní rozvody na ně budou přímo navazovat. Objekt slouží jako knihovna. Umístění jednotlivých zařizovacích předmětů a dimenze potrubí jsou zřejmé z výkresové dokumentace.

PRI VÝBĚRU A UMÍSŤOVÁNÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ JE TŘEBA SE ŘÍDIT SPECIFIKACÍ VE STAVEBNÍCH VÝKRESECH, KTERÉ UPŘESŇUJÍ NĚKTERÉ DETAILY STAVBY

Podklady pro vypracování projektu:

1.  Stavební část projektové dokumentace

2.  Použité normy:

- ČSN  73 6660 	– Vnitřní vodovody

- ČSN  75 6760	– Vnitřní kanalizace

- ČSN 736730 	– Zkoušení kanalizace

3. Technické podklady:

Popis objektu:

Vyplývá ze stavební části projektu. Jedná se o hygienické zázemí 5 podlažního objektu knihovny. Budova je stávající a dojde jen k úpravě vnitřní dispozice hygienického zázemí s obnovou zařizovacích předmětů, povrchů a rozvodů vody a kanalizace.

- VODOINSTALACE

Popis řešení vodovodu:

Jako zdroj vody pro objekt bude sloužit stávající přípojka vody a areálový rozvod, který je ukončen v suterénu vedlejšího objektu. Pitná voda bude využívána v umyvadlech, dřezech, sprchách, pro zásobování WC a výlevek.  V suterénu vedlejšího objektu je osazen hlavní objektový uzávěr vody, a rozvod vede dále do suterénu objektu knihovny, odkud bude rozvod rekonstruován, SV a spolu s teplou a cirkulační vodou bude potrubí dále rozvedeno ve stěnách a v podhledech k jednotlivým zařizovacím předmětům.

V každém podlaží bude možno  rozvody SV a TV uzavřít, ventily které budou umístěny v instalační šachtě za obležením pod podhledem, rozvod bude dále veden v podhledu a budou dopojovány jednotlivé zařizovací předměty.

Rozvody budou vedeny ve zdivu a v podhledu.  Rozvody ve zdivu budou vedeny v drážkách. V jedné bude vedeno potrubí studené, ve druhé potrubí teplé vody. Při vedení v drážce ve stěně budou uložena potrubí nad sebou od spodu následovně: studená, cirkulace, teplá.

Potrubí má velkou tepelnou roztažnost, proto je nezbytné zajistit dilatace v ohybech a izolaci. Trasy a dimenze jsou zřejmé z výkresové dokumentace.

Tlaková zkouška bude provedena podle ČSN 73 6660 – vnitřní vodovody. O tlakové zkoušce bude pořízen protokol, který bude předložen ke kolaudaci. Zkušební tlak bude 1,6 násobek maximálního provozního tlaku, min. 1,2 MPa. Při provádění tlakových zkoušek plastového potrubí je nutno počítat s dotvarováním.

Po dokončení rozvodů bude systém propláchnut, desinfikován a bude provedena tlaková zkouška.

Zařizovací předměty si bude přesně specifikovat investor sám a pro přesnou montáž bude třeba, aby byly zajištěny katalogové listy jednotlivých zařizovacích předmětů, předané realizační firmě.

Pojistné a zabezpečovací zařízení:

Armatury na potrubí z ohřívačů budou osazeny dle ČSN 06 0830. Případné odpouštění pojistného ventilu bude svedeno do kanalizace.

Bilance spotřeby vody v objektu:

Celkem: 80 návštěvnící – 20l/os/ = 1600l/den

- KANALIZACE

Projekt řeší odvod splaškových vod z rekonstrukce objektu.

Popis řešení splaškové kanalizace:

Splaškové vody z objektů budou napojeny na stávající rozvody na patě objektu, venkovní rozvody a rozvody pod podlahou nejnižšího podlaží budou stávající.

Stoupací kanalizační potrubí bude vyvedeno nad střechu a osazeno odvzdušňovací hlavicí DN110.

Vnitřní připojovací a odpadní potrubí bude provedeno v potrubí PE HT, svodné vnitřní i venkovní potrubí bude provedeno z materiálu HT. Minimální sklon bude 1-2%.

Zkouška těsnosti kanalizace bude provedena ve smyslu ČSN 73 6760. O provedení zkoušky bude proveden protokolární zápis, který bude potvrzen investorem a předložen při kolaudaci.

Trasy, dimenze rozvodů a umístění zařizovacích předmětů jsou zřejmé z výkresové dokumentace.

Výpočet hodinového maxima odváděných splaškových vod je shodný s přívodem SV.

Průchod stěnou

K průchodu stěnou apod. jsou vhodná pískovaná hrdla nebo šachtové zděře. Vliv nestejného sedání potrubí a stěny se bude eliminovat použitím krátkých kusů trubek (0,5 až 1 m) zaústěných do průchodky. Spoj blízko průchodu se při sedání chová jako kloub, který zabrání nadměrnému namáhání trubek.

Bezpečnost práce:

Pracovníci budou vybaveni vhodným nářadím a vybaveni vhodnými pomůckami potřebnými k bezpečnému výkonu práce podle profese, kterou vykonávají ve smyslu vyhlášky ČÚBP a ČBÚ.

Odpady, které vzniknou při realizaci této stavby musí být likvidovány v souladu se zákonem O odpadech č. 185/2001 Sb.

4. POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE:

STAVBA

- zajistit průrazy pro odvzdušňovací potrubí kanalizace přes střechu

- zajistit průrazy pro prostup potrubí vody a kanalizace skrze objekt a v objektu

- zapravit drážky od potrubí a od zařizovacích předmětů

- zajistí vybavení hygienického zázemí drobnými zařizovacími předměty, jako háčky, WC štětky, mýdelníčky a pod.

ELEKTRO

- zajistit dopojení pisoárových stání

Případné změny oproti projektu musí být odsouhlaseny projektantem a investorem!

# Ve Vyškově dne 26.4. 2023

# Vypracoval :  Ing. Petr Poláček

# Kontroloval:  Ing. Petr Poláček, ČKAIT: 1005117