## REKAP
UKB G - DROBNÉ OBJEKTY, SO 122 - Vybudování učebny v pavilonu E34 |  |  | SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK
12 - SLABOPROUDÉ ROZVODY, m.č.203
REKAPITULACE
| Název ODDÍLU | dodávka celkem (Kč) | montáž celkem (Kč)
Celkem za | 1 Elektrická požární signalizace (EPS) | 2300 | 11930
Celkem za | 5 Společné trasy | 4880 | 3380
Celkem za | 6 HZS |  | 21900
Celkem za | montáž | 37210
Celkem za | dodávku | 7180
Celkem | bez DPH | 44390
Celkem | včetně DPH 21% | 53711.9

## POLOZKY
UKB G - DROBNÉ OBJEKTY, SO 122 - Vybudování učebny v pavilonu E34 | [9 empty] | SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK
12 - SLABOPROUDÉ ROZVODY, m.č.203
P.č. |  | typové označení | Název položky | MJ | cenová soustava | množství | dodávka cena / MJ | dodávka celkem (Kč) | montáž cena / MJ | montáž celkem (Kč)
Díl: |  | 1 | Elektrická požární signalizace (EPS)
ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT KOMPATIBILNÍ SE STÁV.SYSTÉMEM V UKB - SCHRACK SECONET
Ústředna, tabla
|  |  | Konfigurace stávající ústředny EPS Schrack Seconet typ B5 SCU | ks | vlastní | 1 |  |  | 4000 | 4000
Hlásiče, V/V moduly
|  |  | multisenzorový hlásič - demontáž | ks | vlastní | 2 |  |  | 120 | 240
|  |  | multisenzorový hlásič - montáž | ks | vlastní | 2 |  |  | 170 | 340
|  |  | patice hlásiče - demontáž | ks | vlastní | 2 |  |  | 250 | 500
|  |  | patice hlásiče - montáž | ks | vlastní | 2 |  |  | 450 | 900
Kabely
|  |  | Kabel 1x2x0,8 mm2 - demontáž | m | vlastní | 30 |  |  | 20 | 600
|  |  | Kabel 1x2x0,8 mm2. Funkční schopnost při požáru podle ČSN EN 60331. Spolu s trasou musí vytvořit integrovaný kabelový systém s certifikací podle ZP27/2008 na min. P-30-R. Měděné jádro, stínění. Barva izolace hnědá. Pevně uložený do příchytek / ve zdivu. | m | vlastní | 30 | 60 | 1800 | 45 | 1350
|  |  | Měření kontinuity smyčky | ks | vlastní | 1 |  |  | 700 | 700
|  |  | Uvedení PÚ do trvalého provozu | ks | vlastní | 1 |  |  | 1700 | 1700
|  |  | Uvedení hlásiče do trvalého provozu | ks | vlastní | 2 |  |  | 350 | 700
|  |  | zkušební přípravky | kpl | vlastní | 1 | 500 | 500 | 600 | 600
|  |  | Revize opticko-kouřového hlásiče | ks | vlastní | 2 |  |  | 150 | 300
| Celkem za |  | 1 Elektrická požární signalizace (EPS) |  |  |  |  | 2300 | 11930
Díl: |  | 5 | Společné trasy
Společné trasy - zařízení k protipožárnímu zásahu
|  |  | Kabelová příchytka pro 1 až 2 kabely. Spolu s kabely musí být zajištěna certifikace podle ZP27/2008 na P30-R (30 minut) | ks | vlastní | 100 | 20 | 2000 | 20 | 2000
Ostatní
|  |  | ohebná elektroinstalační trubka pr. 16mm | m | vlastní | 20 | 30 | 600 | 50 | 1000
|  |  | protipožární ucpávky, max. EI-60, spěňovací hmoty a minerální deksy s protipožárním povlakem, označovací štítky. Systémové řešení | kpl | vlastní | 1 | 580 | 580 | 380 | 380
|  |  | pomocný instalační materiál | kpl | vlastní | 1 | 1700 | 1700 | 1700
|  | Celkem za | 5 Společné trasy |  |  |  |  | 4880 | 3380
Díl: |  | 6 | HZS
|  |  | koordinace prací s ostatními profesemi | hod | vlastní | 2 |  |  | 700 | 1400
|  |  | stavební přípomoce, zahrnuje průrazy, vysekání drážek včetně hrubého zapravení, rozebrání a složení stáv.podhledů vč.dodávky potřebného materiálu, práce ve stáv.trasách | hod | vlastní | 2 |  |  | 600 | 1200
|  |  | přesuny hmot | hod | vlastní | 2 |  |  | 600 | 1200
|  |  | Vzorkování Položka zahrnuje veškeré náklady na přípravu vzorkování, náklady spojené s odsouhlasením nabízeného systému uživatelem, doložení atestů a certifikátů a veškeré další práce nutné k zajištění plné funkčnosti systému a řádného předání objednateli, včetně počítání hladiny akustického tlaku | kpl | vlastní | 1 |  |  | 5000 | 5000
|  |  | Komplexní zkoušky Položka obsahuje povinné komplexní zkoušky celého díla za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla v rámci vzájemně propojených a na sebe navazujících systémů | kpl | vlastní | 1 |  |  | 5000 | 5000
|  |  | dopravné | kpl | vlastní | 1 |  |  | 2500 | 2500
|  |  | dokumentace skutečného provedení | hod | vlastní | 4 |  |  | 1400 | 5600
|  | Celkem za | 6 HZS | [5 empty] | 21900
|  | Celkem za | montáž |  |  |  |  | 37210
|  | Celkem za | dodávku |  |  |  |  | 7180
|  | Celkem | [5 empty] | 44390