## Rekapitulace
Rekapitulace nákladů
| Dodávka bez DPH (Kč) | Montáž bez DPH (Kč) | CELKEM bez DPH (Kč) | DPH 21% (Kč) | CELKEM vč. DPH (Kč)
ESF, Lipová 41a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FF, budova A+B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FF, budova B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PřF, pavilon 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PřF, pavilon 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dokumentace skutečného stavu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CELKEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ESF
Stavba: |  | Podružné měření MU
Zak. čís.: |  | 23-207
Investor: |  | Masarykova univerzita |  |  | Dodávka v Kč |  |  | 0
Objekt: |  | ESF, Lipová 41a |  |  | Montáž v Kč |  |  | 0
Vypracoval: |  | Ing. Půček
Datum: |  | 2023-08-01 |  |  | CELKEM v Kč |  | 0
Poř. | Tvorba cen |  |  |  | Jednotkové údaje |  | Celkové údaje
čís. | montáže: | P o p i s | M.j. | Množství | dodávka | montáž | dodávka | montáž
pol. | JKPPVP 547 |  |  |  | v Kč | v Kč | v Kč | v Kč
|  | Vypouštění a napouštění systému | hod | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Odstranění tepelné izolace - Al fólie a min. plst | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Demontáž potrubí DN 100 | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Úprava potrubí pro napojení měřiče tepla | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Trubka ocel.bezešvá ČSN425715, jm.11 353, vč. přechodů apod.
|  | f 5/4", 2x přechod DN 100/DN 32 | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ultrazvukový měřič tepla s kalorimetrickým počítadlem, DN 32, PN16, Qp=6m3/hod, Qs=12m3/h, Kv=24,5, 1x230V, záložní baterie, komunikační modul BACnet MS/TP (RS-485), montáž do vratného potrubí, teplotní čidla PT500, vč. nerezových jímek, návarků a šroubení | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Nátěr 1 x základní, syntetický | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Izolace tepelné min. plstí, povrchová úprava Al fólií | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tlaková zkouška | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Zprovoznění měřiče tepla | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
VRN
|  | příprava stavby | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | činnost stavbyvedoucího | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | předání a převzetí staveniště | hod | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | pojištění | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | koordinační činnost | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ztížené podmínky | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ochrana ostatního zařízení při svařování | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | protipožární dohled | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | úklid | hod | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | předání stavby | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0

## B1
Stavba: |  | Podružné měření MU
Zak. čís.: |  | 23-207
Investor: |  | Masarykova univerzita |  |  | Dodávka v Kč |  |  | 0
Objekt: |  | FF, budova A + B1 |  |  | Montáž v Kč |  |  | 0
Vypracoval: |  | Ing. Půček
Datum: |  | 2023-08-01 |  |  | CELKEM v Kč |  | 0
Poř. | Tvorba cen |  |  |  | Jednotkové údaje |  | Celkové údaje
čís. | montáže: | P o p i s | M.j. | Množství | dodávka | montáž | dodávka | montáž
pol. | JKPPVP 547 |  |  |  | v Kč | v Kč | v Kč | v Kč
|  | Vypouštění a napouštění systému | hod | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Odstranění tepelné izolace - Al fólie a min. plst | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Demontáž potrubí
|  | DN 80 | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DN 32 | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Úprava potrubí pro napojení měřiče tepla, posunutí stávajících armatur | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Trubka ocel.bezešvá ČSN425715, jm.11 353, vč. přechodů apod.
|  | DN 65, 2x přechod DN 80/DN 65 | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | f 1", 2x přechod DN 32/DN 25 | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ultrazvukový měřič celkového tepla s kalorimetrickým počítadlem, DN 65, PN16, Qp=25m3/hod, Qs=51m3/h, Kv=102, 1x230V, záložní baterie, komunikační modul BACnet MS/TP (RS-485), montáž do vratného potrubí, teplotní čidla PT500, vč. nerezových jímek, návarků a přírub | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ultrazvukový měřič tepla pro TV s kalorimetrickým počítadlem, DN 25, PN16, Qp=6m3/hod, Qs=12m3/h, Kv=24,5, 1x230V, záložní baterie, komunikační modul BACnet MS/TP (RS-485), montáž do vratného potrubí, teplotní čidla PT500, vč. nerezových jímek, návarků a šroubení | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Nátěr 1 x základní, syntetický | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Izolace tepelné min. plstí, povrchová úprava Al fólií | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tlaková zkouška | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Zprovoznění měřiče tepla | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
VRN
|  | příprava stavby | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | činnost stavbyvedoucího | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | předání a převzetí staveniště | hod | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | pojištění | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | koordinační činnost | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ztížené podmínky | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ochrana ostatního zařízení při svařování | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | protipožární dohled | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | úklid | hod | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | předání stavby | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0

## B2
Stavba: |  | Podružné měření MU
Zak. čís.: |  | 23-207
Investor: |  | Masarykova univerzita |  |  | Dodávka v Kč |  |  | 0
Objekt: |  | FF, budova A + B1 |  |  | Montáž v Kč |  |  | 0
Vypracoval: |  | Ing. Půček
Datum: |  | 2023-08-01 |  |  | CELKEM v Kč |  | 0
Poř. | Tvorba cen |  |  |  | Jednotkové údaje |  | Celkové údaje
čís. | montáže: | P o p i s | M.j. | Množství | dodávka | montáž | dodávka | montáž
pol. | JKPPVP 547 |  |  |  | v Kč | v Kč | v Kč | v Kč
|  | Vypouštění a napouštění systému | hod | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Odstranění tepelné izolace - Al fólie a min. plst | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Demontáž potrubí
|  | DN 80 | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DN 32 | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Úprava potrubí pro napojení měřiče tepla, posunutí stávajících armatur | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Trubka ocel.bezešvá ČSN425715, jm.11 353, vč. přechodů apod.
|  | DN 50, 2x přechod DN 80/DN 50 | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | f 1", 2x přechod DN 32/DN 25 | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ultrazvukový měřič celkového tepla s kalorimetrickým počítadlem, DN 50, PN16, Qp=15m3/hod, Qs=20m3/h, Kv=40, 1x230V, záložní baterie, komunikační modul BACnet MS/TP (RS-485), montáž do vratného potrubí, teplotní čidla PT500, vč. nerezových jímek, návarků a přírub | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ultrazvukový měřič tepla pro TV s kalorimetrickým počítadlem, DN 25, PN16, Qp=3,5m3/hod, Qs=6,8m3/h, Kv=13,4, 1x230V, záložní baterie, komunikační modul BACnet MS/TP (RS-485), montáž do vratného potrubí, teplotní čidla PT500, vč. nerezových jímek, návarků a šroubení | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Nátěr 1 x základní, syntetický | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Izolace tepelné min. plstí, povrchová úprava Al fólií | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tlaková zkouška | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Zprovoznění měřiče tepla | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
VRN
|  | příprava stavby | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | činnost stavbyvedoucího | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | předání a převzetí staveniště | hod | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | pojištění | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | koordinační činnost | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ztížené podmínky | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ochrana ostatního zařízení při svařování | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | protipožární dohled | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | úklid | hod | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | předání stavby | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0

## 07
Stavba: |  | Podružné měření MU
Zak. čís.: |  | 23-207
Investor: |  | Masarykova univerzita |  |  | Dodávka v Kč |  |  | 0
Objekt: |  | PřF, pavilon 07 |  |  | Montáž v Kč |  |  | 0
Vypracoval: |  | Ing. Půček
Datum: |  | 2023-08-01 |  |  | CELKEM v Kč |  | 0
Poř. | Tvorba cen |  |  |  | Jednotkové údaje |  | Celkové údaje
čís. | montáže: | P o p i s | M.j. | Množství | dodávka | montáž | dodávka | montáž
pol. | JKPPVP 547 |  |  |  | v Kč | v Kč | v Kč | v Kč
|  | Vypouštění a napouštění systému | hod | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Odstranění tepelné izolace - Al fólie a min. plst | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Demontáž potrubí DN 32 | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Úprava potrubí pro napojení měřiče tepla | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Trubka ocel.bezešvá ČSN425715, jm.11 353, vč. přechodů apod.
|  | f 1", 2x přechod DN 32/DN 25 | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ultrazvukový měřič tepla s kalorimetrickým počítadlem, DN 25, PN16, Qp=6m3/hod, Qs=12m3/h, Kv=24,5, 1x230V, záložní baterie, komunikační modul BACnet MS/TP (RS-485), montáž do vratného potrubí, teplotní čidla PT500, vč. nerezových jímek, návarků a šroubení | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Nátěr 1 x základní, syntetický | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Izolace tepelné min. plstí, povrchová úprava Al fólií | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tlaková zkouška | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Zprovoznění měřiče tepla | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
VRN
|  | příprava stavby | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | činnost stavbyvedoucího | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | předání a převzetí staveniště | hod | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | pojištění | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
|  | koordinační činnost | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ztížené podmínky | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ochrana ostatního zařízení při svařování | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | protipožární dohled | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | úklid | hod | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | předání stavby | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0

## 14
Stavba: |  | Podružné měření MU
Zak. čís.: |  | 23-207
Investor: |  | Masarykova univerzita |  |  | Dodávka v Kč |  |  | 0
Objekt: |  | PřF, pavilon 14 |  |  | Montáž v Kč |  |  | 0
Vypracoval: |  | Ing. Půček
Datum: |  | 2023-08-01 |  |  | CELKEM v Kč |  | 0
Poř. | Tvorba cen |  |  |  | Jednotkové údaje |  | Celkové údaje
čís. | montáže: | P o p i s | M.j. | Množství | dodávka | montáž | dodávka | montáž
pol. | JKPPVP 547 |  |  |  | v Kč | v Kč | v Kč | v Kč
|  | Vypouštění a napouštění systému | hod | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Odstranění tepelné izolace - Al fólie a min. plst | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Demontáž potrubí DN 32 | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Úprava potrubí pro napojení měřiče tepla, posunutí stávajících armatur | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Trubka ocel.bezešvá ČSN425715, jm.11 353, vč. přechodů apod.
|  | f 3/4", 2x přechod DN 32/DN 20 | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ultrazvukový měřič tepla s kalorimetrickým počítadlem, DN 20, PN16, Qp=2,5m3/hod, Qs=4,1m3/h, Kv=8,2, 1x230V, záložní baterie, komunikační modul BACnet MS/TP (RS-485), montáž do vratného potrubí, teplotní čidla PT500, vč. nerezových jímek, návarků a šroubení | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Nátěr 1 x základní, syntetický | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Izolace tepelné min. plstí, povrchová úprava Al fólií | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tlaková zkouška | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Zprovoznění měřiče tepla | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
VRN
|  | příprava stavby | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | činnost stavbyvedoucího | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | předání a převzetí staveniště | hod | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | pojištění | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
|  | koordinační činnost | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ztížené podmínky | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ochrana ostatního zařízení při svařování | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | protipožární dohled | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | úklid | hod | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | předání stavby | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0