## Technické podmínky
Příloha č. 1 - Technické podmínky - Výměna baterií použitých v UPS
Základní požadavky zadavatele: Předmětem veřejné zakázky je výměna stávajících baterií (battery pack Schneider NBBG 24024) použitých ve UPS v pavilonu C04 Středoevropského technologického institutu Masarykovy univerzity, Kamenice 5, 625 00 Brno, určeném mj. pro biomedicínský provoz. Minimální kapacita nově dodaných baterií je 12Ah. Kupní cena obsahuje i cenu vstupní profylaxe po instalaci baterií. Zadavatel si vyhrazuje právo náhodného proměření hodnot před montáží. Dodavatel složí demontované baterie na určené místo v místě montáže. Uchazeči uvedou typ a splnění požadovaného parametru doložením technického listu nabízeného zboží, lze doložit i přímým odkazem na technický list na webových stránkách.
Typ použité UPS a stávající baterí: UPS GE DIGITAL ENERGY LP 8-11 + battery pack Schneider NBBG 24024, rozměry 101 x 151 x 98 mm, 12V/12Ah, Faston F2-6.3mm - 60 ks
Typ | Kapacita (minimálně 12Ah) | Maximální odchylka vnitřních odporů všech dodaných akumulátorů 5% | Záruka (minimálně 24 měsíců) | Servisní životnost (minimálně 120 měsíců)
Vyplní uchazeč | Vyplní uchazeč | Vyplní uchazeč | Vyplní uchazeč | Vyplní uchazeč
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).