## LAMINÁRNÍ BOX s odtahem
Při Design Qualification |  | VYPLŇUJE UŽIVATEL |  | VYPLŇUJE DODAVATEL
Požadavek | ID požadavku | LAMINÁRNÍ BOX s odtahem do VZT / biohazard | GxP kritické | Splňuje | Komentář dodavatele
|  | počet kusů - 10; přesné označení a umístění - viz další list | ANO / Ne | ANO / Ne | OK / vyjádření
Správně navržený laminární box | P01 | Biohazard s laminárním prouděním, třída II a nezávislou certifikací (dle ČSN EN 12 469).
| P02 | Třída čistoty v pracovním prostoru alespoň ISO 4 dle ČSN EN ISO 14644 a A dle EU GMP.
| P03 | 2 HEPA filtry - výstupní a hlavní HEPA filtry H14 dle ČSNEN1822, účinnost filtrace nejméně 99,995%, uživatelsky výměnný prachový předfiltr pod pracovní plochou.
| P04 | ROZMĚRY: (š x h x v) Externí maximální rozměry:1600 x 800 x 2232 mm (maximální výška 2600 mm vč. připojovacího modulu k odtahu; u 3ks laminárních boxů maximální výška 2500 mm vč. připojovacího modulu k odtahu) Interní maximální rozměry: 1500 x 627 x 780 mm (+/- 5%)
| P05 | Rychlost laminárního proudění dle EU GMP třída čistoty A (0,45 m/s ±20%).
| P06 | Dva nezávisle řízené ventilátory - hlavní a výstupní - s možností nezávislého přesného nastavení rychlosti sestupného i výstupního proudění.
| P07 | Automatická regulace rychlosti proudění a kompenzace zanesení filtrů.
| P08 | Měření rychlosti proudění v pracovním prostoru i proudění pracovním oknem.
| P09 | Instalace včetně napojení na vzduchotechniku (+ interface pro komunikaci s MaR VZT).
| P10 | Hmotnost max. 300 kg.
| P11 | Alespoň 2 nastavitelné pracovní polohy - výška pracovního otvoru 250 mm s možností nastavení do 200 mm, v obou pozicích musí být garantováno splnění parametrů proudění.
| P12 | Výška pracovního otvoru nejméně 750 mm při úplném otevření okna.
| P13 | Pracovní plocha, vana a interiér z nerezu AISI 316, neperforovaná, nedělená vyjímatelná pracovní plocha, vodorovná perforace pouze v přední části plochy, perforace v zadní části ve zkosené části mimo vodorovnou plochu, provedení zabraňující zablokování perforace vloženým materiálem.
| P14 | Opěrky na ruce, vyjímatelné, umístěné nad přední perforací pracovní plochy, fixovatelné v pracovní ploše, výška opěrky 30 až 50 mm.
| P15 | Jednodílná nerezová vana pod pracovní plochou, vnitřní prostor beze spár, kulaté rohy, snadno čistitelná a dezinfikovatelná.
| P16 | Přípojky pro test filtrů.
| P17 | Podstavec s nastavitelnou výškou pracovní plochy alespoň 750 až 950 mm, s volným prostorem pro nohy.
| P18 | Volně posuvná opěrka na nohy se stavitelnou výškou 150 až 300 mm, v celé délce boxu, s možností předozadního posuvu v rozsahu 300 až 600 mm od přední hrany boxu.
| P19 | Přední okno z netříštivého skla, motorický posun s automatickým zastavením v definovaných pozicích.
| P20 | Automatické vzduchotěsné celoobvodové utěsnění okna umístěné v konstrukci boxu, chráněné před mechanickým poškozením a kontaktem s obsluhou. Těsnost okna zajištěna i při výpadku proudu, při posunu okna se okno nesmí těsnění dotýkat.
| P21 | Zkosení předního okna (mezi 9 až 11°) pro pohodlnou práci, spodní hrana okna bez rámu.
| P22 | Možnost úplného vyklopení předního okna pro čištění s aretací ve vyklopené poloze, výška okna ve vyklopené pozici maximálně 1900 mm pro snadné čištění a dezinfekci.
| P23 | Boční stěny osazené okny z netříštivého skla.
| P24 | Vnitřní pracovní osvětlení pracovní plochy pomocí LED minimálně 1500 lux, zdroj osvětlení nesmí být umístěn v pracovním prostoru a nesmí být z pohledu obsluhy viditelný.
| P25 | Čtyři elektrické zásuvky, umístění dvě nalevo a dvě napravo v zadní stěně boxu.
| P26 | Každá boční stěna osazená dvěma průchodkami o průměru nejméně 20 mm, pro média a montáž ventilů a jednou samouzavíratelnou průchodkou průměru nejméně 60 mm pro přímé vedení kabelů a hadic
| P27 | Hlučnost maximálně 58 dB(A) při plném výkonu.
| P28 | Mikroprocesorová regulace a měření rychlostí proudění u hlavního i výstupního filtru, měření času provozu laminárního boxu a času provozu UV výbojky.
| P29 | Záložní baterie pro případ výpadku napájení, umožňující uzavření okna a zálohující řídící systém včetně rozhraní pro komunikaci s odtahem.
| P30 | Maximální příkon 250 W při plném výkonu a zapnutém osvětlení, maximálně 100 W při sníženém výkonu.
| P31 | Redukce s přírubou pro připojení na odtah bez přerušení tahu, včetně připojovací hadice prům. 200 mm a délky nejméně 3 m.
| P32 | Stojan se stavitelnou výškou alespoň 750 až 900 mm.
UV zářič | P33 | UV zářič s programovatelným časováním, nerušící laminární proudění, s homogenním ozářením pracovní plochy.
| P34 | Adaptivní časovač UV pro zajištění konstantní celkové dávky záření v rámci celé životnosti výbojek.
Třída čistoty | P35 | Vnitřek laminárního boxu - třída čistoty „A“ dle EU GMP.
| P36 | Laminární box bude umístěný v třídě čistoty „B“ dle EU GMP.
Prostředí | P37 | Laminární proudění 0,45 m/s (± 20%).
| P38 | Vstupní filtrace HEPA H14 – třída čistoty A.
| P39 | Předfiltr.
Materiál | P40 | Vnitřní povrchy z nerezové oceli AISI 316L, drsnost Ra < 0,6 mm.
| P41 | Okno z chemicky odolného skla.
| P42 | Snadno čistitelné vnitřní a vnější povrchy.
Tvrzené bezpečnostní sklo | P43 | Použití na přední a boční okna.
| P44 | Sklo odolné vůči dezinfekcím.
| P45 | Při poškození vytváří malé kousky a snižují riziko zranění pořezáním
Elektronický řídicí systém | P46 | Displej v zorném poli obsluhy.
| P47 | Akustický a optický alarm.
| P48 | Interní monitorovací systém, zaznamenávající stavy boxu.
| P49 | Možnost vzdáleného síťového přenosu informace o provozním stavu.
| P50 | Možnost připojení externího alarmu a centrálního monitorovacího systému.
| P51 | Možnost přenosu alarmu pomocí SMS a emailem.
| P52 | Možnost blokace a uzamčení funkcí ovládání pomocí hesel.
| P53 | Možnost přepnutí do polovičního výkonu automaticky po zavření okna.
| P54 | Možnost automatického startu a vypnutí s automatickým nastavením zvolených parametrů a funkcí (alespoň nastavení provozního stavu – proudění, osvětlení, spuštění UV, zapnutí/vypnutí zásuvek).
Ovládání pomocí grafického displeje zobrazující stav a parametry | P55 | Indikace správného provozního stavu bez poruchy.
| P56 | Indikace chybového stavu, nevyhovuje-li libovolný z parametrů boxu.
| P57 | Detailní indikace provozního stavu.
| P58 | Zobrazení správné pozice okna.
| P59 | Zobrazení rychlosti proudění v okně.
| P60 | Indikace proudění v m/s.
| P61 | Alarmy stavu proudění, filtrů a pozice okna.
Komunikace s VZT | P62 | Interface (kontaktní výstupy a vstupy) pro řízení napojené vzduchotechniky.
| P63 | Výstup informace o provozním stavu (zapnutý / vypnutý box, plný výkon, poloviční výkon, pozice okna, chybový stav boxu).
| P64 | Vstup pro povolení spuštění boxu v závislosti na stavu vzduchotechniky.
Vizuální a zvukový alarm | P65 | Výstražné světlo a zvukový alarm zajišťující rychlé zvukové a vizuální vyhodnocení provozních a poruchových stavů.
Senzory teploty a vlhkosti | P66 | Sledování teploty a vlhkosti.
| P67 | Senzory odolné vůči parám peroxidu vodíku.
Napájení zařízení v komoře | P68 | Kabely protaženy kabelovými průchodkami.
| P69 | Ovladatelné z displeje.
Legislativní a jiné směrnice, kterými se řídí výroba LP (Účastník potvrzuje, že se s uvedenými předpisy seznámil a jím nabízené plnění je s nimi plně v souladu.) | G01 | Legislativa ČR (Zákon o léčivech 378/2007; Vyhláška o výrobě a distribuci léčiv (229/2008)
| G02 | EudraLex - Volume 4, Good Manufacturing Practice Guidelines (EU GMP)
| G03 | US Department of Health and Human Services, Food and drug Administration, "Guidance for Industry: Sterile drug Products produced by Aseptic processing", cGMP
| G04 | 21 CFR Part 210, 211 a 11
| G05 | Profesní a odborné směrnice - např. ISPE, PIC/S, apod.
Požadovaná dokumentace (Předloží vybraný dodavatel po podpisu smlouvy, nevyžádá-li si je v konkrétním případě zadavatel pro posouzení nabídky dříve.) | D01 | Návod k obsluze a předpisy v českém jazyce.
| D02 | Návod k instalaci a montáži.
| D03 | Instalační a montážní výkresy ve formátu dwg a pdf.
| D04 | Pokyny na preventivní údržbu.
| D05 | Návod na čištění.
| D06 | Bezpečnostní předpisy.
| D07 | Materiálové certifikáty.
| D08 | Seznam náhradních dílů.
Služby (Součástí předmětu VZ a nabídkové ceny, není-li v konkrétním případě uvedeno jinak.) | Q01 | Doprava a nastěhování na místo, instalace ve stanovených ČP.
| Q02 | Autorizovaný certifikovaný záruční servis.
| Q03 | Povinnost zajistit autorizovaný certifikovaný pozáruční servis za ceny v místě a čase obvyklé (tzn. cena pozáručního servisu není součástí nabídkové ceny) v rozsahu: - 1x ročně autorizovaný servis - 1x ročně kalibrace čidel (teplota, vlhkost).
| Q04 | Česky hovořící technik.
| Q05 | SAT v ČR za přítomnosti uživatele + SAT dokumentace.
| Q06 | Uživatelská instruktáž v místě uživatele vedená dodavatelem v rozsahu min. 2 hodin.
| Q07 | Kalibrace senzorů (teplotních a vlhkostních) v rámci záručního servisu.
| Q08 | Kvalifikace zařízení v rozsahu IQ + validační dokumentace (protokoly, zprávy, záznamy) dle ČSN EN12469 a ČSN EN ISO 14644.
| Q09 | Kvalifikace zařízení v rozsahu OQ + validační dokumentace (protokoly, zprávy, záznamy) ČSN EN12469 a ČSN EN ISO 14644.
| Q10 | Spolupráce/asistence při kvalifikaci zařízení v rozsahu PQ + validační dokumentace (protokoly, zprávy, záznamy).

## Laminární boxy "A" - ODTAHY
typ výroby | patro | číslo místnosti | třída čistoty místnosti | název zařízení (zkráceně) | číslo zařízení (pozice) | Příloha URS
GT | 1.PP | 1S42 | B | laminární box s odtahem | T.1S.037 | Příloha č. 10
GT | 1.PP | 1S34 | B | laminární box s odtahem | T.1S.036 | Příloha č. 10
GT | 1.PP | 1S24 | B | laminární box s odtahem | T.1S.035 | Příloha č. 10
GR | 2.NP | 258 | B | laminární box s odtahem | T.2.051 | Příloha č. 10 (NPO)
GT | 1.PP | 1S46 | C | laminární box s odtahem | T.1S.017 | vedle láhev s CO2
GT | 1.PP | 1S38 | C | laminární box s odtahem | T.1S.018 | vedle láhev s CO2
GT | 1.PP | 1S28 | C | laminární box s odtahem | T.1S.019 | vedle láhev s CO2
GR | 2.NP | 251 | C | laminární box s odtahem | T.2.023 | vedle láhev s CO2
BVP | 2.NP | 234 | B | laminární box s odtahem | T.2.058 | Příloha č. 10
BVP | 2.NP | 233 | D | laminární box s odtahem | T.2.061 | Příloha č. 10
BVP | 2.NP | 247 | A | lyofilizátor | T.2.030 | H2O2
BVP | 2.NP | 234 | B | inkubátor CO2 | T.2.063 | vedle láhev s CO2
BVP | 2.NP | 234 | B | mrazák -80 | T.2.062
SBT | 3.NP | 351 | B | inkubátor CO2 | T.3.012 | vedle láhev s CO2
SBT | 3.NP | 353 | B | inkubátor CO2 | T.3.013 | vedle láhev s CO2
SBT | 3.NP | 348 | C | inkubátor CO2 | T.3.014 | vedle láhev s CO2
SBT | 3.NP | 348 | C | inkubátor CO2 | T.3.015 | vedle láhev s CO2
SBT | 3.NP | 345 | C | kombinovaná lednice | T.3.036
QC | 2.NP | 264 | C | laminární box MB s odtahem | T.2.001 | Příloha č. 10
QC | 2.NP | 268 | B | laminární box testování sterility s odtahem | T.2.059 | Příloha č. 10
QC GT | 2.NP | 260 | K | laminární box QC s odtahem | T.2.024 | Příloha č. 10
QC | 3.NP | 326 | K | laminární box QC s odtahem | T.3.027 | Příloha č. 10