## list1
Příloha č. 1 - Technická specifikace (bude učiněno přílohou č. 1 Smlouvy)
Seznam zařízení a četnost servisních úkonů - CEITEC
Standardní servisní prohlídka obsahuje: kontrolu provozu jednotky, kontrolu provozu všech bezpečnostních zařízení a blokací, kontrolu průtoku médií a blokovacího zařízení, kontrola kontaktů a dotažení svorek, měření izolačního odporu motoru kompresoru, provedení zkoušky těsnosti včetně revize, kontrola kalibrace a funkcí elektronických modulů, diagnostiku pomocí software včetně kontroly provozních parametrů a jejich záznamů, záznamu provozních tlaků, proudů a napětí, kontroly parametrů čistoty a přestupu tepla kondenzátorů a výparníků, kontroly teplotních čidel a tlakových převodníků, aktualizace systému v případě nové verze a stažení datareportu a vyplnění formuláře o servisu (údržbě). Navíc pro Trane RTWD200: kontrolu správné funkce GAS pumpy včetně grafického záznamu chodu a kontrolu funkce expanzního ventilu a záznam funkce měření hladiny chladiva Navíc pro Trane ECGWIN207: kontrolu suchých chladičů a kontrolu funkce expanzního ventilu Navíc pro Trane RTAC170: kontrolu čidel expanzního ventilu včetně jejich záznamu a kontrolu funkce expanzního ventilu a záznam funkce měření hladiny chladiva
E35
Číslo položky | Název položky | Popis činnosti | Počet kusů | Cena v Kč bez DPH za kus | Četnost |  |  |  | Cena v Kč bez DPH |  |  |  | Cena v Kč bez DPH celkem/rok
[5 empty] | l Q | II Q | III Q | IV Q | l Q | II Q | III Q | IV Q
10.1., 10.2 | Trane RTWD200 | Kontrola a údržba chlad.agregátu, nastavení na letní provoz | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1., 10.2 | Trane RTWD200 | Kontrola a údržba chlad.agregátu | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1., 10.2 | Trane RTWD200 | Kontrola a údržba chlad.agregátu, zazimování | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.1, 20.2 | Trane ECGWN 207 | Kontrola a údržba chlad.agregátu, nastavení na letní provoz | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.1, 20.2 | Trane ECGWN 207 | Kontrola a údržba chlad.agregátu | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.1, 20.2 | Trane ECGWN 207 | Kontrola a údržba chlad.agregátu, zazimování | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkem | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E26
Číslo položky | Název položky | Popis činnosti | Počet kusů | Cena v Kč bez DPH za kus | Četnost |  |  |  | Cena v Kč bez DPH |  |  |  | Cena v Kč bez DPH celkem/rok
[5 empty] | l Q | II Q | III Q | IV Q | l Q | II Q | III Q | IV Q
Zařízení chlazení
10.1 | Trane RTAC170 | Kontrola a údržba chlad.agregátu, nastavení na letní provoz | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1 | Trane RTAC170 | Kontrola a údržba chlad.agregátu | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1 | Trane RTAC170 | Kontrola a údržba chlad.agregátu, zazimování | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Analýza oleje - Celkové kyselostní číslo (norma ASTM D664) Viskozita s odplyněním (normaASTM D445), Vhlkost (norma ASTM D1542) Spektrometrická analýza prvků B, Ba, Ca, P, ZN, Al, Cr, Cu, Fe, Mo, Ni, Pb, Sn, K, Li, Na, Si, Vizuální kontrola Trend chemického indexu, Trend indexu znečistění Trend indexu opotřebení, Trivector Závěrečné doporučení |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkem | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkový souhrn
[5 empty] | OBJEKT (PAVILON) |  |  |  | Cena v Kč bez DPH |  |  |  | Cena celkem za pravidelnou údržbu v Kč bez DPH / rok
[9 empty] | l Q | II Q | III Q | IV Q
[5 empty] | E35 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | E26 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Celkem |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Opravy / hodinová sazba
Název a charakteristika | M.j. | Předpokládaný počet za rok | Hodinová sazba v Kč bez DPH (cena za 1 hod.) | Cena v Kč bez DPH celkem
Hodinová sazba za havarijní opravy zařízení | hod | 10 |  | 0
Hodinová sazba za standardní opravy zařízení | hod | 20 |  | 0
Cena celkem za standardní a havarijní opravy zařízení mimo pravidelný servis |  |  |  | Cena v Kč bez DPH celkem / rok
Celkem v Kč bez DPH |  |  |  | 0
|  | Cena celkem bez DPH za pravidelnou údržbu / 1 rok | 0
|  | Cena celkem bez DPH za opravy / 1 rok | 0
Spotřební koš pro účely hodnocení - za 4 roky
Cena celkem bez DPH za pravidelnou údržbu a servis na všech pavilonech / 4 roky
0