## Krycí list
Rozpočet |  | 01, vlastní cenová soustava |  | VZT | ÚRS
Objekt |  |  |  |  | SKP
|  | Vestavba pavilonu A8 v úrovni 1NP |  |  | Měrná jednotka
Stavba |  |  |  |  | Počet jednotek | 0
|  | Vestavba pavilonu A8 v úrovni 1NP |  |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | Ing. Jiří Hájek |  |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | Ing. Jiří Hájek
Objednatel
Dodavatel |  |  |  |  | Zakázkové číslo | P23P158
Rozpočtoval |  | Ing. Jiří Hájek, Ing. Petr Illichman |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  |  | 0
Z | PSV celkem | 0 | Zařízení staveniště |  |  | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : |  | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: |  | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % |  | 0
DPH |  | 21 | % |  | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % |  | 0
DPH |  | 0 | % |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :
V cenách musí být zahrnuty náklady na odvoz, skládkovné, přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, opatření BOZP. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Předpokádá se kompletní uvedení do provozu a zaregulování zařízení a jeho armatur, nastavení provozních parametrů jako i všech rozvodných a regulačních zařízení, až do přejímky a garance. A to včetně sladění se skutečnými provozními vztahy jako je zaučení provozního personálu a předání zařízení uživateli. Dodavatel musí zpracovat realizační dokumentaci stavby - dodavatelskou dokumentaci stavby, a musí ji předložit stavebníkovi a autorskému dozoru před realizací ke kontrole.

## Rekapitulace
Stavba : |  | Vestavba pavilonu A8 v úrovni 1NP |  |  | 01, vlastní cenová soustava
Objekt : |  | Vestavba pavilonu A8 v úrovni 1NP |  |  | VZT
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Montáž | HZS
Vzduchotechnika
| 08.STR.VZT.0000/423.01_Vzduchotechnická jednotka (místností č.130, 135, 128) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Systém řízení průtoků vzduchu (laboratoří č. 130, 135) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 08.STR.VZT.000/409.02_Ventilátor pro odtahy skříněk (místností č. 130, 135, 137 a 134) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Přívod vzduchu ze stávající VZT jednotky (místností č. 111) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 08.STR.VZT.111/405.01_Stávající ventilátor pro odtah dvou ramen (místností č. 111) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 08.STR.VZT.111/405.02_Stávající ventilátor pro odtah digestoře (místností č. 111) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 08.STR.VZT.111/405.03_Stávající ventilátor pro odtah dvou digestoří (místností č. 111) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 08.STR.VZT.111/405.04_Stávající ventilátor pro odtah digestoře (místností č. 111) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 08.STR.VZT.111/405.05_Stávající ventilátor pro odtah dvou digestoří (místností č. 111) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 08.STR.VZT.111/406.06_Stávající ventilátor pro odtah skříněk (místností č. 111) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 08.STR.VZT.0000/407.01_Stávající ventilátor pro odtah skříněk |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ostatní položky |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna | Kč
Mimostaveništní doprava |  |  | 0 | 0.5 | 0 | 0 |  |  | 0
Zařízení staveniště |  |  | 0 | 0.3 | 0 | 0 |  |  | 1
| CELKEM VRN |  |  |  | 0

## Položky
Položkový výkaz
VZT
Stavba : |  | Vestavba pavilonu A8 v úrovni 1NP | Rozpočet |  | 01, vlastní cenová soustava
Objekt : |  | Vestavba pavilonu A8 v úrovni 1NP | VZT
P.č. | Číslo zař. | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
VZDUCHOTECHNIKA
Díl: |  | 08.STR.VZT.0000/423.01_Vzduchotechnická jednotka (místností č.130, 135, 128)
1 | 001 | Vzduchotechnická jednotka ve venkovním provedení včetně odporového parního zvlhčovače s komorou pro zvlhčovač. Včetně vybavenosti uvedených v technické zprávě vč. příloh. | ks | 1 |  | 0
Technické parametry Technická zpráva př.č.1
|  | Nosná KCE součástí dodávky stavby |  | 0 |  | 0
Pohony a výbava-součástí jednotky
2 | 002 | Kabeláž (včetně trubkování, nosného materiálu, drobného montážního materiálu) | ks | 1 |  | 0
3 | 003 | Prostupy střechou pro napojení VZT včetně základního zatěsnění | ks | 2 |  | 0
4 | 004 | Kulisový tlumič 1800x1200x2000mm, šířka kulisy 100mm, 12ks kulis | ks | 2 |  | 0
5 | 005 | Kulisový tlumič 1800x1200x1000mm, šířka kulisy 100mm, 6ks kulis | ks | 2 |  | 0
6 | 006 | 08.STR.VZT.0000/423.02-04 - venkovní kondenzační jednotka - včetně rozměry: 1338x1050x330 mm (VxŠxH) hl. akustického tlaku/výkonu: chl. 59/ top. 62dB(A) / top. 77dB hmotnost: 141 kg připojení chl. potrubí: 12/22 do 50 metrů, | ks | 3 |  | 0
Technické parametry Technická zpráva př.č.1
7 | 007 | Společná podpůrná ocelová konstrukce pro tři venkovní kondenzační jednotky, včetně vertikálních antivibračních podložek nastaveitelných na skoln s UV odolností , spojky, šroubů se šestihrannou hlavou a kluzných matic. Vč. Schodů pro revizi. | ks | 1 |  | 0
8 | 008 | Rozhraní pro připojení k VZT jednotce (řídící box) vč. čidel, kabeláží a rozvaděčem IP67, řízení 0-10 , standardní integrované rozhraní modbus, výstupy do MaR při odmrazování, včetně teplotních čidel a kabeláží | ks | 3 |  | 0
9 | 009 | Servisní ovladače | ks | 3 |  | 0
10 | 010 | Napojení, prokabelování, oživení a základní nastavení sestavy | h | 16 |  | 0
11 | 011 | Cu potrubí svazek: kapalina min =12,0mm, plyn = 22(28,0)mm vč. izolace, samostatné Cu, kvalitní polotvrdé provedení , komunikační kabeláž. Vč. Izolace s odolností proti UV záření. | m | 50.4 |  | 0
12 | 012 | Komplexní zkoušky pro zprovoznění (Vakuování potrubí CU před naplněním chladiva, přetlaková zk..atd.) | ks | 3 |  | 0
13 | 013 | Chladivo R410A | kg | 20 |  | 0
14 | 014 | Uzemnění venkovní jednotky | ks | 3 |  | 0
15 | 015 | Chránička - uzavřený žlab pro vedení potrubí na střeše, ochrana potrubí proti UV záření, uzavřený žlab včetně antivibrační podložky pod uzavřený žlab vč. distanční podložky pro daný povrch. | m | 50.4 |  | 0
16 | 016 | Kruhová regulační klapka přívod, DN 200 mm, ovl. ruční | ks | 2 |  | 0
17 | 017 | Kruhová regulační klapka PP odvod, DN 200 mm, ovl. ruční | ks | 2 |  | 0
18 | 018 | Přívodní talířový ventil do DN 200 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z oceli. RAL dle arch. | ks | 2 |  | 0
19 | 019 | Odvodní talířový ventil do DN 200 z PP opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z oceli. RAL dle arch. | ks | 2 |  | 0
20 | 020 | Přívodní anemostat, 48 lamel, deska 600x600, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou připojení 250mm. | ks | 2 |  | 0
21 | 021 | Tkaninová vyústka kruhová (pro vytápění), rozměr 400mm, celková délka 3,5m, první konec začátek, druhý konec zaslepení, průtok 1750-1800 m3/h, Materiál tkaniny polyster 100%, tloušťka tkaniny 0,31 mm, hmotnost 4,6kg, požární odolnost třída B-s1, teplotní odolnost -60 až +110 °C, pratelné v pračce, Vyztužující obruče plastové uvnitř, barva dle ARCH. Vč.hliníkové profily, hliníkové spojky profilů přímé, hliníkové úchyty profilů, napínače v profilu, lankové závěsy pozink, kruhový nerez připojovací pásek | ks | 8 |  | 0
22 | 022 | Zvukově a tepelně izolovaná ohebná hadice DN 200 (parotěsná ochrana izolace) | m | 4 |  | 0
23 | 023 | Zvukově a tepelně izolovaná ohebná hadice DN 250 (parotěsná ochrana izolace) | m | 4 |  | 0
24 | 024 | Ohebná hadice pro odvod z PP, chemicky odolná, DN200 | m | 4 |  | 0
25 | 025 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. (přívod) | m | 14.43 |  | 0
26 | 026 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 400mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. (přívod) | m | 1.56 |  | 0
27 | 027 | Potrubí kruhové PP, tvarovky 30%, průměru 100 mm (110mm) (odvod) | m | 1.3 |  | 0
28 | 028 | Potrubí kruhové PP, tvarovky 30%, průměru 160 mm (odvod) | m | 0.65 |  | 0
29 | 029 | Potrubí kruhové PP, tvarovky 30%, průměru 200 mm (odvod) | m | 11.05 |  | 0
30 | 030 | Potrubí kruhové PP, tvarovky 30%, průměru 250 mm (odvod) | m | 30.68 |  | 0
31 | 031 | Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti C, tvarovky 30% (přívod) | m2 | 208.143 |  | 0
32 | 032 | Potrubí čtyřhranné PP, tvarovky 30% (odvod) | m2 | 205.84 |  | 0
33 | 033 | Kaučuková tepelná izolace, tl. 25 mm s AL polepem (přívod) | m2 | 110.19 |  | 0
34 | 034 | Protihluková tepelná izolace, tl. 40 mm s AL polepem (odvod) | m2 | 112.35 |  | 0
35 | 035 | Protihluková tepelná izolace potrubí ve venkovním prostoru, tl. 100mm s oplechováním (exteriér) | m2 | 55 |  | 0
36 | 036 | Požární izolace s oboustrannou odolností minerální s oplechováním. | m2 | 245 |  | 0
37 | 037 | Kotvící materiál na potrubí včetně antivibračních patek na střeše | ks | 1 |  | 0
38 | 038 | Komletní montáž oddílu | soubor | 1 |  | 0
39 | 039 | Hzs - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, přípomoci při demontážích, odstranění stávajících skladeb | hod | 28 |  | 0
40 | 040 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 20 m | ks | 1 |  | 0
41 | 041 | Posun ventilátorů včetně demontáže a dopojení | ks | 1 |  | 0
| Celkem za | 08.STR.VZT.0000/423.01_Vzduchotechnická jednotka (místností č.130, 135, 128) |  |  |  | 0
Díl: |  | Systém řízení průtoků vzduchu (laboratoří č. 130, 135)
42 | 001 | Systém řízení průtoků vzduchu v laboratoři 130, 135. Systém obsahuje veškeré potřebné regulátory pro regulaci v dané laboratoři podle vyprojektované bilance místnosti. Jedná se zejména o regulátory průtoku vzduchu pro digestoře včetně čidel rychlosti proudění v digestoři a ovládacích panelů pro jejich obsluhu, dále pak regulátory na přívodu a odvodu z místnosti, regulátory odsávaných skříní, a další regulátory pro pracovní odtahy od stolů nebo jiných zařízení v laboratoři. Veškeré regulátory jsou vzájemně propojené komunikačním síťovým kabelem, obsahují elektronické moduly, které jsou naprogramovány a zprovozněny pro konkrétní laboratoř. Regulátory jsou vybaveny rychlými servopohony a reagují vzájemně na aktuální změny nebo povely všechny najednou ve vzájemných naprogramovaných vazbách. Systém umožňuje dálkové sledování aktuálních hodnot z místnosti (např. aktuální průtok vzduchu) na PC. Zároveň systém hlídá hodnotu rychlosti proudění v digestoři a pokud není dosažena spouští akustický alarm. Systém se vždy posuzuje jako celek pro konkrétní místnost. Systém řízení vzduchu v laboratoři 130, 135 obsahuje: regulátory průtoků z digestoří vč. obslužného terminálu a čidla rychlosti, regulátor průtoku pro přívod vzduchu, regulátory pro místní odtahy, řídící jednotku s kartou komunikační řídícího systému, regulátoy konstantního odvodu u skříněk pro laboratoře č. 130, 135, sklad č. 137. a 134. | ks | 1 |  | 0
43 | 002 | Komletní montáž oddílu | soubor | 1 |  | 0
44 | 003 | Hzs - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, přípomoci při demontážích, odstranění stávajících skladeb | hod | 28 |  | 0
45 | 004 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 20 m | ks | 1 |  | 0
| Celkem za | Systém řízení průtoků vzduchu (laboratoří č. 130, 135) |  |  |  | 0
Díl: |  | 08.STR.VZT.000/409.02_Ventilátor pro odtahy skříněk (místností č. 130, 135, 137 a 134)
46 | 001 | Ventilátor, součástí dodávky ventilátoru je ocelová stolička, D=160mm. Další příslušenství (tlumící vložky, nerezové spony, izolátory chvění, kryt motoru, nástavec pro odvod kondenzátu, výfukový nástavec, motorová ochrana - PTC termistor/termokontakt a ochrana proti střepinám) | ks | 1 |  | 0
Technické parametry Technická zpráva př.č.1
ovládá MaR
47 | 002 | Zpětná klapka násuvná do potrubí PP, DN 160. | ks | 1 |  | 0
48 | 003 | Regulátor průtoku kruhový PP, průměr 80mm, ruční, umístění na střeše | ks | 1 |  | 0
49 | 004 | Potrubí kruhové PP, tvarovky 30%, průměru 50 mm | m | 5.72 |  | 0
50 | 005 | Potrubí kruhové PP, tvarovky 30%, průměru 75 mm (90 mm) | m | 1.3 |  | 0
51 | 006 | Potrubí kruhové PP, tvarovky 30%, průměru 80 mm (90 mm) | m | 26.9 |  | 0
52 | 007 | Potrubí kruhové PP, tvarovky 30%, průměru 100 mm (110mm) | m | 2.21 |  | 0
53 | 008 | Potrubí kruhové PP, tvarovky 30%, průměru 160 mm | m | 0.91 |  | 0
54 | 009 | Potrubí kruhové PP, tvarovky 30%, průměru 200 mm | m | 0.13 |  | 0
55 | 010 | Protihluková tepelná izolace potrubí ve venkovním prostoru, tl. 40 mm s oplechováním | m2 | 7 |  | 0
56 | 011 | Požární izolace s oboustrannou odolností minerální s oplechováním | m2 | 26.68 |  | 0
57 | 012 | Kotvící a montážní materiál | ks | 1 |  | 0
58 | 013 | Kompletní montáž oddílu | soubor | 1 |  | 0
59 | 014 | Hzs - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, přípomoci při demontážích, odstranění stávajících skladeb | hod | 6 |  | 0
60 | 015 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 20 m | ks | 1 |  | 0
| Celkem za | 08.STR.VZT.000/409.02_Ventilátor pro odtahy skříněk (místností č. 130, 135, 137 a 134) |  |  |  | 0
Díl: |  | Přívod vzduchu ze stávající VZT jednotky (místností č. 111)
61 | 001 | Regulační klapka PP průměr 400x500mm | ks | 1 |  | 0
62 | 002 | Regulační klapka PP průměr 200mm | ks | 4 |  | 0
63 | 003 | Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti C, tvarovky 30% (přívod) | m2 | 26 |  | 0
64 | 004 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. (přívod) | m | 5.5 |  | 0
65 | 005 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 250mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. (přívod) | m | 2.1 |  | 0
66 | 006 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 400mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. (přívod) | m | 1.56 |  | 0
67 | 007 | Potrubí kruhové PP, tvarovky 30%, průměru 200 mm (odvod) | m | 6.5 |  | 0
68 | 008 | Potrubí kruhové PP, tvarovky 30%, průměru 250 mm (odvod) | m | 2.2 |  | 0
69 | 009 | Zvukově a tepelně izolovaná ohebná hadice DN 200 (parotěsná ochrana izolace) (přívod) | m | 1.5 |  | 0
70 | 010 | Zvukově a tepelně izolovaná ohebná hadice DN 250 (parotěsná ochrana izolace) (přívod) | m | 4 |  | 0
71 | 011 | Ohebná hadice pro odvod z PP, chemicky odolná, DN200 (odvod) | m | 4 |  | 0
72 | 012 | Ohebná hadice pro odvod z PP, chemicky odolná, DN250 (odvod) | m | 4 |  | 0
73 | 013 | Tkaninová vyústka kruhová (pro vytápění), rozměr 400mm, celková délka 7,5m, první konec začátek, druhý konec zaslepení, průtok 3300 m3/h, Materiál tkaniny polyster 100%, tloušťka tkaniny 0,31 mm, hmotnost 4,6kg, požární odolnost třída B-s1, teplotní odolnost -60 až +110 °C, pratelné v pračce, Vyztužující obruče plastové uvnitř, barva dle ARCH. Vč.hliníkové profily, hliníkové spojky profilů přímé, hliníkové úchyty profilů, napínače v profilu, lankové závěsy pozink, kruhový nerez připojovací pásek | ks | 1 |  | 0
74 | 014 | Přívodní anemostat, 24 lamel, deska 600x600, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou připojení 250mm. | ks | 1 |  | 0
75 | 015 | Odvodní anemostat, 24 lamel, deska 600x600, včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou připojení 250mm. Nátěr s vyšší odolností. | ks | 1 |  | 0
76 | 016 | Komletní montáž oddílu | soubor | 1 |  | 0
77 | 017 | Hzs - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, přípomoci při demontážích, odstranění stávajících skladeb | hod | 12 |  | 0
78 | 018 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 20 m | ks | 1 |  | 0
79 | 019 | Demontáž, přesun, dopojení na stávající VZT zařízení, včetně základního zapravení | ks | 1 |  | 0
| Celkem za | Přívod vzduchu ze stávající VZT jednotky (místností č. 111) |  |  |  | 0
Díl: |  | 08.STR.VZT.111/405.01_Stávající ventilátor pro odtah dvou ramen (místností č. 111)
80 | 001 | Regulační klapka PP průměr 110mm | ks | 2 |  | 0
81 | 002 | Potrubí kruhové PP, tvarovky 30%, průměru 100 mm (110 mm) | m | 5.5 |  | 0
82 | 003 | Potrubí kruhové PP, tvarovky 30%, průměru 225 mm (200 mm) | m | 1.2 |  | 0
83 | 004 | Potrubí kruhové PP, tvarovky 30%, průměru 250 mm | m | 5 |  | 0
84 | 005 | Požární izolace s oboustrannou odolností minerální s Al polepem | m2 | 4.5 |  | 0
85 | 006 | Požární zatěsnění a zaizolování EI90min | ks | 1 |  | 0
86 | 007 | Protipožární ucpávka potrubí do DN 200 vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. | ks | 1 |  | 0
87 | 008 | Kotvící a montážní materiál | ks | 1 |  | 0
88 | 009 | Kompletní montáž oddílu | soubor | 1 |  | 0
89 | 010 | Hzs - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, přípomoci při demontážích, odstranění stávajících skladeb | hod | 8 |  | 0
90 | 011 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 15 m | ks | 1 |  | 0
91 | 012 | Demontáž, přesun, dopojení na stávající zařízení, včetně kompletního zapravení | ks | 1 |  | 0
| Celkem za | 08.STR.VZT.111/405.01_Stávající ventilátor pro odtah dvou ramen (místností č. 111) |  |  |  | 0
Díl: |  | 08.STR.VZT.111/405.02_Stávající ventilátor pro odtah digestoře (místností č. 111)
92 | 001 | Regulační klapka PP průměr 250mm | ks | 1 |  | 0
93 | 002 | Potrubí kruhové PP, tvarovky 30%, průměru 225 mm (200 mm) | m | 1.6 |  | 0
94 | 003 | Potrubí kruhové PP, tvarovky 30%, průměru 250 mm | m | 2.5 |  | 0
95 | 004 | Požární izolace s oboustrannou odolností minerální s Al polepem | m2 | 4.5 |  | 0
96 | 005 | Požární zatěsnění a zaizolování EI90min | ks | 1 |  | 0
97 | 006 | Protipožární ucpávka potrubí do DN 200 vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. | ks | 1 |  | 0
98 | 007 | Kotvící a montážní materiál | ks | 1 |  | 0
99 | 008 | Kompletní montáž oddílu | soubor | 1 |  | 0
100 | 009 | Hzs - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, přípomoci při demontážích, odstranění stávajících skladeb | hod | 8 |  | 0
101 | 010 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 15 m | ks | 1 |  | 0
102 | 011 | Demontáž, přesun, dopojení na stávající zařízení, včetně kompletního zapravení | ks | 1 |  | 0
| Celkem za | 08.STR.VZT.111/405.02_Stávající ventilátor pro odtah digestoře (místností č. 111) |  |  |  | 0
Díl: |  | 08.STR.VZT.111/405.03_Stávající ventilátor pro odtah dvou digestoří (místností č. 111)
103 | 001 | Regulační klapka PP průměr 250mm | ks | 2 |  | 0
104 | 002 | Potrubí kruhové PP, tvarovky 30%, průměru 225 mm (200 mm) | m | 1.1 |  | 0
105 | 003 | Potrubí kruhové PP, tvarovky 30%, průměru 250 mm | m | 8.5 |  | 0
106 | 004 | Požární izolace s oboustrannou odolností minerální s Al polepem | m2 | 4.5 |  | 0
107 | 005 | Požární zatěsnění a zaizolování EI90min | ks | 1 |  | 0
108 | 006 | Protipožární ucpávka potrubí do DN 200 vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce. | ks | 1 |  | 0
109 | 007 | Kotvící a montážní materiál | ks | 1 |  | 0
110 | 008 | Kompletní montáž oddílu | soubor | 1 |  | 0
111 | 009 | Hzs - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, přípomoci při demontážích, odstranění stávajících skladeb | hod | 28 |  | 0
112 | 010 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 15 m | ks | 1 |  | 0
113 | 011 | Demontáž, přesun, dopojení na stávající zařízení, včetně kompletního zapravení | ks | 1 |  | 0
| Celkem za | 08.STR.VZT.111/405.03_Stávající ventilátor pro odtah dvou digestoří (místností č. 111) |  |  |  | 0
Díl: |  | 08.STR.VZT.111/405.04_Stávající ventilátor pro odtah digestoře (místností č. 111)
114 | 001 | Regulační klapka PP průměr 250mm | ks | 1 |  | 0
115 | 002 | Potrubí kruhové PP, tvarovky 30%, průměru 225 mm (200 mm) | m | 0.9 |  | 0
116 | 003 | Potrubí kruhové PP, tvarovky 30%, průměru 250 mm | m | 18.6 |  | 0
117 | 004 | Kotvící a montážní materiál | ks | 1 |  | 0
118 | 005 | Kompletní montáž oddílu | soubor | 1 |  | 0
119 | 006 | Hzs - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, přípomoci při demontážích, odstranění stávajících skladeb | hod | 8 |  | 0
120 | 007 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 15 m | ks | 1 |  | 0
121 | 008 | Demontáž, přesun, dopojení na stávající zařízení, včetně kompletního zapravení | ks | 1 |  | 0
| Celkem za | 08.STR.VZT.111/405.04_Stávající ventilátor pro odtah digestoře (místností č. 111) |  |  |  | 0
Díl: |  | 08.STR.VZT.111/405.05_Stávající ventilátor pro odtah dvou digestoří (místností č. 111)
122 | 001 | Regulační klapka PP průměr 250mm | ks | 2 |  | 0
123 | 002 | Potrubí kruhové PP, tvarovky 30%, průměru 225 mm (200 mm) | m | 1.2 |  | 0
124 | 003 | Potrubí kruhové PP, tvarovky 30%, průměru 250 mm | m | 4.6 |  | 0
125 | 004 | Kotvící a montážní materiál | ks | 1 |  | 0
126 | 005 | Kompletní montáž oddílu | soubor | 1 |  | 0
127 | 006 | Hzs - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, přípomoci při demontážích, odstranění stávajících skladeb | hod | 8 |  | 0
128 | 007 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 15 m | ks | 1 |  | 0
129 | 008 | Demontáž, přesun, dopojení na stávající zařízení, včetně kompletního zapravení | ks | 1 |  | 0
| Celkem za | 08.STR.VZT.111/405.04_Stávající ventilátor pro odtah digestoře (místností č. 111) |  |  |  | 0
Díl: |  | 08.STR.VZT.111/406.06_Stávající ventilátor pro odtah skříněk (místností č. 111)
130 | 001 | Regulační klapka PP průměr 110mm | ks | 6 |  | 0
131 | 002 | Potrubí kruhové PP, tvarovky 30%, průměru 50 mm | m | 4.6 |  | 0
132 | 003 | Potrubí kruhové PP, tvarovky 30%, průměru 80 mm (90 mm) | m | 12.3 |  | 0
133 | 004 | Potrubí kruhové PP, tvarovky 30%, průměru 100 mm (110 mm) | m | 0.6 |  | 0
134 | 005 | Potrubí kruhové PP, tvarovky 30%, průměru 160 mm | m | 0.8 |  | 0
135 | 006 | Potrubí kruhové PP, tvarovky 30%, průměru 200 mm | m | 0.85 |  | 0
136 | 007 | Kotvící a montážní materiál | ks | 1 |  | 0
137 | 008 | Kompletní montáž oddílu | soubor | 1 |  | 0
138 | 009 | Hzs - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, přípomoci při demontážích, odstranění stávajících skladeb | hod | 8 |  | 0
139 | 010 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 15 m | ks | 1 |  | 0
140 | 011 | Demontáž, přesun, dopojení na stávající zařízení, včetně kompletního zapravení | ks | 1 |  | 0
| Celkem za | 08.STR.VZT.111/406.06_Stávající ventilátor pro odtah skříněk (místností č. 111) |  |  |  | 0
Díl: |  | 08.STR.VZT.0000/407.01_Stávající ventilátor pro odtah skříněk
141 | 001 | Regulační klapka PP průměr 110mm | ks | 6 |  | 0
142 | 002 | Potrubí kruhové PP, tvarovky 30%, průměru 75 mm (90 mm) | m | 26.1 |  | 0
143 | 003 | Potrubí kruhové PP, tvarovky 30%, průměru 100 mm (110 mm) | m | 0.4 |  | 0
144 | 004 | Potrubí kruhové PP, tvarovky 30%, průměru 180 mm | m | 1.1 |  | 0
145 | 005 | Potrubí kruhové PP, tvarovky 30%, průměru 200 mm | m | 1 |  | 0
146 | 006 | Kotvící a montážní materiál | ks | 1 |  | 0
147 | 007 | Kompletní montáž oddílu | soubor | 1 |  | 0
148 | 008 | Hzs - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, přípomoci při demontážích, odstranění stávajících skladeb | hod | 8 |  | 0
149 | 009 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 15 m | ks | 1 |  | 0
150 | 010 | Demontáž, přesun, dopojení na stávající zařízení, včetně kompletního zapravení | ks | 1 |  | 0
| Celkem za | 08.STR.VZT.0000/407.01_Stávající ventilátor pro odtah skříněk |  |  |  | 0
Díl: | 900. | Ostatní položky
151 | 001 | Zapojení a oživení zařízení s vlastní regulací | hod | 26 |  | 0
152 | 002 | Zprovoznění, vyregulování a zaškolení obsluhy | hod | 36 |  | 0
153 | 003 | Funkční zkoušky a provozní zkoušky | hod | 72 |  | 0
154 | 004 | Štítky pro označení | sada | 1 |  | 0
155 | 005 | Montážní materiál | kg | 160 |  | 0
156 | 006 | Těsnící materiál | bm | 370 |  | 0
157 | 007 | Ostatní spojovací materiál | kg | 24 |  | 0
158 | 008 | Prvotní revize chladícího zařízení, založení knih | ks | 3 |  | 0
159 | 009 | Pojízdné lešení/plošina | dní | 12 |  | 0
160 | 010 | Vliv etapizace montáže, ztížené pracovní podmínky koordinace a instalace potrubí ve stávajícím objektu, provizorní řešení, noční práce, napojení na stávající systémy, poškození instalovaných prvků, ostatní nepředvídatelné vlivy | hod | 24 |  | 0
161 | 011 | Měření hluku včetně protokolu | hod | 30 |  | 0
162 | 012 | Doprava | km | 360 |  | 0
163 | 013 | Jeřáb (použití jeřábu nutno konzultovat s Fakultní nemocnicí z důvodu zasahování do leteckého koridoru) | stání | 2 |  | 0
164 | 014 | Transport, přesun VZT jednotek, ventilátorů a kondenzačních jednotek | kpl | 1 |  | 0
165 | 015 | BOZP a hygienická opatření v rámci stavby, analýza rizik | ks | 1 |  | 0
166 | 016 | Koordinační opatření na stavbě i s ohledem na stávajjící provoz | hod | 80 |  | 0
167 | 017 | Obalový materiál, zajištění stávajících částí nebo zhotovených částí díla vůči znečištění, úklid | ks | 1 |  | 0
168 | 018 | Ekologická likvidace nevyužitých prvků, demontovaných zařízení včetně transportu a dopravy | ks | 1 |  | 0
169 | 019 | Zřízení provoz a likvidace zařízení staveniště | ks | 1 |  | 0
170 | 020 | Zajištění provozního řádu | ks | 1 |  | 0
171 | 021 | Dokumentace skutečného provedení VZT - součástí předávací dokumentace, dle standardů UKB | ks | 1 |  | 0
172 | 022 | Dodavatelská projektová dokumentace VZT- součástí předávací dokumentace | ks | 1 |  | 0
173 | 023 | Předávací dokumentace, revizní zprávy, protokoly, certifikace | hod | 12 |  | 0
| Celkem za | 900 Ostatní položky |  |  |  | 0
Specifikace je zpracována na projekt pro prováděcí dokumentaci. Specfifikace je zpracována s nutným předpokladem upřesnění ve vyšším stupni projektu.
V jednotlivých cenách musí být zahrnuty náklady na vlastní montáž, odvoz, skládkovné, veškeré přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, opatření BOZP a to zejména zabezpečení všech stavebních prostupů proti propadnutí.
Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého prováděcího projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Nabídka bude dopřesněna o část demontáží po prohlídce a odkrytí podhledů apod.
Součástí dodávky je kompletní uvedení do provozu a zaregulování zařízení a jeho armatur, nastavení provozních parametrů jako i všech rozvodných a regulačních zařízení, až do přejímky a garance. V případě, že ten, kdo s dokumentací pracuje, shledá disproporci mezi částmi dokumentace (výkresová část, technická zpráva a výkaz výměr), je nutno vzít v úvahu takovou variantu, za kterou dodavatel vzhledem ke své odbornosti převezme plné garance. Dtto, když dodavatel zjistí určité řešení, za které nemůže vzít garance ve vztahu k požadovanému výsledku, v tomto případě je povinen v ceně počítat s nápravou řešení a investora upozornit. Před zahájením dodávek a montáží je nutno provést kontrolu, zda stav na stavbě odpovídá projektové dokumentaci. Bez provedení kontroly není možno držet záruky za škody vzniklé vynecháním kontroly. Projektant si vyhrazuje právo změny reagující na případná dopřesnění projektu DPS.
Dodavatel musí zpracovat realizační dokumentaci stavby - dodavatelskou dokumentaci stavby, a musí ji předložit stavebníkovi a autorskému dozoru před realizací ke kontrole.
0