## Slide 1: DSPS – zásady úpravy původních výkresů
Před finálním zpracováním DSPS si zhotovitel vyžádá od manažera InvO RMU aktuální verzi dokumentace k zakreslení provedených úprav.
Skutečné provedení musí být zakresleno vždy jako nová plnohodnotná revize stávající dokumentace - stejný název výkresu i soboru, mění se poslední dvojčíslí revize a tato musí být popsána v tabulce nad razítkem výkresu, není přípustné použití pouze výřezu, i když zadávací dokumentace měla podobu výřezu!
Výkresy musí být rozlišeny podle profesí 01-stavební řešení, 07 – rozvody chladu, 10-elektroinstalace, 12-slaboproudé rozvody, 13-měření a regulace…
název souboru musí odpovídat původnímu souboru včetně textu za kodifikací (BIO – DSP – F 311 – 01 – 010 – xx)_Pudorys 1PP), změní se pouze číslo revize)
Do DSPS patří i aktualizace Technické zprávy!
v DSPS musí být zakresleny, zapsány či jinak zaznamenány zejména:
  provedené úpravy oproti všem stávajících výkresům a textům ve všech profesích a oddílech dotčených prováděním díla,
  veškerá stávající i nová zařízení, rozvody, konstrukce a výsledky ostatních provedených stavebních prací, dodávek či služeb.
  Místo změny musí být označeno ve výkresu obláčkem s uvedením čísla revize.
  Revizní obláček a popis revize požadujeme v samostatné hladině označené např.jako REVIZE 03
  Vždy musí být uvedeno číslo revize a název revize a její autor
  DSPS musí obsahovat rovněž plnohodnotné půdorysy, řezy, příp. axonometrie, nikoliv jen výřezy.
  DSPS bude podepsána osobou, která byla za její zpracování u zhotovitele odpovědná
  V případě nového výkresu mu musí být přiděleno nové číslo za dodržení konvence značení výkresů
  Při revizi stávajících výkresů (dwg) nesmí docházet k posunu původních, nedotčených objektů (souřadnice x, y) – komplikace při kontrole (porovnání souborů v AutoCad).
  UPOZORNĚNÍ:
V elektronické verzi v souborech ve formátu .dwg musí být u DSP řemesel referenční soubory (stavební půdorys)
Poznámka:
XREF je možno k výkresu připojit dvojím způsobem – s relativní nebo plnou cestou (relative path /full path).
Pro bezkolizní přenos na jiný počítač je nutno použít relativní cestu – odkazuje k souboru xref relativně vůči hlavnímu souboru DWG. Je dobré mít soubory XREF v logické pozici vůči hlavnímu souboru.

## Slide 2: DSPS – zásady úpravy technických zpráv
Na závěr při exportu souborů je také nutné použít příkaz eTransmit, který zazipuje soubor dwg včetně všech dalších potřebných soborů, mimo jiné i XREF
Aktualizace technické zprávy musí být provedena vždy jako nová plnohodnotná revize stávající zprávy.
U starších verzí dokumentace (například u stavby ILBIT), kde není součásti zprávy titulní strana s razítkem výkresu, viz výkresová dokumentace, je potřeba informace o revizi doplnit pod informace o zprávě.
U revize technické zprávy, bude nový obsah – popis nových úprav, uvedený vždy až na konci zprávy. Nezapomenout uvést tyto informace do obsahové části.