POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Technická zpráva – dodatek č. 3

Název stavby:	UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE - AVVA

(Akademický výukový a výzkumný areál)

AVVA – 1. ETAPA – MODRÁ

Místo stavby: 	Areál Brno-Bohunice

Investor:		Masarykova univerzita v Brně

601 77 Brno, Žerotínovo nám. 9

Zpracovatel dokumentace:

A PLUS Brno a.s.

602 00 Brno, Česká 12

Zpracovatel požárně bezpečnostního řešení:

Ing. Ludmila Plagová

637 00 Brno, Jasanová 22

Datum:		červen 2007

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Technická zpráva – dodatek č. 3

- Základní údaje

Název stavby:	UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE - AVVA

(Akademický výukový a výzkumný areál)

AVVA – 1. ETAPA - MODRÁ

Místo stavby: 	Areál Brno-Bohunice

Investor:		Masarykova univerzita v Brně

601 77 Brno, Žerotínovo nám. 9

Dodatek č. 3 upřesňuje řešení únikových cest z úrovně 2. a 3. podlaží objektu A9. Podrobné řešení únikových cest z objektu A9 – viz. kapitola 2.4.4.b. technické zprávy požárně bezpečnostního řešení k dokumentaci pro stavební řízení (vypracovala
Ing. Ludmila Plagová – 09/2004).

Požárně bezpečnostní řešení k dokumentaci skutečného provedení stavby je zpracováno formou dodatku (dodatek č.2 včetně příloh č.1 – 3 vypracovala Ing. Ludmila Plagová v březnu 2007). Obsahem dodatku č.2 je posouzení změn oproti dokumentaci pro stavební řízení, navržených v dokumentaci pro realizaci stavby a v průběhu realizace stavby „Univerzitní kampus Bohunice – AVVA – 1. etapa – modrá“.

Dodatek č. 3 doplňuje kapitolu 2.10. Koordinace požárně bezpečnostních zařízení v Informačním centru A9. V dodatku č. 3 jsou upřesněny požadavky na sklad hořlavých kapalin, umístěný v podzemním podlaží (pož. úsek P 01.22 dle PBŘ 09/2004 – kap. 2.4. – Objekt SO II–305), na vybavení nadzemní části pavilonu A9 přenosnými hasícími přístroji. Součástí dodatku č. 3 je rozdělení nadzemních podlaží objektu SO II–312 – Energetické centrum do požárních úseků.

- Požární bezpečnost – doplňující a upřesňující údaje

  - Únikové cesty z úrovně 2. a 3. nadz. podlaží objektu A9 – Informační centrum

- Koncepce řešení únikových cest z nadzemní části objektu A9 – dle PBŘ 09/2004

Nadzemní část objektu A9 je řešena v několika výškových úrovních (úroveň ±0,0; 
+4,0; +5,98; +7,80). Z úrovně ±0,0 jsou řešeny východy přímo na volné prostranství areálu (východy jsou rozmístěny rovnoměrně po obvodu objektu A9). Z úrovně +4,0, +5,98 a +7,80 je řešen únik osob koridory vedoucími po obou stranách objektu A9 v úrovni 2.a3.n.p. (části koridorů tvoří spojovací chodbu mezi objektem A9 a přilehlými pavilony, spojovací chodby jsou požární úseky bez požárního rizika). Únik osob ze šaten, přístupných z koridorů v úrovni 2. a 3.n.p. je řešen rovněž přes spojovací chodbu do přilehlých pavilonů A5, A12, A8 popř. A18. V úrovni 2.n.p. objektu A9 je celkem 166 osob, v úrovni 3.n.p. objektu A9 je celkem 117 osob. Předpokládá se rovnoměrné rozdělení unikajících osob do jednotlivých pavilonů (do pavilonu A5, A12, A8, A18). Nepředpokládá se únik osob z objektu A9 přes komunikační prostor v pavilonu A10 a A16.

Komunikační prostor v pavilonu A16 (chráněná úniková cesta typu B) tvoří vnitřní zásahovou cestu pro objekt A9. Objektem A9 (vstupy v úrovni 1.n.p. se předpokládá vedení protipožárního zásahu v případě požáru v úrovni 1.n.p., objektem A16 se předpokládá vedení protipožárního zásahu v úrovni 2. a 3.n.p. objektu A9.

V požárně bezpečnostním řešení k dokumentaci ke stavebnímu řízení byl řešen únik osob z úrovně 2. a 3.n.p. objektu A9 nechráněnými únikovými cestami, jdoucími objektem A9. Nechráněná úniková cesta dále procházela koridorem – spojovací chodbou (požárním úsekem bez požárního rizika) a ústila do komunikačního prostoru v pavilonu A5, A12, A8 nebo A18. Východy z pavilonů ústí v úrovni 1.n.p. na volné prostranství areálu. Komunikační prostor v pavilonu A5, A12, A8 a A18 byl navržen jako chráněná úniková cesta typu B – kapacita této CHÚC typu B v jednotlivých pavilonech vyhovuje pro unikající počet osob z příslušného pavilonu včetně počtu osob, unikajících z pavilonu A9 (30 osob/1 pavilon v úrovni 3.n.p., 40 osob/1 pavilon v úrovni 2.n.p.)

Navrhovaná koncepce řešení úniku osob z úrovně 2. a3.n.p. objektu A9 do chráněných únikových cest typu B v jednotlivých pavilonech předpokládala, že v případě požáru v objektu A9 bude spuštěno větrání chráněné únikové cesty typu B v pavilonech A5, A12, A8 a A18 a větrání chráněné únikové cesty typu B (vnitřní zásahové cesty) v pavilonu A16. Při spuštění větrání CHÚC typu B v jednotlivých pavilonech bude automaticky vypnuta běžná vzduchotechnika v těchto pavilonech.

- Navrhovaná změna řešení únikových cest z úrovně 2. a 3. podlaží objektu A9

Původně navržená koncepce řešení únikových cest z úrovně 2. a 3.podlaží objektu A9 nevyhovuje budoucím uživatelům jednotlivých pavilonů – z provozních důvodů se jeví jako nevhodná zejména nutnost vypnutí běžné vzduchotechniky v pavilonu A5, A12, A8 a A18 při každém vyhlášení poplachu v objektu A9.

Z tohoto důvodu bylo provedeno přehodnocení řešení únikových cest z úrovně 2. a 3.podlaží objektu A9.

Původně navržené směry úniku osob z úrovně 2. a 3.podlaží objektu A9 přes komunikační prostor v pavilonech A5, A12, A8 a A18 na volné prostranství areálu zůstanou zachovány, jsou přehodnoceny pouze typy únikových cest. Únik osob při vyhlášení požárního poplachu v objektu A9 bude řešen nechráněnými únikovými cestami – samostatnými požárními úseky bez požárního rizika.

Nechráněná úniková cesta z jednotlivých míst v úrovni 2. a 3.podlaží objektu A9 vede objektem A9, pokračuje přes spojovací chodbu (část koridoru) v úrovni 
2. a 3.podlaží a ústí do komunikačního prostoru v pavilonu A5, A12, A8 popř. A18.

V případě vyhlášení požárního poplachu v objektu A9 nebude spuštěno v pavilonech A5, A12, A8 a A18 větrání chráněné únikové cesty typu B. Komunikační prostor
se schodištěm tvoří v těchto pavilonech vždy samostatný požární úsek a pro osoby unikající z úrovně 2. a 3.podlaží objektu A9 je úniková cesta tímto požárním úsekem považována za nechráněnou únikovou cestu požárním úsekem bez požárního rizika.

Délky únikových cest z úrovně 2. a 3.podlaží objekt A9 vyhovují, neboť dle čl. 9.10.3. ČSN 730802 se mezní délka nechráněné únikové cesty prodlužuje o délku cesty sousedním požárním úsekem bez požárního rizika. Délky únikových cest se měří ve smyslu čl. 9.10.2 ČSN 730802 po skutečné trase úniku k východům z objektu A9 do spojovací chodby (koridorů v úrovni 2. a 3.podlaží).

Schodiště šířky 2,5 únikového pruhu na nechráněné únikové cestě má kapacitu 150 osob, východové dveře z pavilonů v úrovni 1.nadz. podlaží na volné prostranství (šířka dveří 2 únikové pruhy) mají kapacitu 160 osob.

Šířky schodiště i východových dveří v úrovni 1.nadz. podlaží na volné prostranství z pavilonu A5, A12, A8 a A18 vyhovují pro evakuovaný počet osob ze 2. a 
3.nadz. podlaží objektu A9 (schodišťové prostory v těchto pavilonech jsou pro únik osob při vyhlášení poplachu v objektu A9 posuzovány jako nechráněné únikové cesty).

V pavilonech A5, A12, A8 a A18 lze v případě nutnosti spustit větrání schodišťového prostoru (CHÚC typu B) pomocí tlačítkových hlásičů na těchto cestách.

Navržené řešení únikových cest z úrovně 2. a 3.podlaží objektu A9 nevyžaduje v případě vyhlášení požárního poplachu v objektu A9 vypnutí běžné vzduchotechniky ani automatické spuštění odvětrání komunikačního prostoru v A5, A12, A8 a A18. Požární odvětrání chráněných únikových cest v těchto pavilonech bude spuštěno automaticky při vyhlášení požárního poplachu v příslušném pavilonu.

  - Nouzové osvětlení venkovního schodiště

Venkovní schodiště u pavilonů A5, A12, A8 a A18 splňují požadavky čl. 9.5. 
ČSN 730802 – schodiště tvoří chráněnou únikovou cestu typu B. Nouzové osvětlení těchto otevřených schodišť se nevyžaduje.

  - Objekt SO II–305 – sklad hořlavin – požární úsek P 01.22

Dle PBŘ k dokumentaci pro stavební řízení tvoří sklad hořlavin v podzemním podlaží u objektu SO II-305 samostatný požární úsek (označ. P 01.22), zařazený
do IV. stupně požární bezpečnosti.

V průběhu realizace stavby upřesnil budoucí uživatel množství hořlavých kapalin, které budou v originálních obalech uskladněny v místnosti skladu hořlavin.

- hořlavé kapaliny I. třídy – 2500 litrů (aceton – 400 l, ethanol – 1000 l, methanol – 
200 l, ostatní 700 l).

- hořlavé kapaliny II. třídy – 600 l

Na navržený sklad se vztahují požadavky ČSN 650201 – Hořlavé kapaliny – Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci.

- sklad hořlavých kapalin, řešený dle ČSN 650201 musí vždy tvořit samostatný požární úsek.

- sklad pro nejvýše 7 m3 hořlavých kapalin všech tříd nebezpečnosti je dle čl. 3.40 ČSN 650201 posuzován jako sklad příruční (navržený příruční sklad je určen pro uskladnění 3,1 m3 hořlavých kapalin I. a II. třídy nebezpečnosti).

- podlahy ve skladech hořlavých kapalin musí být chemicky odolné proti působení skladovaných hořlavých kapalin a musí být z nehořlavých hmot kromě povrchové vrstvy, zajišťující chemickou odolnost podlah, která však musí vykazovat index šíření plamene nejvýše is = 100 mm/min. (dle čl. 7.1.10).

- sklad hořlavých kapalin musí být vybaven havarijní jímkou (dle čl. 4.8. ČSN 650201). U havarijní jímky v příručních skladech se nevyžaduje sběrná jímka.

Dle čl. 7.2.10 ČSN 650201 může havarijní jímku skladu tvořit podlaha místnosti, nepropustná pro hořlavé kapaliny s nepropustným soklem a zvýšeným prahem ve vstupních otvorech.

Objem podlahové jímky musí dle odpovídat minim. 20% celkového objemu skladovaných hořlavých kapalin, avšak minim. objemu největšího přepravního obalu.

V navrhovaném skladu musí být zajištěn objem podlahové jímky – 0,62m3 – pro místnost skladu s plochou 30,5m2 vyhovuje zvýšený práh a sokl výšky minim.  
0,025 m.

Požadovaná velikost jímky je zajištěna, provedení podlahy splňuje požadavky
čl. 7.1.10 ČSN 650201.

- větrání skladu hořlavých kapalin musí být zajištěno dle čl. 7.3.1. ČSN 650201. Uzavřené skladovací prostory, ve kterých se provádí manipulace s hořlavými kapalinami musí být větrány jako výrobní prostory dle čl. 6.3. ČSN 650201 – u skladu s hořlavými kapalinami I. a II. třídy nebezpečnosti musí být zajištěna desetinásobná výměna.

Navržené odvětrání skladu hořlavých kapalin splňuje požadavky čl. 6.3. ČSN 650201.

- požadavky na instalaci požárně bezpečnostních zařízení

  - navrhovaný sklad hořlavých kapalin (podzemní podlaží, plocha místnosti 30,5m2 < 50m2, hořlaviny I. a II. třídy nebezpečnosti v množství 
3,1m3 < 5m3) nemusí být vybaven stabilním samočinným hasícím zařízením (SH7).

  - navrhovaný sklad hořlavých kapalin (hořlavé kapaliny I. a II. třídy nebezpečnosti v množství 3,1m3 < 5m3) nemusí být vybaven elektrickou požární signalizací (EPS). EPS je v požárním úseku instalována nad rámec požadavků norem požární bezpečnosti.

    - požární úsek bude vybaven přenosným hasícím přístrojem práškovým s náplní 6 kg – 1 kus.

Sklad hořlavých kapalin požadavky ČSN 650201.

  - Vybavení nadzemní části objektu SO II-305 – Informační centrum A9 přenosnými hasícími přístroji

V požárně bezpečnostním řešení, zpracovaném v září 2004 jako součást dokumentace ke stavebnímu řízení, nebyly stanoveny počty přenosných hasících přístrojů (PHP) v objektu Informačního centra A9. Počet PHP pro požární úseky v podzemním podlaží je stanoven v příloze č. 1 dodatku č. 2 k PBŘ 09/2004 (přílohu vypracovala Ing. Plagová v červnu 2006).

# Nadzemní část objektu SO II-305 – Informační centrum A9

Nezbytný počet PHP je stanoven dle požadavků čl. 12.8. ČSN 730802 počet PHP
n = 0,15 x (S x a)½

n = 0,15 x (5906,94 x 0,75)½ = 9,98 tj. 10 kusů.

Pro nadzemní část pavilonu A9 je stanoven výpočtem nezbytný počet přenosných hasících přístrojů - celková plocha požárního úseku S je součtem ploch místností v jednotlivých výškových úrovních (±0,0; +4,0; +5,90; +7,80).

Množství přenosných hasících přístrojů je stanoveno pro přenosné hasící přístroje práškové s náplní 6kg. PHP budou rozmístěny dle potřeb uživatele. Vzhledem ke členitosti objektu je nutno umístit větší počet PHP než je stanoven výpočtem.

  - Rozdělení nadzemních podlaží objektu SO II-312 – Energetické centrum do požárních úseků

V požárně bezpečnostním řešení k dokumentaci pro stavební řízení (09/2004) byl objekt rozdělen do požárních úseků – viz. kapitola 2.11.1. technické zprávy PBŘ.

V jednotlivých energověžích tvořila v úrovni 2. a 3. nadz. podlaží (v požárních úsecích N2.2/N3, N2.4/N3, N2.6/N3 a N2.7/N3) samostatný požární úsek instalační šachta (označ. P01.8, 9, 10, 11/N3).

V průběhu realizace stavby byly sloučeny požární úseky ve 2.n.p. s požárními úseky ve 3.n.p.

Požární úseky jsou vyznačeny ve výkresové části dokumentace skutečného provedení stavby.

Instalační šachy P01.9, 10, 11, 12/N3 jsou ukončeny v 1.n.p. – šachty jsou označeny P01.9, 10, 11, 12/N1. Prostupy kabelů požárním stropem nad 1.n.p. jsou utěsněny dle požadavků čl. 8.6.1. ČSN 730802.

Rozdělení objektu do požárních úseků dle skutečného provedení stavby

P 01.1					dle PBŘ 09/2004

P 01.2/N1				dle PBŘ 09/2004

P 01.3/N1				dle PBŘ 09/2004

P 01.4/N1				dle PBŘ 09/2004

P 01.5/N1				dle PBŘ 09/2004

P 01.6					dle PBŘ 09/2004

P 01.7					zrušen

N 2.1					dle PBŘ 09/2004

N 2.2/N3 (včetně N2.3)

N 2.3					zrušen

N 2.4/N3 (včetně N2.5)

N 2.5					zrušen

N 2.6/N3				dle PBŘ 09/2004

N 2.7/N3				dle PBŘ 09/2004

P 01.8, 9, 10, 11/N1			dle PBŘ 09/2004 (ve 2. a 3.n.p. šachta zrušena)

Navrhovanými úpravami požárních úseků se nezvýší požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí. Požadovaná požární odolnost je vyznačena ve výkresové části dokumentace skutečného provedení stavby.

Brno, červen 2007					Vypracovala: Ing. Ludmila Plagová