# POŽÁRNĚ  BEZPEČNOSTNÍ  ŘEŠENÍ

## Technická zpráva – příloha 3

- Základní údaje:

##### Název stavby:			UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE – AVVA

##### (Akademický výukový a výzkumný areál)

##### AVVA – 1. ETAPA – MODRÁ

Místo stavby:			Areál Brno – Bohunice

k.ú. Bohunice

Investor:			Masarykova univerzita v Brně

601 77 Brno, Žerotínovo nám. 9

Zpracovatel požárně bezpečnostního řešení:

Ing. Ludmila Plagová

637 00 Brno, Jasanová 22

Obsahem přílohy 3 dodatku č. 2 je požárně bezpečnostní řešení podzemního podlaží objektu SO II – 306 – Pavilon A10. V průběhu zpracování dokumentace pro realizaci stavby byly do podzemního podlaží pavilonu A10 přemístěny místnosti náhradního zdroje a trafostanice. Podzemní podlaží pavilonu A10 je přístupné z volného prostranství přes chodbu v podzemním podlaží objektu SO II – 312 Energetické centrum. V podzemním podlaží objektu Energetického centra je umístěna chodba, rozvodna NN a rozvodna VN.

2. Požární bezpečnost

Požární bezpečnost podzemního podlaží pavilonu A10 je řešena dle ČSN 730802 a norem souvisejících.

2.1. Rozdělení podzemního podlaží do požárních úseků

výška objektu h = +7,80 m

konstrukční systém nehořlavý

1. podzemní podlaží (úroveň –3,90 m)

označení PÚ	 účel					č. místn.		m2

P01.1		náhradní zdroj včetně chodby 	1S01, 1S03		65,83

P01.2		trafostanice				1S02			59,21

P01.3		rozvodna NN				1S22			  1,90

P01.4		rozvodna NN				1S21			  4,53

P01.5		rozvodna VN				1S15			24,10

P01.6		kabelový prostor			1S05		              4,00

2.2. Výpočet požárního zatížení, stupeň požární bezpečnosti požárních úseků (rekapitulace požárně technických hodnot požárních úseků)

Označení PÚ	Sm2		pkg/m2		souč.a 	pv kg/m2	SPB

P01.1.		65,83               65,0                0,9                  96,50                VI.

P01.2.		59.21               10.0                1.1                  13,10                 II

P01.3.		  1,90               25,0                0,8                   10,80                II

P01.4.		  4,53               25,0                0,8                   10,80                II

P01.5.		24,10               25,0                0,8                   21,80                III

P01.6.		  4,00		dle čl. 8.12.2. ČSN 730802			    II.

2.3. Stavební konstrukce

- Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí dle tab. 12 ČSN 730802

Požadovaná požární odolnost stavebních konstrukcí v souladu s požadavky ČSN 730810 je vyznačena ve výkresové části požárně bezpečnostního řešení.

II.SPB                 III.SPB                VI.SPB

požární stěny a pož.stropy                  45D1                    60D1                  180D1

požární uzávěry                                   30D1                   30D1                     90D1

obvodové stěny                                   45D1                    60D1                   180D1

Dle čl.8.6.1.ČSN 730802 musí být prostupy rozvodů a instalací a elektrických rozvodů požárně dělicími konstrukcemi utěsněny.Hmoty pro utěsnění smějí mít stupeň hořlavosti nejvýše C1,těsnicí konstrukce musí vykazovat požární odolnost shodnou s požární odolností konstrukce,kterou rozvody prostupují,nejvýše však 60 minut.

b)  Posouzení požární odolnosti konstrukcí dle ČSN 730821

b1) požární stěny

- stěny tl.240mm a tl.175mm z cihel Porotherm vykazují požární odolnost 180minut

b2) požární stropy

- železobetonová monolitická deska tl.240mm(strop nad podzemním podlažím) s krytím spodní tahové výztuže 25mm vykazuje dle tab.4A požární odolnost 180minut

b3) požární uzávěry

- dveře v ohraničujících stěnách místnosti náhradního zdroje a chodby budou provedeny jako požární uzávěry EW90D1(vstupy do kabelového prostoru a do rozvodny NN a VN)

- vstupní dveře do rozvodny NN požární –EW30D1

Požární odolnost požárních uzávěrů bude doložena atestem (doklady dle vyhl. č.246/1998Sb.)

2.4. Únikové cesty

Únik osob z jednotlivých požárních úseků v podzemním podlaží pavilonu A10 je řešen nechráněnou únikovou cestou,ústící přes chodbu v podzemním podlaží objektu Energetického centra na volné prostranství.

Nechráněná úniková cesta z posuzované části podzemního podlaží pavilonu A10 a Energetického centra vyhovuje pro navrhovaný provoz-prostory technického vybavení ,bez trvalé obsluhy,mezní délka NÚC je minim.20m(dle tab.18 ČSN 730802),skutečná délka NÚC je max.10m.

Úniková cesta vyhovuje.

2.5. Odstupové vzdálenosti

Východové dveře z posuzované části podzemního podlaží pavilonu A10 a navazujícího objektu Energetického centra jsou provedeny jako požární uzávěr EI 90D1-obvodová stěna je bez požárně otevřených ploch-odstupová vzdálenost je 0 m.

3. Zařízení pro protipožární zásah

3.1. Přístupové komunikace

viz kapitola 3.1. PBŘ 09/2004

3.2. Zásobování vodou pro hašení požáru

Vnější odběrní místa

(pro zásobování mobilní požární techniky při zásahu)¨

viz kapitola 3.5. PBŘ 09/2004

Vnitřní odběrní místa

(k provedení prvotních hasebních prací před příjezdem jednotek požární ochrany)

Dle čl. 4.4.b. ČSN 730873 není třeba pro posuzované požární úseky v podzemním podlaží zřizovat vnitřní odběrní místa (S x p < 9 000)

3.3. Přenosné hasicí přístroje

Požární úseky budou vybaveny přenosnými hasicími přístroji v počtu dle čl. 12.8. ČSN 730802

P01.1	0,15 x (65,83 x 0,9)1/2 = 1,15  tj  1 kus

P01.2	0,15 x (59,21 x 1,1) 1/2 = 1,21 tj. 1 kus

P01.3.-5 0,15x  (30,53 x 0,8)     = 0,74 tj 1 kus

V požárních úsecích budou osazeny přenosné hasicí přístroje práškové s náplní 6 kg.

Brno, březen 2007			                       Vypracovala: Ing. Ludmila Plagová						                                    637 00 Brno, Jasanová 22