SYMBOLY PRO OZNAČENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI :

EW,EI 			POŽADAVEK NA ZACHOVÁNÍ UZAVŘENÍ OTVORŮ PŘI POŽADOVANÝCH TEPLOTNÍCH KRITÉRIÍCH DLE ČSN 73 0810

15 ( 30, 45 ) 	ČAS V MINUTÁCH, PO KTERÝ MUSÍ BÝT ZACHOVÁNY POŽÁRNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI UZÁVĚRŮ

D1, D2, D3 		CHARAKTERISTIKA HMOT POUŽITÝCH V KONSTRUKCI POŽÁRNÍCH UZÁVĚRŮ DLE ČL. 7.2.5 AŽ 7.2.7 ČSN  73 0802

S				ZAMEZENÍ PRŮCHODU OHNĚ A KOUŘE (  „ KOUŘOTĚSNÉ “ )

C				VYBAVENÍ POŽÁRNÍHO UZÁVĚRU UZAVÍRACÍM MECHANISMEM ( „ SAMOZAVÍRAČ“ )

| ROZMĚR | POŽÁRNÍ CHARAKTER | KOVÁNÍ S ÚNIKOVOU FUNKCÍ | UMÍSTĚNÍ MEZI MÍSTNOSTMI |
| --- | --- | --- | --- |
| 800 x 1970 | EI 30 D3 - SC |  | 1S01- 1S08 |
| 800 x 1970 | EW 30 DP3 - SC |  | 1S01- 1S11 |
| 900 x 1970 | EI 30 D3 - SC |  | 1S01- 1S06 1S01- 1S07 1S01- 1S14 1S01- 1S15 1S01- 1S17 |
| 900 x 1970 | EW 30 D1 |  | 1S23- 1S04 1S23- 1S26 |
| 900 x 1970 | EW 30 D3 |  | 1S06- 1S25 |
| 1400 x 1970 | EI 30 D3 - SC |  | 1S01- 1S16 |
| 1600 x 1970 | EW 30 DP3 – SC |  | 1S01-1S12 |
| 1800 x 1970 | EI 30 D3 - SC |  | 1S01- 1S05 1S01- 1S13 |
| 1800 x 1970 | EI 30 D1 - SC | PANIKOVÉ KOVÁNÍ OPATŘENÉ ZE STRANY KOMUNIKAČNÍCH PROSTOR KLIKOU, ZE STRANY PAVILONU KOULÍ S BEZPEČNOSTNÍM ŠTÍTEM ZE STRANY PAVILONU EL. OVLÁDANÝ ZÁMEK | 1S01- 1S23 |
| 600 x 1970 | EI 30 D1 - S |  | 101 - EL 101 - EL |
| 700 x 1970 | EI 30 D1 - S |  | 101 - SL 101 – SL 201 – SL |
| 1100 x 1970 | EI 30 D1 - S |  | 201 – EL 301 – EL |
| 700 x 1970 | EI 15 D3 - SC |  | 101 - 123 |
| 800 x 1970 | EI 15 D3 - SC |  | 101- 114 101- 115 101- 116 101- 117 101- 118 201- 213 201- 227 201- 232 201- 233 301- 308 301- 328 301- 332 |
| 900 x 1970 | EI 15 D3 - SC |  | 101- 108 101- 109 101- 111 101- 112 201- 208 201- 209 201- 212 201- 231 301- 309 301- 329 |
| 1800 x 2000 | EW 30 D1 - SC | PANIKOVÉ KOVÁNÍ OPATŘENÉ ZE SPOJOVACÍ CHODBY TLAČNÝM MADLEM PANIKOVÉHO KOVÁNÍ NA OBOU KŘÍDLECH, Z PAVILONU KLIKOU NA AKTIVNÍM KŘÍDLE. | 201- A9 301- A9 |
| 2150 x 2500 | EI 15 D1 - SC | EL. OVLÁDANÝ ZÁMEK S PANIKOVOU FUNKCÍ, NA STRANĚ SE ZÁVĚSY KOULE | 201- 221 301- 321 |
| 1750 x 2150 | EW 15 D1 | KOVÁNÍ -ZÁMEK S PANIKOVOU FUNKCÍ DLE ČSN EN 179 V SYSTÉMU CENTRÁLNÍHO KLÍČE OPATŘENÉ ZE STRANY PAVILONU KLIKOU, ZE SCHODIŠTĚ KOULÍ | 221- 235 321- 334 |
| 1000 x 1970 | EI 15 D3 - SC |  | 201- 228 |