DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY - DSPS

Stavebník:	Masarykova univerzita v Brně

601 77 Brno, Žerotínovo nám. 9

TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO II – 304 – PAVILON AVVA – A8

SO II – 304 – 04 – OBVODOVÝ PLÁŠŤ

OBSAH :

1. 		VŠEOBECNĚ

2.		POUŽITÉ NORMY A PŘEDPISY

3.		POPIS NAVRHOVANÝCH KONSTRUKCÍ

4. 		STAVEBNÍ MATERIÁLY

5.		STAVEBNĚ FYZIKÁLNÍ ŘEŠENÍ

6. 		POŽÁRNÍ OCHRANA

7. 		ČIŠTĚNÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ

1.	VŠEOBECNĚ

Tato dokumentace skutečného provedení popisuje navrhované řešení a specifikuje požadavky na obvodový plášť a fasádní konstrukce objektů, které jsou součástí stavebního díla UKB, část AVVA-modrá etapa.

Podkladem pro vypracování této DSPS je dle pokynů GP (A PLUS BRNO a.s.) a koordinátora projektu  (PROMED Brno spol.s r.o.) výběr výkresů z RDS a dále Schvalovací dokumentace vypracovaná subdodavatelem opláštění (Skanska CZ a.s., divize Technologie). Výběr z této schvalovací dokumentace je v této DSPS vydán formou revize Knihy detailů. Zde jsou také přesně uvedeny použité systémy opláštění, skladby zasklení a barevnost. Směrné detaily jsou v případě opakování publikovány v knize detailů objektu daného typu s nižším číselným označením.

Stavební povolení na tuto stavbu bylo vydáno dne 27.12.2004 a dne 26.01.2005 n.p.m.

2.	POUŽITÉ NORMY A PŘEDPISY

ČSN 73 0035	Zatížení stavebních konstrukcí.

ČSN 73 0081	Ochrana stavebních konstrukcí proti korozi.

ČSN 73 0202	Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení.

ČSN 73 0205	Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti.

ČSN 73 0210	Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Části 1-2.

ČSN 73 0532	Akustika. Hodnocení zvuk. iz. stav. kcí v budovách. Požadavky.

ČSN 73 0540	Tepelná ochrana budov. Část 1-4. (ve znění listopad 2002)

ČSN ISO 717-3 ( ČSN 730531 ) Akustika. Hodnocení zvukově izolačních vlastností staveb a stavebních konstrukcí. Část 3: Vzduchová neprůzvučnost plášťů a jejich částí.

ČSN 73 0802	Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty.

ČSN 73 0862	Stanovení stupně hořlavosti  stavebních hmot.

ČSN 73 0865	Hodnocení odkapávání hmot z podhledů stropů a střech

ČSN 73 1401	Navrhování ocelových konstrukcí.

ČSN 73 1402	Navrhování tenkostěnných profilů v ocelových konstrukcích.

ČSN 73 2601	Provádění ocelových konstrukcí.

ČSN 73 2611	Úchylky rozměrů a tvarů ocelových konstrukcí.

ČSN 73 1590	Hliníkové konstrukce. Základní ustanovení pro výpočet.

ČSN 73 3440	Stavební práce. Sklenářské práce stavební. Základní ustanovení.

ČSN 73 3610	Klempířské práce stavební.

ČSN 73 8101	Lešení. Společná ustanovení.

ČSN 73 8102	Pojízdná a volně stojící lešení.

ČSN 74 6210	Kovová okna. Základní ustanovení

ČSN 34 1390	Zemnění

ČSN EN 179	Stavební kování - Nouzové dveřní uzávěry ovládané klikou

ČSN EN 1125 Stavební kování-Panikové dveřní uzávěry ovládané hor. madlem

ČSN EN 356	Stavební sklo - Odolnost proti ručně vedenému útoku

ČSN EN 12600 Stavební sklo - Kyvadlová zkouška

ČSN EN 13830 Lehké obvodové pláště

3.	POPIS NAVRHOVANÝCH KONSTRUKCÍ

Nosnou konstrukci pavilonu v třech nadzemních podlažích tvoří ocelový skelet s železobetonovými stropy a vyzdívkami v místech neprůhledných částí. K vyzdívkám tl. 175mm je kotven provětrávaný plášť tvořený izolačními deskami tuhé minerální vaty a terakotou, resp. kovovými kazetami.. Terakotové dílce formátu cca 250x500mm  jsou zavěšovány viditelnými příponkami na hliníkové T profily nesené kovovými kotvami. Kovové kazety jsou zavěšovány pomocí čepů do výcvaků v hliníkových profilech U či Y nesených opět kovovými kotvami. Na spodním okraji mimo bloky je nosný rošt terakoty či kazet kotven k pomocné ocelové podkonstrukci.

Na výšku 2. a 3.NP jsou v architektonicky určeném tvaru navrženy prosklené systémové hliníkové blokové fasády s pohledovou šířkou rastru 75mm. Pohledově tvoří buď jeden celek na výšku 2. a 3.NP či v každém podlaží okenní pás oddělený keramikou na roštu kotveném na bloky probíhající pod ním. V 2.+3.NP bloky zavěšeny na konzoly nosné OK. Bloky tvoří ucelenou fasádu sesazenou na celou výšku od cca +3,000 až pod atiku se stykováním v úrovni okenního parapetu 3.NP. Do bloků jsou v nezbytném počtu vložena otevíravo-sklopná okna se skrytým křídlem, která zajistí přirozené větrání interiéru přilehlých místností. Zasklení průhledných částí bloků čirým dvojsklem s potřebnými tepelně-technickými příp. akustickými vlastnostmi. Neprůhledné části zaskleny panely tvořenými smaltovaným sklem a minerální vatou vloženou do parotěsné kovové kazety. Mezi podlažími kouřotěsné ucpávky s atestem. Na blocích jsou připraveny a zkoordinovány kotvy pro montáž roštu terakotového obkladu v oblasti paty 2.NP, mezipatrového parapetu a v pásu pod atikou, kam bloky červených pavilonů vybíhají i s tepelnou izolací. Na bloky jsou kotveny i konzoly vnějších žaluzií a jsou v nich provedeny kabelové průchodky pro kabeláž žaluzií apod. Na bloky navazují vnější parapetní plechy a vnitřní vodorovné plechové parapety a plechový lem podhledu z tahokovu na úrovni +2,800. Parotěsná vrstva je tvořena nejčastěji fólií s potřebným difúzním odporem či plechem s přelepenými okraji. Prosklené fasády jsou na svých okrajích opatřeny oplechováním s izolací, které zajistí utěsnění a napojení po stránce vlhkostní i tepelné.

Fasáda 1.NP ustupuje z líce budovy do osy nosných sloupů. Je tvořena sloupko-příčkovou fasádou s pohledovou šířkou 50mm a rastrací danou architektonickým řešením. Nosné sloupy v exteriéru jsou zatepleny po celé výšce jsou zatepleny a obloženy skruženými kovovými kazetami. Vyzdívka štítu směrující v 1.NP do interiéru studovny je jen omítnuta. Akustický obklad v tomto místě je součástí interiéru studovny A9. V 1.NP jsou do sloupkopříčkové fasády vloženy dvoje dvoukřídlové dveře: na západ mají funkci zásahovou a únikovou z CHÚC, na jih tvoří druhou únikovou cestu z tohoto podlaží. Vybavení těchto dveří je popsáno v knize dveří v 01-ASŘ.  Uzavření niky pro plynoměr na jižní straně 1.NP je navrženo jako ven otvíravý element z okenních profilů s výplní opatřenou větracími otvory. Dvířka jsou uzamykatelná, bez kliky.

Nad exteriérovou částí půdorysu 1.NP, je podhled z tahokovu dělený negativními spárami v architektonicky schváleném rastru (s možností demontovat jednotlivé kazety pro údržbu světel nad ním).

V nadpraží 1.-3.NP podlaží jsou na V+Z+J fasádě nad prosklené okenní části instalovány vnější rolety s elektrickým ovládáním. V nadpraží 1.NP proběhne po celém obvodu pavilonu linie barevných zářivkových trubic, které jsou součástí nočního osvětlení areálu.

Atika pavilonu je plechová, nad atikou je navržen plot z tahokovu na rámech nesených ocelovými sloupky, který má funkci zábradelní i pohledově krycí.

Směrem do spojovacích koridorů je přes potřebnou tloušťku tepelné izolace na vyzdívce (rozhodne, zda koridor je temperovaný na 100C či plně vytápěný) proveden montovaný terakotový obklad shodný s exteriérem. V tomto obkladu štítových stěn je vynechán rozsah potřebný pro instalaci šatnových skříněk studentů. Skříňky a stojan pod ně krytý tahokovem je součástí zámečnických výrobků, resp. souboru prvního vybavení objektu. Do keramického obkladu ostění u vstupu z koridoru do pavilonu je osazen kovový panel sloužící jako základní deska pro osazení intercomu a zvonkového tabla. Poloha a rozměr tohoto panelu musí být zkoordinovány s rozmístěním osazovaných přístrojů (horní hrana zvonkového tabla nejvýše 1200mm nad podlahou - vyhl. 369/2001Sb.).

Výtahová šachta je obložena kovovými kazetami na ocelové podkonstrukci. Na čele výtahové šachty v 2. a 3. NP je navržena tabule mléčného skla na bodových úchytech umožňujících její vyklápění pro případ výměny světelného zdroje, který ji prosvětluje z rubu. Vedle výtahové šachty jsou do otvoru ve vyzdívce osazeny požárně odolné prosklené dvoukřídlové dveře. Jejich vybavení je popsáno v knize dveří v 01-ASŘ.

Schodiště vnitřní CHÚC ústí na střechu objektu prosklenými dveřmi v  nadstavbě jejíž nosným prvkem je ocelová podkonstrukce prosklené fasády kotvená k vyzdívce. V bočních lichoběžníkových stěnách jsou navržena ven výklopná okna s motorickým řetízkovým pohonem sloužící k odvodu vzduchu z VZT větrání CHÚC. Konkrétní řešení elektrického ovládání otvírek má umožnit i otevírání za účelem přirozeného větrání. Rastrace otvírek je řešena pro rozměrové a hmotnostní limity křídel konkrétního okenního systému v rámci schvalovací dokumentace dodavatele obvodového pláště. Neprůhledné zastřešení je opatřeno titanziknovou střešní krytinou a oplechováním.

Na jižní straně objektu, tj. u řady Xa je umístěno venkovní ocelové požární únikové schodiště opláštěné tahokovem neseným vlastní podkonstrukcí. Tahokov v tomto případě plní i funkci zábradelní výplně pod zámečnickým madlem. Požadavky na schodiště v CHÚC je zapotřebí uplatňovat pouze v rozsahu mezi podestami 1.NP až 3.NP, nikoliv na pokračování na střechu objektu. Zde je tvořit pouze zásahovou cestu pro rozvinutí požárního útoku. V úrovni 1.NP jsou v tahokovu dveře s kováním odpovídajícím požadavkům požárního řešení objektu, tj. nouzová klika s vložkovým zámkem. Dveře jsou opatřeny kontaktem napojeným na EZS. Vstup na toto schodiště z 2.+3.NP pavilonu tvoří hliníkové požárně odolné prosklené dveře s přísvětlíky. Přilehlé stěny v 2.NP a 3.NP jsou obloženy plechovými kazetami kryjícími tepelnou izolaci kotvenou k vyzdívce.

4.	STAVEBNÍ MATERIÁLY

Konkrétní systémy použité při dodávce jednotlivých fasádních pozic (element fasády, sloupko-příčkové fasády, vložená okna i dveře vložené do obvodového pláště) a povrchové úpravy jsou podrobně uvedeny v Knize detailů DSPS.

Protikorozní ochrana montážně svařovaných ocelových podkonstrukcí je zajištěna pomocí ochranných nátěrových systémů navržených podle ČSN EN ISO 12944 pro korozní prostředí v interiéru C2.

5.	STAVEBNĚ - FYZIKÁLNÍ ŘEŠENÍ

Dle podkladů poskytnutých dodavatelem části 04-OP dosahují realizované konstrukce následujících hodnot součinitele prostupu tepla Un :

Podlaha nad venkovním prostorem - těžká (>100kg/m2) 		0,14 W/(m2K)

Střecha výstupu na střechu - lehká (<100kg/m2)			0,15 W/(m2K)

Stěna výstupu na střechu - lehká (<100kg/m2)			0,20 W/(m2K)

Stěna venkovní - těžká (>100kg/m2) 				0,17 W/(m2K)

Stěna vnitřní z vytápěného k částečně vytápěnému prostoru	0,40 W/(m2K)

LOP 1.NP jako celek (sloupkopříčková fasáda)			1,03 W/(m2K)

LOP 2.+3.NP jako celek (bloková fasáda)				0,83 W/(m2K)

Konkrétní skladby obvodového pláště realizované v tom kterém konkrétním místě jsou zřetelné z knihy detailů, která je součástí této dokumentace.

Dle podkladů poskytnutých dodavatelem části 04-OP splňují realizované konstrukce na pavilonu A8 pro stěny i okna požadavek Rw=30dB a pro okna TZI 2.

6.	POŽÁRNÍ OCHRANA

Rozsah, poloha a konkrétní požadavky na jednotlivé konstrukce, skladby a výplně otvorů byly realizovány dle požadavků stanovených v požární zprávě DSP.

Vodorovné požární pásy jsou tvořené vyzdívkou na okraji betonové zálivky stropu. Mezi okrajem stropu 2.NP a rubem fasády je provedena kouřotěsná ucpávka.

7. 	ČIŠTĚNÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ

Čištění svislých fasád, mytí oken a prosklených stěn bude prováděno způsobem stanoveným pro každý objekt a typ opláštění v celkovém koncepčním řešení této problematiky zpracovávané GP pro celý areál UKB.

V Brně : 31.5.2007

Vypracoval :  ing. Vít Pažourek