Člen asociace výrobců a dodavatelů zdravotnické techniky

Držitel certifikátu EN ISO 13485:2003

TECHNICKÁ ZPRÁVA

##### MU V BRNĚ, UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE

###### AVVA – 1. ETAPA – MODRÁ

###### PAVILON AVVA  A8    15. ROZVODY TECHNICKÝCH PLYNŮ

Číslo zakázky :  261 344  		Stupeň projektu:   DSPS

Odpovědný projektant:  Ing.Jan Biloš		Datum:  06/2007

IČO: 60109734		Číslo kopie:

ÚVODNÍ LIST TECHNICKÉ ZPRÁVY

### Místo zakázky: 	MU V BRNĚ, UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE – AVVA

Název zakázky:       MU V BRNĚ, UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE – AVVA

AVVA – 1. ETAPA – MODRÁ, PAVILON A8,

15. ROZVODY TECHNICKÝCH PLYNŮ

Číslo zakázky:  261 344

Obsah:              Úvodní list technické zprávy

Technická zpráva

Výkresová dokumentace

Potvrzení dodavatele:	                         	                                       Potvrzení odběratele:

.....................................                                               	                                        ..................................

Polička : červen 2007

## Technická zpráva

#### k dokumentaci skutečného provedení stavby:

##### MU V BRNĚ, UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE - AVVA

AVVA – 1. ETAPA – MODRÁ

15. ROZVODY TECHNICKÝCH PLYNŮ

1. Podklady, všeobecně:

##### Na základě objednávky projekčního ateliéru Promed Brno s r.o. byla vypracována dokumentace skutečného provedení stavby MU v Brně, UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE – AVVA, AVVA – 1.ETAPA - MODRÁ,

##### 15. Rozvody technických plynů.

2. Rozsah projektu

Projekt řeší: Skutečný stav napojení vakua na centrální rozvody, zdroj DEMI vody, zdroj stlačeného vzduchu pro laboratoř NMR a rozvod plynů od tlakových lahví (lahve jsou umístěny na požadavek uživatele).

Dále řeší rozvody a ukončovací prvky těchto plynů a DEMI vody.  Trasa rozvodu, umístění zdroje DEMI vody a stlačeného vzduchu je zřejmá z přiložené výkresové dokumentace.

3. Použité předpisy a normy

ČSN 38 6405	Plynová zařízení-zásady provozu

ČSN 01 8003	Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

ČSN 13 0020	Potrubí a technické předpisy

ČSN 69 0010	Tlakové nádoby stabilní a technické předpisy

ČSN 38 6405	Místní provozní řád

ČSN 07 8304	Tlakové nádoby na plyny-provozní pravidla

a normy související

4. Údaje o provozních podmínkách

Materiálové provedení

Pro montáž rozvodu technických plynů z tlakových lahví je použito nerezové potrubí AISI 304 (pokud není na výkrese uvedeno jinak), potrubí je spojováno orbitálním svařováním. Potrubí a armatury jsou dokonale odmaštěny a zbaveny všech nečistot.

Pro montáž rozvodu vakua jsou použity měděné trubky ČSN 42 8710.02, jakost materiálu ČSN 42 3005.21 s hutním atestem a certifikátem výrobního závodu. Potrubí a armatury jsou dokonale odmaštěny a zbaveny všech nečistot. Rozvod DEMI vody je z PPH (je splněna norma DIN 8078 Bb 1), potrubí je spojované svářením.

Montáže byly provedeny montážními pracovníky s osvědčením k provádění prací dle ČSN EN 13133.

Vzdálenosti mezi povrchy jednotlivých rozvodů byly zachovány s ohledem na možnosti provedení montáže, oprav, nátěrů a kontrol nejméně rovnou jednomu průměru potrubí.

Potrubí  při průchodu přes stěny, podlahy a stropy bylo z důvodu dilatací opatřeno ocelovými chráničkami. Mezera mezi chráničkou a potrubím byla utěsněna ucpávkou tak, aby nebyla omezena dilatační schopnost potrubí.

Uchycení- podpěry – dle doporučené minimální vzdálenosti

# Vnější průměr /mm/	Maximální vzdálenost /m/

až do 15		1,5

22     		2,0

nad 28		2,5

5.  Zkoušení rozvodu plynu, převzetí do užívání, certifikace

Účelem zkoušení bylo ověření, zda jsou splněny všechny požadavky na bezpečnost a funkčnost systému

a)   Zkouška pevnosti byla provedena 120% maximálního tlaku t.j. 0,84 MPa po dobu min. 15 minut.

- Zkouška těsnosti byla provedena 150% tlaku distribučního t.j. 0,675 MPa po dobu 2-24 hodiny.

- Zkouška vakua byla provedena tlakem 500kPa  s max. únikem 20kPa za hodinu

1)   Zařízení bude uvedeno do zkušebního provozu vpuštěním plynů, provedením funkční zkoušky zařízení, včetně opakovaného přeměření veškerých výstupů plynů z technologie a profoukání jednotlivých výstupů určeným plynem. Přítomni uvedení zařízení do provozu budou zástupci provozovatele a uživatele technologie a technici dodavatelských firem.

Protokol o uvedení zařízení do provozu podepíší všichni zúčastnění.

2) V rámci uvedením zařízení do zkušebního provozu uživatel a provozovatel technologie zavede provozní deník a zajistí nepřetržitou kontrolu zařízení po dobu 24 h denně.

Po dobu zkušebního provozu lze zařízení využívat pouze pro dopojování přístrojů, zkoušky zařízení, seznámení se zařízením, zaškolování obsluhujícího personálu uživatele a  orientaci pro určení podmínek provozu.

- Zařízení bude uvedeno do trvalého provozu na základě předložení:

a). Kladných revizních zpráv elektro instalace technologie související s rozvody medicinálních a technických plynů (Sv,Vac)

b). Kladných revizních zpráv laboratorních stolů a digestoří (plynových rozvodů) včetně prohlášení o shodě výrobku s normou, návody a doporučení výrobce (CE).

- Provozního řádu (předpisu) pro rozvody a výrobu technických a medicinálních plynů.

- Protokolu o předání a zaškolení pracovníků jednotlivých pracovišť včetně určení dozoru nad zařízením.

Zařízení bude uvedeno do trvalého provozu technikem zodpovědným za provoz zařízení, technikem zodpovědným za bezpečnost práce v organizaci dle ČSN 38 6405.

6. Zdroje

Zdrojem DEMI vody je automatická stanice AQUA OSMOTIC 02A s přídavným modulem s nádrží 100 litrů, produkující reverzní osmózou 12 - 14 l/hod, zařízení vyrábí vodu dle ISO 3696 TYP 2 do 1 mikroS, zařízení je vybaveno filtračními a uhlíkovými vložkami, UV zářičem a ionexem. Zdroj je vybaven čerpadlem, které čerpá DEMI vodu do rozvodného systému, tlak v rozvodu je 0,3÷0,8 MPa. Zdroj je napojen na rozvod studené pitné vody.

Jako lokální zdroje technických plynů slouží ocelové tlakové láhve á=50 litrů, které jsou napojeny na redukční ventil, na rozvodu od redukčního tohoto ventilu je vsazen pojistný ventil – odfuk od tlakových lahví N2, He, Sv je vyveden do místnosti a ukončen berlovitě, odfuk od tlakových lahví Ar je vyveden do  volného prostoru, odfuk od tlakových lahví H2 je vyveden na střechu. Proti pádu ocelových tlakových lahví slouží ocelové držáky. Jsou řešeny zdroje N2, He, H2, SV, Ar.

Jako zdroj stlačeného vzduchu pro laboratoř NMR slouží bezmazný pístový kompresor s tlakovou nádobou 50litrů, o výkonu 4 l/sec, 1MPa, do rozvodu je vložena sušička vzduchu s teplotou rosného bodu -30°C. Stlačený vzduch je redukován na distribuční tlak 0,6MPa. Jako odběrné místo stlačeného vzduchu  slouží rozvodná deska (manometr + rychlospoj na PP hadici 8 mm).

7. Rozvody

Potrubí vakua je napojeno na centrální rozvody v 1.PP (napojení je z centrálních rozvodů objektu A9). Zdroj vakua je v objektu A9.  Pod stoupacím potrubím v objektu A8 je umístěna odkalovací armatura a uzavírací ventil celého objektu A8. Potrubí stoupá z 1.PP do 1.NP, odběrná místa jsou v jednotlivých podlažích objektu, na vstupu do podlaží je umístěn uzavírací ventil.

Potrubní rozvody vakua jsou vedeny na chodbách v podhledu, v jednotlivých místnostech v podhledech nebo v podlahách (viz výkresová dokumentace), před vstupem do místností s odběrnými místy je v podhledu osazen uzavírací ventil, který uzavírá jednotlivé místnosti (bez přerušení dodávky pro ostatní místnosti). Potrubí DEMI vody je vedeno od zdroje v podhledu, u jednotlivých místností odběru klesá potrubí pod omítkou, do připravené ventilové krabice, kde je umístěn uzavírací ventil, který uzavírá jednotlivé místnosti (bez přerušení dodávky pro ostatní místnosti). Dále potrubí klesá pod omítkou do podlahy a z podlahy vystoupá k odběrným místům. Od lokálních zdrojů technických plynů (ocelové tlakové lahve dusíku a oxidu dusného) je potrubí přes redukční a pojistný ventil vedeno v podhledu, nebo v podlaze.

Na jednotlivé tlakové lahve je přes vysokotlakou spirálu napojen redukční ventil, rozvod pokračuje do podlahy, nebo podhledu (je zřejmé z výkresové dokumentace). Na rozvodu je vsazen pojistný ventil,  odfuk od tlakových lahví N2, He, Sv je vyveden do místnosti a ukončen berlovitě, odfuk od tlakových lahví Ar je vyveden do  volného prostoru, odfuk od tlakových lahví H2 je vyveden na střechu, odběrná místa tvoří kulové ventily, nebo redukční odběrné panely. Jako zdroj technických plynů v 1.PP slouží ocelové tlakové lahve umístěné v místnosti č. 115 v 1.NP.

Umístění je zřejmé z přiložené výkresové dokumentace.

8. Ukončovací prvky

Potrubí je ukončeno uzavíracími ventily (druh a velikost je uvedena na výkrese) a redukčními odběrnými panely. U odběrných míst vakua je zařízení, které znemožní nasátí tuhých a kapalných látek do rozvodu, je zakázáno do potrubí nasávat plyny, které by mohly poškodit měděné, nebo plastové potrubí a látky, které by poškozovali filtrační vložky vakua.

9. Požadavky na obsluhu

Rozvody může obsluhovat pouze osoba starší 18-ti let, řádně poučená a zaškolená. Personál  a pracovníci údržby musí být dle a vyhl. 85/1978 Sb. ve znění platných předpisů prokazatelně proškoleni.

Školení má platnost 3 roky.

O bezpečnostních předpisech, návodech k údržbě a manipulaci související s rozvody bude obsluhující personál poučen při předávání do provozu odpovědným pracovníkem dodavatele. Obsluha rozvodu musí být seznámena se všemi bezpečnostními předpisy.

10. Oprávnění k provádění prací

Práce montáže a úpravy rozvodů technických plynů mohou provádět pouze organizace s oprávněním ITI vydaném ve smyslu zákona 174/1968 a následných  vyhlášek a to k montáži a opravám vyhrazených plynových zařízení.

Důkaz poskytuje vybraný dodavatel.

Uživatel zpracuje dle ČSN 38 6405 Provozní řád pro rozvod.

Za odbornou způsobilost a vypracování místního provozního řádu zodpovídá provozovatel rozvodu !

Polička: červen 2007

Zpracoval: Schmiedová L.

Revize 04 – Přestavba m.č. 1S12 na laboratoř NMR

V rámci akce byla provedena přestavba místnosti 1S12 na laboratoř NMR. Byl vybudován nový přístup do místnosti 1S11 a zaslepen průchod mezi místnostmi. Do místnosti 1S12 byl rozšířen vstup.

Nové rozvody byly napojen z rozvodu na chodbě. Rozvody přivedeny do uzavírací skříňky, následně podhledem k přístroji (stlačený vzduch, dusík, helium)

Revize 05 – Laboratoře 326 a 327

Předmětem revize je tlaková stanice vzduchu a dusíku s rozvodem po m.č.327 pavilonu A8 MU Brno. Odfukové nerezové potrubí od pojistného ventilu a odfukového ventilu je vyvedeno přes m.č.327 nad střechu pavilonu A8. Nerezový potrubní rozvod je veden od výstupu z redukčního ventilu nad podhled m.č.326 a je rozveden po obou stranách směrem k oknu. Na každé straně místnosti jsou svedeny SDK stěnou k zemi 2 svody potrubí a vyvedeny cca 30 cm nad zemí ze stěny ven. Koncová odběrná místa jsou zakončena kulovými kohouty.