## Tabelle1
AVVA - 1.ETAPA - MODRÁ | [12 empty] | Ing.Miroslav Rek
Kruh č. | Optický 0SD2000 | Teplot DMD2000 | Kombi- STD 531 | Tlačít MCP535 | I/O Mod. BA-OI3 | Ex-Mod. BA-AIM | Rel.Mod. BA-REL4 | kon.výst BA-IOM | vstupy. BA-IM4 | Gateway BA-RGW | bezdr.hl. BA-DOW | Celkem prvků | max.délka | MG von/bis | Isum | Rsum | Umin | Rx1 | L1 | Rx2 | L2
1 | [11 empty] | 0 | 2000 |  | 0.043 | 0 | 15 | 260.4698 | 3665.9388 | 149.1 | 2098.4834
2 | [11 empty] | 0 | 2000 |  | 0.043 | 0 | 15 | 260.4698 | 3665.9388 | 149.1 | 2098.4834
3 | [11 empty] | 0 | 2000 |  | 0.043 | 0 | 15 | 260.4698 | 3665.9388 | 149.1 | 2098.4834
4 | [11 empty] | 0 | 2000 |  | 0.043 | 0 | 15 | 260.4698 | 3665.9388 | 149.1 | 2098.4834
5 | [11 empty] | 0 | 2000 |  | 0.043 | 0 | 15 | 260.4698 | 3665.9388 | 149.1 | 2098.4834
6 | [11 empty] | 0 | 2000 |  | 0.043 | 0 | 15 | 260.4698 | 3665.9388 | 149.1 | 2098.4834
7 | [11 empty] | 0 | 2000 |  | 0.043 | 0 | 15 | 260.4698 | 3665.9388 | 149.1 | 2098.4834
8 | [11 empty] | 0 | 2000 |  | 0.043 | 0 | 15 | 260.4698 | 3665.9388 | 149.1 | 2098.4834
9 | 44 | 1 |  | 5 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 52 | 1656.5492 |  | 0.0566 | 31.4 | 15 | 162.0141 | 2280.2412 | 117.7 | 1656.5492
10 | 102 | 2 |  | 12 | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 119 | 1023.8161 |  | 0.0736 | 71.7 | 15 | 72.7435 | 1023.8161 | 77.4 | 1089.3535
11 | 91 | 3 |  | 12 | 1 |  | 3 |  | 1 |  |  | 111 | 1140.5298 |  | 0.07197 | 67.1 | 15 | 81.0361 | 1140.5298 | 82 | 1154.0955
[12 empty] | 0 | 2000 |  | 0.043 | 0 | 15 | 260.4698 | 3665.9388 | 149.1 | 2098.4834
[12 empty] | 0 | 2000 |  | 0.043 | 0 | 15 | 260.4698 | 3665.9388 | 149.1 | 2098.4834
[12 empty] | 0 | 2000 |  | 0.043 | 0 | 15 | 260.4698 | 3665.9388 | 149.1 | 2098.4834
[12 empty] | 0 | 2000 |  | 0.043 | 0 | 15 | 260.4698 | 3665.9388 | 149.1 | 2098.4834
[12 empty] | 0 | 2000 |  | 0.043 | 0 | 15 | 260.4698 | 3665.9388 | 149.1 | 2098.4834
[12 empty] | 0 | 2000 |  | 0.043 | 0 | 15 | 260.4698 | 3665.9388 | 149.1 | 2098.4834
[12 empty] | 0 | 2000 |  | 0.043 | 0 | 15 | 260.4698 | 3665.9388 | 149.1 | 2098.4834
[12 empty] | 0 | 2000 |  | 0.043 | 0 | 15 | 260.4698 | 3665.9388 | 149.1 | 2098.4834
[12 empty] | 0 | 2000 |  | 0.043 | 0 | 15 | 260.4698 | 3665.9388 | 149.1 | 2098.4834
[12 empty] | 0 | 2000 |  | 0.043 | 0 | 15 | 260.4698 | 3665.9388 | 149.1 | 2098.4834
[12 empty] | 0 | 2000 |  | 0.043 | 0 | 15 | 260.4698 | 3665.9388 | 149.1 | 2098.4834
[12 empty] | 0 | 2000 |  | 0.043 | 0 | 15 | 260.4698 | 3665.9388 | 149.1 | 2098.4834
[12 empty] | 0 | 2000 |  | 0.043 | 0 | 15 | 260.4698 | 3665.9388 | 149.1 | 2098.4834
[12 empty] | 0 | 2000 |  | 0.043 | 0 | 15 | 260.4698 | 3665.9388 | 149.1 | 2098.4834
[12 empty] | 0 | 2000 |  | 0.043 | 0 | 15 | 260.4698 | 3665.9388 | 149.1 | 2098.4834
[12 empty] | 0 | 2000 |  | 0.043 | 0 | 15 | 260.4698 | 3665.9388 | 149.1 | 2098.4834
Počet ks
Celkem: | 237 | 6 | 0 | 29 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 282
Výpočet je platný pro kruhovou linku s kabelem 2x0,8mm !
I-STD | I-SSD | I-UTD | I-MCP | I-OI3 | I-AIM | I-R4 | I-IM4 | I-IOM | I-RGW | I-RSD | I-MOD | I-LED
0.0005 | 0.00025 | 0.00015 | 0.00025 | 0.0006 | 0.0018 | 0.0006 | 0.00037 | 0.00045 | 0.00095 | 5e-05 | 0.025 | 0.018
Rt-STD | Rt-SSD | Rt-UTD | Rt-MCP | Rt-OI3 | Rt-AIM | Rt-R4 | Rt-IM4 | Rt-IOM | Rt-RGW |  | Rown
0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  | 18.6
Umin-STD | Umin-SSD | Umin-UTD | Umin-MCP | Umin-OI2 | Umin-AIM | Umin-R4 | Umin-IM4 | Umin-IOM | Umin-RGW
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15