## LV
| D.1.4.3 Zařízení vzduchotechniky a chlazení |  |  | Datum:
Hybridní meeting room
Pos. | Popis výkonů | MJ | Množství | cena / MJ | MONTÁŽ cena/MJ | cena celkem
1. | Zař.č.1-Klimatizace
1.01 | Venkovní klimatizační invertorová jednotka Qchl,nom.=7,0 kW, Qvyt,nom=7,7 kW, rozměry 950x834x330mm, 58kgkg; 230V/50Hz; chladivo R32; hmin=10m, Lmin=25m, s možností připojení vzdálené správy na stávající síť | ks | 1 | 0 | 0 | 0
1.02 | Vnitřní kanálová středotlaká jednotka Qch= 7,0kW / Qvyt= 7,7kW (pro.č.1.01); rozměry 900x270x700mm; 230vV/50Hz; průtok vzduchu 18,0/16,5/14,5 m3/min; akustický tlak 35/34/32 dBA; hmotnost 25 kg; xterní statický tlak min. 58,8 Pa, s možností připojení vzdálené správy na stávající síť | ks | 1 | 0 | 0 | 0
1.03 | Kabelový svazek s portem S21 pro připojení DO | ks | 1 | 0 |  | 0
1.04 | Adaptér pro F1/F2, S21 a sledování | ks | 1 | 0 |  | 0
1.05 | Montážní, těsnící a spojovací materiál (konzoly, chráničky…) | kg | 10 | 0 |  | 0
1.06 | Demontáž a zpětná montáž podhledu | m2 | 20 | 0 |  | 0
1.07 | Kabeláž pro externí monitoring /kabel cca 110m), doplnění sběrnice | ks | 1 | 0 |  | 0
1.08 | Montáž, oživení, vizualizace | ks | 1 | 0 |  | 0
1.09 | Přeprogramování CHL jednotek do MaR ESF | ks | 1 | 0 |  | 0
1.10 | sada systémového antivibračního uchycení pro pol. č.1.01 (roznášecí+nosný prvek) | ks | 1 | 0 | 0 | 0
1.11 | Nástěnný drátový ovladač vč. prokabelování do 15m | ks | 1 | 0 | 0 | 0
1.12 | uvedení klimatizačního systémů do provozu autorizovaným technikem | ks | 1 | 0 | 0 | 0
1.13 | chladivo R32 | kg | 2 | 0 | 0 | 0
1.14 | Cu potrubí (dvojtrubka) pro vedení chladiva včetně projovacích napájecích a komunikačních kabelů, včetně tepelné izolace proti kondenzaci | bm | 25 | 0 | 0 | 0
1.15 | zhotovení prostupů stěnou do d=100mm, jádrový vrt | ks | 5 | 0 | 0 | 0
1.16 | utěsnění prostupů protipožární ucpávkou + pž tmelem vč. zapravení | ks | 5 | 0 | 0 | 0
1.17 | čtyřhranné ocelové pozinkované potrubí do obvodu 2000 mm vč.80% tvarovek | bm | 52 | 0 |  | 0
1.18 | tepelná izolace kaučuková s AL fólií tl 19mm | m2 | 104 | 0 |  | 0
1.19 | lineární štěrbinová vyúsť z hliníkové slitiny pro přívod vzduchu L=800mm, štěrbiny jsou vybaveny deflektory pro možnost směřování proudu vzduchu, počet štěrbin 1 ks, včetně atypického plenum boxu s vnitřní izolací 5mm, s jedním připojovacím hrdlem d=125mm, pro průtok 100m3/h, Lwa=30 dBA, delta Pt=16Pa, L0,2=2,7m; Max. výška plenum boxu vč. napojení štěrbinové vyústě= 195mm!, (12ks průběžné vyústě, 4 ks s ukončovacím prvkem na jedné straně) | ks | 16 | 0 |  | 0
1.20 | tepelná izolace kaučuková s AL fólií tl 19mm přívodních plenum boxů | ks | 16 | 0 |  | 0
1.21 | připojovací hrdla DN 125 | ks | 16 | 0 |  | 0
1.22 | ohebná odolná flexi hadice DN125 stepelnou izolací s AL fóliií | bm | 16 | 0 |  | 0
1.23 | lineární štěrbinová vyúsť z hliníkové slitiny pro odvod vzduchu L=800mm, štěrbiny jsou vybaveny deflektory pro možnost směřování proudu vzduchu, počet štěrbin 2 ks, včetně atypického plenum boxu s vnitřní izolací 5mm, s připojovacím hrdlem, pro průtok min.180m3/h, Max. výška plenum boxu vč. napojení štěrbinové vyústě= 195mm!, (4ks průběžné vyústě, 2 ks s ukončovacím prvkem na jedné straně) | ks | 6 | 0 |  | 0
1.24 | připojovací hrdla DN 125 | ks | 6 | 0 |  | 0
1.25 | ohebná odolná flexi hadice DN125 stepelnou izolací s AL fóliií | bm | 6 | 0 |  | 0
1.26 | demontáž spiro potrubí do d=160mm | bm | 3 | 0 |  | 0
1.27 | spiropotrubí d=160 vč. 80% tvarovek | bm | 6 | 0 |  | 0
1.28 | přeložka stávajéch el. žlabů o cca 100 mm níže | bm | 5 | 0 |  | 0
1.29 | zhotovení otvoru ve zdivu do rozměru 2300x200 pod stropem | ks | 1 | 0 |  | 0
CELKEM | Zař.č.1-Klimatizace |  |  |  |  | 0
2. | Zař.č.2-VRN
2.01 | zednické výpomoci | hod | 24 | 0 | 0 | 0
2.02 | výrobní, montážní dokumentace vč. doměrů | ks | 1 | 0 | 0 | 0
2.03 | spojovací, těsnící a závěsový materiál, Veškerý materiál na výrobu závěsů, závitové tyče, objímky, pryž pro odtlumení chvění, šrouby, matice, pro čtyřhranné i kruhové potrubí, všechno pozink. | ks | 1 | 0 | 0 | 0
2.04 | žlab pro vedení+zakrytování CU dvoutrubky | bm | 25 | 0 | 0 | 0
2.05 | označení požárních ucpávek | ks | 5 | 0 | 0 | 0
2.06 | manipulační technika pro vertikální a horizontální dopravu těžkých a rozměrných zařízení a jejich montáž | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
2.07 | doprava | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
2.08 | lešení, zvedací a manipulační technika (za ztížených manipiulačních a zvedacích podmínek) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
2.09 | uvedení do provozu a vyregulování, zkoušky (montážní, provozní) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
2.10 | spolupráce a koordinace s dalšími profesemi | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
2.11 | kompletační a koordinační činnost | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
2.12 | návrh provozního řádu vzduchotechniky a klimatizace | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
2.13 | předávací dokumentace vč. PD skutečného stavu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
2.14 | zaškolení obsluhy | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
CELKEM | Zař.č.2-VRN |  |  |  |  | 0
REKAPITULACE:
1. | Zař.č.1-Klimatizace |  |  |  |  | 0
2. | Zař.č.2-VRN |  |  |  |  | 0
| CELKEM (bez DPH) |  |  |  |  | 0
Poznámka:
1.-Pokud jsou v projektové dokumentaci pro výběr dodavetele nebo v soupisu výkonů uvedeny obchodní názvy či konkrétní výrobky, slouží tyto pouze k upřesnění technického a kvalitativního standardu nebo úrovně designu. Uvedení názvu nevylučuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných prvků při zachování projekčního řešení (zákon 134/2016). Pro zpracování cenových nabídek je nutno doložit výkresovou část dokumentace a technickou zprávu pro výběr dodavatele.
2.-Veškeré položky ocenit včetně montáže a dopravy za ztížených prostorových a manipulačních podmínek s ohledem na montážní podmínky (zejména výšku nad podlahou, instalační šachty, v podhledu, na střeše ap.).
3-Veškeré rozměry, obslužné strany apod. je zhotovitel si povinen ověřit před zahájením stavby.