Předložený projekt řeší zdravotně technické instalace projektové dokumentace Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity – stavební úpravy sociálního zázemí 2.NP obj. D33.

1.	 KANALIZACE

1.1.	Splašková kanalizace

1.1.2.	Instalace splaškové kanalizace

Napojení bude provedeno na stávající odpadní potrubí. Veškeré zařizovací předměty a zařízení budou napojeny na kanalizaci přes zápachové uzávěrky.

Připojovací a odpadní potrubí bude PP-HT. Kanalizace bude odvětrána pomocí stávající ventilačních hlavic osazených nad střechou.

Pro uložení potrubí bude použito systémových prvků, objímky budou v provedení s pryžovou vložkou. Kotvení potrubí bude provedeno v souladu s předpisy výrobce. Stávající potrubí bude demontováno.

1.2 Dešťová kanalizace

Není předmětem předložené PD.

1.3.	Zkoušky kanalizace

Instalace kanalizace budou provedeny v souladu s ČSN 75 67 60 a předpisy výrobce. Zkoušky kanalizace budou provedeny v souladu s ČSN 75 67 60 čl. 14 vodou, zkouška plynotěsnosti se nevyžaduje.

2.	VODOVOD

2.1.	Instalace vodovodu

Napojení bude provedeno na stávající stoupačky studené, teplé vody a cirkulace. Vodovodní rozvod bude veden v příčkách, podhledech nebo instalačních jádrech.

Pro vnitřní rozvod pitné vody, teplé vody a cirkulace je navrženo potrubí vícevrstvé Wavin Basalt Plus spojovaného svařováním. Na potrubí budou v potřebném rozsahu zřízeny kompenzátory z kolen, případně bude kompenzace provedena ve směrových a výškových lomech.

Zařízení a zařizovací předměty připojené na vodovod bude respektovat ČSN EN 1717. Vodovod bude proveden dle ČSN 75 5409. Stávající rozvody budou demontovány.

2.2.	Protipožární zabezpečení

Nejsou nároky na požární vodu

2.3.	Řešení prostupů požárně dělícími konstrukcemi

Prostupy rozvodů a instalací požárně dělícími konstrukcemi musí být požárně utěsněny v souladu s ČSN 73 0810 kapitola 6.2.

Prostupy elektrických rozvodů, rozvodů plynů a případné kanalizace musí být utěsněny v souladu s ČSN 73 0810 čl. 6.2.1 tak, aby se zamezilo šíření požáru těmito rozvody.

Je-li ve zděné, betonové, sendvičové či jiné požární konstrukci vynechán při stavbě montážní otvor pro prostup potrubí, musí být po instalaci potrubí otvor dozděn, dobetonován, či jinak zaplněn až k povrchu potrubí tak, aby byla zajištěna celistvost konstrukce a její požární odolnost až k vnějšímu povrchu potrubí.

Mimo to musí být provedeno i následující utěsnění požární odolnosti EI :

- kanalizační potrubí třídy reakce na oheň B až F (tj. všechna kromě nehořlavého potrubí třídy reakce na oheň A) světlého průřezu > 8000 mm2 (Ø > 100 mm).

- potrubí s trvalou náplní vody třídy reakce na oheň B až F (tj. všechna kromě nehořlavého potrubí třídy reakce na oheň A) světlého průřezu > 15000 mm2 (Ø > 138 mm).

- potrubí sloužící k rozvodu vzduchu třídy reakce na oheň B až F (tj. všechna kromě nehořlavého potrubí třídy reakce na oheň A) světlého průřezu > 12000 mm2 (Ø > 123 mm).

- Kabelové a jiné elektrické rozvody tvořené svazkem vodičů (prostupující jedním otvorem) s izolací šířící požár o celkové hmotnosti větší než 1kg/m.

Prostupy dvěma a více potrubími vedle sebe (vzdálenost mezi nimi menší než 10 x Ø potrubí musí být utěsněny bez ohledu na světlou průřezovou plochu.

Hmoty použité pro utěsnění musí mít stupeň hořlavosti v souladu s ČSN 730802 čl.8.6.1 nejvýše C1 (dle ČSN 730810 C) a musí vykazovat požární odolnost shodnou s požární odolností konstrukce, kterou prostupují, nejvýše však 60 minut.

Nehořlavé potrubí (třída reakce na oheň A) a potrubí menších průřezů může procházet požárně dělícími konstrukcemi bez dalších opatření, avšak prostupy požárně dělícími konstrukcemi musí být zaplněny až k vnějšímu povrchu potrubí a vykazovat požární odolnost shodnou s požární odolností konstrukce, kterou procházejí.

2.4.	Zkoušky vodovodního potrubí

Tlaková zkouška potrubí bude povedena v souladu s ČSN 75 5409 Vnitřní vodovody. O provedení tlakové zkoušky bude vypracován protokol.

Nové vodovodní potrubí bude po dokompletování, vyčištění a funkčním odzkoušení minimálně 2x propláchnuto, poté naplněno min. na 1hodinu roztokem obsahujícím min.25mg aktivního chlóru v 1 litru vody a znovu důkladně propláchnuto. Doklad o dezinfekci vodovodu bude doložen při hygienickém hodnocení dokončeného objektu.

2.5. Izolace potrubí

Veškeré rozvody vody budou opatřeny tepelnou izolací se součinitelem tepelné vodivosti λ=0,04W/mK v tl. odpovídajících vyhl.č. 193/2007 Sb s přihlédnutím na optimalizační výpočet SEI. Jako izolace bude použita minerální vlna s povrchovou hliníkovou úpravou.

3.	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

V objektu budou použity běžné, sériově vyráběné zařizovací předměty, vyhovující účelům v daném objektu a budou vybrané dle platných katalogů zařizovacích předmětů odsouhlasené stavebníkem a projektantem

MÍSTNOST 218, 219 (PŘEDSÍŇ WC ŽENY, PŘEDSÍŇ WC MUŽI), 218c, 220b (WC ŽENY ZTP, MUŽI ZTP)

UMYVADLO celk. 6x

závěsné umyvadlo ze sanitární keramiky, bílá, 55 x 48 x 16,5 cm, oválný tvar, s otvorem pro baterii 35 mm, s přepadem, vč. polosloupu, viz další položka

POLOSLOUP K UMYVADLU: celk. 6x

kompatibilní polosloup ze sanitární keramiky, bílá, stejná řada jako umyvadlo, oválný tvar, kotvící a montážní materiál součástí dodávky

BATERIE STOJÁNKOVÁ : celk. 4x

páková stojánková baterie, s výpustí, hloubka ca. 13 cm, výška ca. 14 cm, oválný tvar, materiál mosaz, povrch chrom lesk, průtok 5 l/min

MÍSTNOST 220 (WC MUŽI)

PISOÁR celk. 2x

pisoár s přívodem zezadu, ca. 350 x 340 x 550 mm, dodání vč. montážní sady, materiál sanitární keramika, bílá, objem spláchnutí 1l

DĚLÍCÍ PŘÍČKA MEZI PISOÁRY (dle modelu Creavit): celk. 1x

keramická dělící stěna, 400 x 700 mm, umístění kotvením do stěny, sanitární keramika bílá, hmotnost do 15 kg

MÍSTNOST 218a, 218b (WC KABINY ŽENY), 220a (WC KABINA MUŽI)

KLOZET celk. 3x

závěsné WC ze sanitární keramiky, bílá, 490 x 350 x 330 mm, oválný tvar, zadní vodorovný odpad, bez oplachového kruhu (rimfree), součástí balení sedátko se soft-close (tlumeným) zavíráním kompatibilní a ze stejné série

SPLACHOVAČ celk. 3x

tlačítko splachování předstěnového systému, 244 x 165 x 9 mm, materiál plast, bílá lesk, oválný tvar

MÍSTNOST 218c (WC ZTP ŽENY), 220b (WC ZTP MUŽI)

KLOZET PRO INVALIDY celk. 2x

závěsné WC ze sanitární keramiky, bílá, 700 x 360 x 345 cm, vhodné pro ZTP, oválný tvar, zadní vodorovný odpad, bez oplachového kruhu (rimless), součástí balení sedátko se soft-close (tlumeným) zavíráním

SPRŠKA BIDETOVÁ RUČNÍ celk. 2x

sprška ruční bidetová s ovládáním na hlavici, průměr sprchové hlavice 36 mm, povrch chrom, oblý design

BATERIE STOJÁNKOVÁ ZDRAVOTNICKÁ: celk. 2x

páková stojánková baterie s prodlouženou rukojetí, bez výpusti, hloubka ramínka ca. 19,2 cm, výška ca. 17 cm, oválný tvar, materiál mosaz, povrch chrom lesk

PODLAHOVÁ VPUSŤ celk. 2x

podlahová odtoková vpusť, s napojením na odpadovou kanalizaci Ø50 mm, nerezová kanálová mřížka se štěrbinovou perforací, rozměr 105 x 105 mm, materiál plast – PP, mřížka kov – nerez, průtok s vtokovou mříží 32 l/min, s pachovým uzávěrem, odtok vodorovně.

4. UPOZORNĚNÍ

Veškeré popsané práce je nutno provádět odborně, pečlivě a při dodržení všech platných předpisů a norem, zejména ČSN 75 5409, ČSN 756760, ČSN 759010 a pravidel BOZ.