## List1
Úprava systému chlazení kultivačních komor Příloha č. 1 - Technické podmínky
Typové označení přístroje
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
úprava systému řízení teploty spočívající zejména v posílení a nahrazení zdrojů chladu, úprava teplosměnných prvků úprva a topných elementů pěstebních komor, integrace úprav do stávajícího systému řízení. Úpravy systému nesmí narušit jakékoli stávající funkce pěstebních komor s vyjímkou částí přímo dotčených realizovanou úpravou.
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni) | Požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (Pokud je zadavatelem u daného parametru požadován číselný údaj, je ho uchazeč povinen uvést, v opačném případě bude zadavatel vycházet z jím minimální stanovené hodnoty - viz. sloupec Požadovaná hodnota, uchazeči uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
úprava fytotronu na pavilonu C02
chladící systém pěstebních komor musí být sdružený pro celkem 3 komory, musí být tvořen alespoň 2 identickými zdroji chladu, v případě poruchy jednoho chladícího agregátu musí být druhý schopen zajistit dostatek chladu, aby zůstaly v provozu všechny 3 komory, při parametrech kultivace 22°C, a při osvětlení 250 μmol/m2/s ve všech bankách | ano | Vyplní dodavatel
systém musí být vybaven akumulační nádobou, rozvody potrubí musí umožnit připojení alespoň dvojice dalších zdrojů chladu o identickém výkonu jako zdroje nově instalované, připojení dalších zdrojů chladu musí být umožněno za plného provozu chladícího systému a kultivačních komor a současně jakákoliv budoucí výměna zdrojů chladu musí být proveditelná bez omezení provozu pěstebních komor | ano | Vyplní dodavatel
chladícím mediem sekundárního okruhu musí být směs na bázi vody | ano | Vyplní dodavatel
nastavení teploty v komoře v rozsahu alespoň +5°C až +35°C při osvětlení o intenzitě 250 μmol/m2/s | ano | Vyplní dodavatel
řídící systém vyhodnocuje požadavky na teploty, hodnoty osvitu a automaticky nastavuje optimální teplotu v komoře pro udržení požadovaných parametrů v kultivačních boxech | ano | Vyplní dodavatel
nastavení teploty v komoře v krocích po 0,1°C | ano | Vyplní dodavatel
maximální odchylka teploty v komoře od nastavené hodnoty | ±1°C | Vyplní dodavatel
rychlost snížení teploty v komoře při počáteční teplotě 20°C a osvětlení 250 μmol/m2/s | 10°C za 60 minut | Vyplní dodavatel
teplota v kultivačních boxech nastavitelná v rozsahu 10°C až 45°C při intenzitě osvětlení 250 μmol/m2/s | ano | Vyplní dodavatel
maximální odchylka teploty v boxu od nastavené hodnoty | ±1°C | Vyplní dodavatel
teplota v kultivačních boxech nastavitelná alespoň v rozsahu 2°C až 10°C nad teplotu v komoře | ano | Vyplní dodavatel
teplota v alespoň 3 boxech nastavitelná alespoň v rozsahu 2°C až 20°C nad teplotu v komoře | ano | Vyplní dodavatel
úprava fytotronu na pavilonu E26
nahrazení chladících systémů dvou bankových pěstebních komor, musí být tvořeno alespoň 2 identickými zdroji chladu, v případě poruchy jednoho chladícího agregátu musí být druhý schopen zajistit dostatek chladu, pro plnohodnotnou funkci obou pěstebních komor při energeticky nejnáročnějším nastavení variabilních kultivačních podmínek v jednotlivých bankách | ano | Vyplní dodavatel
nově instalované zdroje chladu musí být napojeny na stávající chladící systém pro dalších 5 kultivačních komor a akumulační nádobu, instalace musí být provedena tak, aby jakákoliv budoucí výměna zdrojů chladu byla proveditelná bez omezení provozu pěstebních komor | ano | Vyplní dodavatel
veškeré práce při instalaci nových zdrojů chladu musí být provedeny tak, aby nebyl narušen provoz stávajících 5 komor na dobu delší než 6 hodin | ano | Vyplní dodavatel
nastavení teploty v bankových komorách v rozsahu alespoň 0°C až +40°C při osvětlení o intenzitě 250 μmol/m2/s | ano | Vyplní dodavatel
řídící systém vyhodnocuje požadavky na teploty, hodnoty osvitu a automaticky nastavuje optimální teplotu v komoře pro udržení požadovaných parametrů v kultivačních boxech | ano | Vyplní dodavatel
nastavení teploty v komoře v krocích po 0,1°C | ano | Vyplní dodavatel
maximální odchylka teploty v komoře od nastavené hodnoty | ±1°C | Vyplní dodavatel
rychlost snížení teploty v komoře při počáteční teplotě 20°C a osvětlení 250 μmol/m2/s | 10°C za 60 minut | Vyplní dodavatel
teplota v kultivačních boxech nastavitelná v rozsahu 2°C až 40°C při intenzitě osvětlení 250 μmol/m2/s | ano | Vyplní dodavatel
maximální odchylka teploty v boxu od nastavené hodnoty | ±1°C | Vyplní dodavatel
teplota v boxu nastavitelná alespoň v rozsahu až 20°C nad teplotu v komoře | ano | Vyplní dodavatel
teplota v alespoň 3 boxech nastavitelná alespoň v rozsahu až 30°C nad teplotu v komoře, teplota musí být nastavitelná alespoň v rozsahu až 50°C | ano | Vyplní dodavatel
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).