## List1
Úprava systému řízení vlhkosti a kultivačního osvětlení kultivačních komor Příloha č. 1 - Technické podmínky
Typové označení přístroje
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
úprava systému udržování vlhkosti spočívající zejména v instalaci nových zvlhčovačů a odvlhčovačů, upravy systému řízení a napájení kultivačního osvětlení, integrace úprav do stávajícího systému řízení. Úpravy systému nesmí narušit jakékoli stávající funkce pěstebních komor s vyjímkou částí přímo dotčených realizovanou úpravou.
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni) | Požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (Pokud je zadavatelem u daného parametru požadován číselný údaj, je ho uchazeč povinen uvést, v opačném případě bude zadavatel vycházet z jím minimální stanovené hodnoty - viz. sloupec Požadovaná hodnota, uchazeči uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
úprava fytotronu na pavilonu C02
instalace 3 kusů ultrazvukových zvlhčovačů se zvlhčovací kapacitou alespoň 1,5 l/h | ano | Vyplní dodavatel
instalace 5 kusů adsorbčních odvlhčovačů s odvlhčovací kapacitou alespoň 0,3 l/h | ano | Vyplní dodavatel
instalace 4 kusů kondenzačních odvlhčovačů s odvlhčovací kapacitou alespoň 0,8 l/h | ano | Vyplní dodavatel
nastavení vlhkosti v komoře alespoň v rozsahu | 40% až 85% | Vyplní dodavatel
maximální odchylka vlhkosti v komoře oproti nastavené hodnotě | ± 5% | Vyplní dodavatel
úprava řídícího a napájecího systému kultivačního osvětlení pro celkem 40 bank, celková intenzita všech kanálů bude alespoň 220 μmol/m2/s ve vzdálenosti 30 cm od zdroje | ano | Vyplní dodavatel
úprava fytotronu na pavilonu E26
instalace 7 kusů adsorbčních odvlhčovačů s odvlhčovací kapacitou alespoň 0,3 l/h | ano | Vyplní dodavatel
instalace 7kusů kondenzačních odvlhčovačů s odvlhčovací kapacitou alespoň 0,8 l/h | ano | Vyplní dodavatel
nastavení vlhkosti v komoře alespoň v rozsahu | 40% až 85% | Vyplní dodavatel
maximální odchylka vlhkosti v komoře oproti nastavené hodnotě | ± 5% | Vyplní dodavatel
úprava řídícího a napájecího systému kultivačního osvětlení pro celkem 40 kultivačních polic, řídící a napájecí systém bude umístěn mimo prostor kultivačních komor | ano | Vyplní dodavatel
úprava řídícího a napájecího systému kultivačního osvětlení - celková intenzita všech kanálů bude alespoň 330 μmol/m2/s ve vzdálenosti 30 cm od zdroje | ano | Vyplní dodavatel
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).