## Nabídková cena
NABÍDKOVÁ CENA
Rozpočet: | Servis zařízení VZT a chlazení v areálu UKB
Název veřejné zakázky:
Servis zařízení vzduchotechniky a chlazení v pavilonu E24 v UKB
Druh veřejné zakázky
Služby
Druh zadávacího řízení
Nadlimitní
Objednatel : | Masarykova univerzita
Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno
00216224
Místo plnění: | Univerzitní kampus Bohunice, Kamenice 5, 625 00 Brno
Zhotovitel :
VÝPOČET NABÍDKOVÉ CENY: (Nabídková cena je součtem následujících položek za 4 roky)
- cena za pravidlený servis a cena za čištění výustí - cena za dodávku a výměnu filtrů - cena za standardní a havarijní opravy
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Položka |  | Cena v Kč bez DPH / 1 rok | Cena v Kč bez DPH / 4 roky
Cena celkem bez DPH za pravidelný servis a čištění výustí |  | 0 | 0
Filtry (dodávka, výměna, ekologická likvidace) |  | 0 | 0
Cena celkem za standardní a havarijní opravy zařízení mimo pravidelný servis |  | 0 | 0
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM V KČ BEZ DPH |  |  | 0

## Seznam zařízení
Příloha č.1 - Seznam zařízení a četnost servisních úkonů
zařízení č. | umístění | Název činnosti, popis zařízení | počet | četnost servisu |  |  |  | x - krát ročně | cena/ks | I Q | II Q | III Q | IV Q | cena za 1 rok | Cena v Kč bez DPH celkem za položky dle potřeby (pro potřeby hodnocení předpoklad 1x ročně)
|  | VZDUCHOTECHNIKA |  | IQ | IIQ | IIIQ | IVQ
25 pro zákrokový sál a laboratoře ve 3NP | střecha (č.25) | Kontrola a údržba VZT jednotky REMAK XP 13 (VZT č.25)v sestavě:: přívodní jednotka, odvodní jednotka, teplovodní ohřívač, vodní chladič, vodní dohřívač, ventilátory(přívod/odvod) s frekvenčními měniči, deskový rekuperátor, těsná klapka, pružná manžeta, zvlhčovací komora, volné komory mezi výměníky(přívod), volná komora pro směšovací uzly(odvod) Parametry : Přívod - 6.750 m3/hod, ext.tlak=850 Pa Odvod - 6.450 m3/hod, ext.tlak=500 Pa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 pro zákrokový sál a laboratoře ve 3NP | střecha (č.25) | Čištění všech komor VZT jednotky, desinfekce, chemické čištění výměníků | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 pro zákrokový sál a laboratoře ve 3NP | střecha (č.25) | Kontrola a údržba zvlhčovače Defensor MK5 | 1 |  | 1 |  | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 pro zákrokový sál a laboratoře ve 3NP | střecha (č.25) | Chemické odstranění vodního kamene z vyvíjecí nádoby a topných tyčí | 1 |  | 1 |  | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 pro zákrokový sál a laboratoře ve 3NP | střecha (č.25) | Kontrola nastavení a údržba regulátorů průtoku vzduchu | 2 | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 pro B4.04;.28, pro B4.18;29 pro C4.03, 12 a 17 pro 1NP a 2NP digestoře, labor.boxy a 1PP sklad chemie | střecha | Kontrola a údržba kyselinovzdorného ventilátoru FORT vč. regulace | 11 | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 pro hyg.záz. 3NP | střecha | Kontrola a údržba odsávacího ventilátoru Elektrodesign pro hyg. zázemní 1860 m3/hod. | 1 | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 pro odpad.m.;11- hyg.zázemí;13- havarijní stroj.chl.;15 kotelna;34 hyg.z. 4NP | potrubní | Kontrola chodu a čistění odsávacích ventilátorů TD | 17 | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 pro plyn.kotelnu | B.09 | Kontrola a údržba potrubního el. ohřívače MBE vč. regulace | 1 | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 pro 1PP; 2 pro 1NP, 3 pro 2NP; 4 pro 3NP , 5 pro 4NP ,26 pro 4NP spec. | 1PP(č.1-5);střecha (č.26) | Kontrola a údržba VZT jednotky REMAK XP 17 (č.1) , REMAK XP 22(4x- č.2-5) , REMAC XP 10 v sestavě: přívod- pružná manžeta, těsná uzavírací klapka, filtrační komora (G4);komora zpětného získávání tepla s deskovým výměníkem , lamelový teplovodní ohřívač, vodní lamelový chladič s eleiminátorem kapek a kondenzační vanou, ventilátor s frekv.měničem;filtrační komora F9; komora parního vlhčení, pružná manžeta odvod- pružná manžeta, filtrační komora G4, ventilátor s frekv.měničem; odvodní část systému zpětného získávaní tepla, těsná uzavírací klapka, pružná manžeta Parametry: přívod/odvod, XP 17(VZT č.1) - 11260/11260 m³/hod XP 22 (VZT č.2) 13530/13530 m³/hod XP 22 (VZT č.3) 16680/16680 m³/hod XP 22 (VZT č.4a č.5) 13700/13700 m³/hod XP 10 (VZT č.26) 5200/4000 m³/hod | 6 |  | 1 |  | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 pro 1PP; 2 pro 1NP, 3 pro 2NP; 4 pro 3NP , 5 pro 4NP ,26 pro 4NP spec. | 1PP(č.1-5);střecha (č.26) | Čištění všech komor VZT jednotky, desinfekce, chemické čištění výměníků | 6 |  | 1 |  | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 pro 1PP; 2 pro 1NP, 3 pro 2NP; 4 pro 3NP , 5 pro 4NP ,26 pro 4NP spec. | 1PP(č.1-5);střecha (č.26) | Kontrola a údržba zvlhčovače Defensor MK5 | 10 |  | 1 |  | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 pro 1PP; 2 pro 1NP, 3 pro 2NP; 4 pro 3NP , 5 pro 4NP ,26 pro 4NP spec. | 1PP(č.1-5);střecha (č.26) | Chemické odstranění vodního kamene z vyvíjecí nádoby a topných tyčí | 10 |  | 1 |  | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 pro 1PP,2 pro 1NP,3, pro 2NP,26 pro 4NP spec. |  | Kontrola nastavení a údržba regulátorů průtoku vzduchu | 167 | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 pro 4NP |  | Kontrola nastavení a údržba regulátorů průtoku vzduchu | 36 | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1-5 pro 1PP až 4NP | 1PP(č.1-5) | Kontrola funkce a nastavení systému MaR | 5 | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 pro CHÚC a výtahy | střecha | Kontrola a údržba VZT jednotky REMAK XP 28 - požární větrání : přívod/odvod 30800/30800m³/hod , napájení ze záložního zdroje(45 min.), chod řízen EPS a samost.tlačítkem na každém patře | 1 |  | 1 |  | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 pro CHÚC a výtahy | střecha | Kontrola provozuschopnosti protipožárního větrání včetně kontroly provozuschopnosti OZO (požadován doklad o provozuschopnosti pož.bezp.zař.) | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 pro CHÚC a výtahy | střecha | Čištění všech komor VZT jednotky, desinfekce, chemické čištění výměníků | 1 |  | 1 |  | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7,8, 9 pro B0.10 B0.11 B0.12;14 pro B0.05; 16 pro B0.14 a B0.15 | B0.10(č.7);B0.11(č.8); B0.12(č.9); B0.05(č.14); B0.14 a B0.15(č.16) | Kontrola a údržba nuceného odvětrání ventilátory RP | 6 |  | 1 |  | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
č.1 pro garáže; č.2 pro kompresorovnu | 001(č.1) 002(č.2) | Kontrola a údržba axiálních ventilátorů | 3 |  | 1 |  | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 pro Bistro | A1.10 | Kontrola a údržba VZT jednotky ATREA DUPLEX 7100 v sestavě: přívod- pružná manžeta, těsná uzavírací klapka, filtrační komora M5, komora zpětného získávání tepla s deskovým výměníkem, lamelový teplovodní ohřívač, vodní lamelový chladič s eleiminátorem kapek a kondenzační vanou, ventilátor s EC motorem, pružná manžeta odvod- pružná manžeta, filtrační komora G4, ventilátor s EC motorem, odvodní část systému zpětného získávání tepla, těsná uzavírací klapka, pružná manžeta Parametry přívod/odvod: 3400/3400m³/hod. | 1 |  | 1 |  | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 pro Bistro | A1.10 | Čištění všech komor VZT jednotky, desinfekce, chemické čištění výměníků | 1 |  | 1 |  | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 pro Bistro, 1-5, 25 a 26 | A1.10(21);1PP(1-5); střecha (25 a 26) | Chemické čištění rekuperátorů, desinfekce | 1 | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
xxx | v podhledech místností | Talířové ventily (MV),anemostaty (TROX) = vířívé přívodní/odvodní výústí | 462 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cena za VZT (v Kč bez DPH) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CHLAZENÍ |  | IQ | IIQ | IIIQ | IVQ
chladící jednotka | 1PP+ střecha; | Kontrola a údržba vodního chlazení TRANE RTWD 190 SE; parametry -2 kompresory Srew, výkon jednotky 575 kW; odpadní teplo je odváděno od chilleru chlad.okruhem s glykolovou směsí (33% propylenglykol) do suchého chladiče Alfa Laval BDDQ1005DD280 P BST ( na střeše) | 1 | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1PP+ střecha; | Kontrola těsnosti (únik chladiva) se zápisem do knih | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1PP+ střecha; | výměna pojistných ventilů 4ks (vždy po dvou letech) | 1 |  |  | 1 |  | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
suchý chladič | střecha | Chemické čištění kondenzátoru ALFA LAVAL (suchý chladič) | 1 | dle potřeby | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| střecha | Kontrola a údržba kondenzátoru ALFA LAVAL (suchý chladič) | 2 |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Laboratorní analýza oleje | 2 | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
chladící jednotka | 1PP | Výměna oleje jednotky RTWD (po 1000 provozních hodinách výměna na obou okruzích) | 1 | po 1000 prov. hod. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
chladící jednotka | 1PP | Výměna oleje jednotky RTWD (dle výsledků laboratorní analýzy oleje jednotlivých okruhů a doporučení laboratoře) - cena za výměnu oleje jednoho okruhu, při výměně oleje v obou okruzích je cena | 1 | dle potřeby | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
parapetní , nástropní fancoily |  | Kontrola a údržba jednotek FCU GEA, kontrola odvodu kondenzátu včetně čištění filtrů | 154 |  | 1 | 1 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 chlazení rozvodny SLP A3.15 | A3.15 a střecha | Kontrola funkce a nastavení backup- na DA | 1 | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 pro A2.09 B0.02 B0.11;31 pro B4.01 B4.08; 32 pro A3.1535 pro C3.36 |  | Kontrola a údržba klimatizačních jednotek SPLIT FUJITSU. LG, Sinclair -venkovních | 12 |  | 1 |  | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 pro A2.09 B0.02 B0.11;31 pro B4.01 B4.08; 32 pro A3.1535 pro C3.36 |  | Kontrola a údržba vnitřních jedn. SPLIT FUJITSU LG, Sinclair, kont. odvodu kondenzátu a čištění filtrů | 12 |  | 1 |  | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cena za CHL (v Kč bez DPH) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cena celkem za VZT a CHL (v Kč bez DPH) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | OBJEKT (PAVILON) |  |  |  | Cena v Kč bez DPH |  |  |  | Cena celkem za pravidelnou údržbu v Kč bez DPH / rok | Cena v Kč bez DPH celkem za položky dle potřeby (pro potřeby hodnocení předpoklad 1x ročně)
[9 empty] | l Q | II Q | III Q | IV Q
[5 empty] | E24 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Celkem |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Cena celkem bez DPH za pravidelnou údržbu / 1 rok | 0
|  | Cena celkem bez DPH za položky dle potřeby / 1 rok | 0
Cena celkem bez DPH za pravidelnou údržbu a položky dle potřeby / 1 rok
0
0

## Filtry
Příloha č.2 - Filtry
Obecné požadavky: | [5 empty] | Filtrové třídy kapsových filtrů:
Jednotlivé filtry musí splňovat následující požadavky a zhotovitel je povinen na vyžádání tyto skutečnosti náležitým způsobem doložit: | [5 empty] | G3: Základní filtrace pro méně náročné aplikace.
a) zkoušky požárně technických charakteristik | [5 empty] | G4: Vyšší schopnost zachytávání prachu.
b) hygienická nezávadnost filtrů | [5 empty] | M5: Vyvážená filtrace
c) atest akreditované laboratoře dle EN 779 na filtr nebo na použitý filtrační materiál (nevztahuje na uhlíkové filtry) | [5 empty] | M6: Pokročilá filtrace s delší životností.
d) prohlášení o shodě dle ČSN EN 10204 čl. 2.1 | [5 empty] | F7: Vysoká účinnost s předfiltrační vrstvou.
F8: Velmi vysoká filtrační schopnost.
F9: Nejvyšší úroveň filtrace pro max. čistotu vzduchu.
VZT zařízení | Typ filtru | Rozměr filtru | M.j. | Počet VZT zařízení | Počet filtrů | Předpokládaná četnost výměn / rok | Cena za 1 ks filtru v Kč bez DPH | Cena v Kč bez DPH za výměnu 1 ks filtru | Předpokládaná cena výměny v Kč bez DPH celkem/rok
REMAK XP 17 | G4 | 592x897x300 | ks | 1 | 4 | 2 |  |  | 0
| F9 | 592x592x500/8 | ks | 1 | 4 | 2 |  |  | 0
| F9 | 592x287x500/8 | ks | 1 | 4 | 2 |  |  | 0
| G4 | 592x897x300 | ks | 1 | 4 | 2 |  |  | 0
REMAK XP 22 | G4 | 287x897x300 | ks | 4 | 2 | 2 |  |  | 0
| G4 | 592x897x300 | ks | 4 | 4 | 2 |  |  | 0
| G4 | 287x897x300 | ks | 4 | 2 | 2 |  |  | 0
| G4 | 592x897x300 | ks | 4 | 4 | 2 |  |  | 0
| F9 | 592x592x500/8 | ks | 4 | 4 | 2 |  |  | 0
| F9 | 287x592x500/3 | ks | 4 | 2 | 2 |  |  | 0
| F9 | 592x287x500/8 | ks | 4 | 4 | 2 |  |  | 0
REMAK XP 13 | M6 | 592x592x390 | ks | 1 | 2 | 4 |  |  | 0
| M6 | 287x592x390 | ks | 1 | 2 | 4 |  |  | 0
| M6 | 287x287x390 | ks | 1 | 2 | 4 |  |  | 0
| M6 | 592x287x390 | ks | 1 | 2 | 4 |  |  | 0
| M5 | 592x592x360 | ks | 1 | 2 | 4 |  |  | 0
| M5 | 592x287x360 | ks | 1 | 2 | 4 |  |  | 0
| M5 | 287x287x360 | ks | 1 | 2 | 4 |  |  | 0
| M5 | 287x592x360 | ks | 1 | 2 | 4 |  |  | 0
| F9 | 592x592x500 | ks | 1 | 2 | 4 |  |  | 0
| F9 | 592x287x500 | ks | 1 | 2 | 4 |  |  | 0
| F9 | 287x287x500 | ks | 1 | 2 | 4 |  |  | 0
| F9 | 287x592x500 | ks | 1 | 2 | 4 |  |  | 0
REMAK XP 10 | M6 | 420x805x360 | ks | 1 | 4 | 2 |  |  | 0
| M5 | 420x805x360 | ks | 1 | 4 | 2 |  |  | 0
| F9 | 420x805x500 | ks | 1 | 4 | 2 |  |  | 0
DUPLEX ATREA 7100 | M5 | 405x745x96 | ks | 1 | 8 | 2 |  |  | 0
MFL potrubní(kotelna) | G4 | tkanina | ks | 1 | 2 | 2 |  |  | 0
Náklady na dodávku a výměnu filtrů celkem | [8 empty] | 0
Filtry (dodávka, výměna, ekologická likvidace) - E24 (výměna dle potřeby) | [6 empty] | Cena v Kč bez DPH celkem / rok
Celkem v Kč bez DPH | [6 empty] | 0

## Opravy - hodinová sazba
Příloha č.3 - Opravy / hodinová sazba
Název a charakteristika | M.j. | Předpokládaný počet za rok | Hodinová sazba (cena za 1 hod.) | Cena v Kč bez DPH celkem
Hodinová sazba za havarijní opravy zařízení dle ust. III.4..c.2.1 Předlohy smlouvy | hod | 10 |  | 0
Hodinová sazba za standardní opravy zařízení dle ust. III.4..c.2.2 Předlohy smlouvy | hod | 40 |  | 0
Cena celkem za standardní a havarijní opravy zařízení mimo pravidelný servis |  |  |  |  | Cena v Kč bez DPH celkem / rok
Celkem v Kč bez DPH |  |  |  |  | 0
* Jedná se o maximální přípustnou cenu za 1 hod. poskytovaných prací mimo pravidelný servis. Tuto cenu nesmí účastník překročit